## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 20VB026_1 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 | [7 empty] | Datum: |  | 27. 4. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 60460709 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze | [12 empty] | DIČ: |  | CZ60460709 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 45270201 | [14 empty] | False
|  |  | Origon spol. s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ45270201 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 25333046 | [14 empty] | 0,01
|  |  | STAGA stavební agentura s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ25333046 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 20VB026_1
| Stavba: | [7 empty] | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
| Místo: | [7 empty] | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 | [5 empty] | Datum: |  | 27. 4. 2020
| Zadavatel: | [7 empty] | Česká zemědělská univerzita v Praze | [5 empty] | Projektant: |  | Origon spol. s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | STAGA stavební agentura s.r.o.
| Kód |  |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO.00 |  |  |  |  | Příprava území | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {72439f85-5d36-4d79-9423-2b0b83bb6b16} | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | 2
|  | SO.01 |  |  |  |  | Hlavní budova | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be} | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | 2
|  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Stavebně architektonické řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 |  | IMPORT | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e} | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be}
/ |  |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Stavebně architektonické řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ###NOINSERT### | IMPORT | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e} | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be}
/ |  |  |  | D.1.1.1 |  |  |  |  | Bourané a dočasné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {32dd30a9-9b92-45ee-977f-d71b7e3380f3} | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e}
/ |  |  |  | D.1.1.2 |  |  |  |  | Výpis prvků - budova |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c229df14-2e5d-4d06-9618-8c74640675e2} | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e}
/ |  |  |  | D.1.1.3 |  |  |  |  | Výpis prvků - fasáda |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {39faaa13-c845-4374-b683-f3fbd1c0e6a6} | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e}
|  |  | D.1.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 |  | IMPORT | {6eee946b-ed8e-4ca0-905f-b02ce8e2eda6} | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be}
/ |  |  |  | D.1.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ###NOINSERT### | IMPORT | {6eee946b-ed8e-4ca0-905f-b02ce8e2eda6} | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be}
/ |  |  |  | D.1.2.1 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {29c21c8e-7f16-4c47-8b12-ea63ec02b861} | {6eee946b-ed8e-4ca0-905f-b02ce8e2eda6}
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí budov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632} | {1ca33717-f8c1-48c8-850f-8c92a44498be}
/ |  |  |  | D.1.4a |  |  |  |  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {bb14ca85-220a-4cb9-a914-dff1effbb827} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4bc |  |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {de6dc954-f0cf-444e-a0de-53b3b1b1ba98} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4d |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0880ce11-cbbc-4a64-a716-2750dfb3451d} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4e |  |  |  |  | Zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7a9e48a6-954f-4592-9fbc-061fc51b909e} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4f |  |  |  |  | Plynová zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c1deebec-6dac-4e48-9452-9dd9dd6c97d5} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4g |  |  |  |  | Silnoproudé instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fe076b6a-d101-4aca-a1f4-eb6f49dbb039} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
|  |  |  | D.1.4h |  |  |  |  | Slaboproudé instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.1 |  |  |  |  | CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e750a8be-522d-40b9-aac7-e49c360862d1} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.2 |  |  |  |  | EKV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b760e10e-7f89-42a3-88b7-d196588d1ab5} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.3 |  |  |  |  | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {35f3379c-b530-4aaa-9dcf-1448036e42c5} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.4 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {bb33bf5f-be14-4a26-8641-fb7be75c854f} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.5 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3c20389b-74fd-4608-baa2-b5575425db37} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.6 |  |  |  |  | EPS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a51dc5e7-dfec-4348-90b0-ec9b9ece77ab} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.7 |  |  |  |  | Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7a66072a-2749-42f1-9dba-971614613067} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  |  | D.1.4h.8 |  |  |  |  | AV technika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ca73a268-6ed9-4d29-881d-9e9a737ec398} | {cea9dfcd-55b1-4583-bb84-a18e7d081067}
/ |  |  |  | D.1.4i |  |  |  |  | Mokřadní biotop |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5df1c513-9946-4f90-ac65-2a855d713a96} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4k |  |  |  |  | Technologické vestavby P203b, P203c, P204, P208 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {10ae5823-b658-42c9-86d5-37b2104b68d0} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4l |  |  |  |  | Vertikální zahrada |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {36b84dca-011b-4516-ae60-2816332688bc} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4m.1 |  |  |  |  | Hydroizolace střešního pláště |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {58640310-70f6-4d29-9d5a-67eaa44b3170} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  |  |  | D.1.4m.2 |  |  |  |  | Zelená střecha |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {17c5fc69-dccf-4bc9-9a0b-06ab50cad8ed} | {bd529a36-2953-4f03-9d2a-517630ad6632}
/ |  | SO.02 |  |  |  |  | Přeložka dešťové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dfaf24cf-6f6f-44a3-93a8-380a7c0ce75e} | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | 2
/ |  | SO.03 |  |  |  |  | Čisté terénní úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bf8bc583-914e-4497-bc02-542d26678f38} | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | 2
/ |  | VON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8742eb24-8418-4c81-b566-6afab4fa25fa} | {65a71c80-b3d3-4427-9b18-3b987a99858d} | 2

## SO.00 - Příprava území
{72439f85-5d36-4d79-9423-2b0b83bb6b16}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.00 - Příprava území
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.00 - Příprava území
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.00 - Příprava území
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 289.4167 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 286.1758 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143977687
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kácení stromů - odstranění pařezu (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434069516
15 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421492704
| VV |  | 8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 1712012X1 | Poplatek za uložení odpadu ze stromů a keřů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351802231
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 286.1758 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174155276
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bourání základů (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654308973
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bourání prvků (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 95.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 152.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912397096
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění podzemního kanálu (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*(1,2*2+1,6*2) |  | 95.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 3.5478 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412010766
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž oplocení - sloupky (přepdoklad p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 133.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.33133 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673144029
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž oplocení (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,5*2+38,3*2) |  | 133.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825733594
23 | K | 981011412 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % | m3 | 319.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 83.1667 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386533700
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demolice meteostanice (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8*6,4*5,1 |  | 319.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 289.417 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993849674
25 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 578.834 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866075020
| VV |  | 289,417*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 578.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 289.417 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331763632
30 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 0.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564390878
29 | K | 9970138X1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | t | 0.966 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707755329
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.2408 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.966 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.966 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155915298
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4348 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767112812 | Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných | m2 | 43.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1.4348 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396771322
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demolice skleníku (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*2+3,2*2)*1,8+4,7*3,2 |  | 43.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.84 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 787100802 | Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.84 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220751035
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demolice skleníku (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50*2+5,00*2)*2,50+(3,50*5,00) |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1 - Stavebně architek...
[18 empty] | {7281becb-8c12-4ecb-a2af-4fd6ed48189e} | [5 empty] | desky_H2_pl |  | 1315,073 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | malby_barva_pl |  | 868,368 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | nadpraží_dl |  | 294,665 | 2
[24 empty] | napojení_žb_dl |  | 868,25 | 2
| Stavba: | [22 empty] | obklady_vnější_roh |  | 146,91 | 2
|  | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [21 empty] | obklady_vnitřní_roh |  | 714,6 | 2
| Objekt: | [22 empty] | omítka_roh_dl |  | 713,65 | 2
|  | SO.01 - Hlavní budova | [21 empty] | omítka_žb_pl |  | 2279,984 | 2
| Soupis: | [22 empty] | ornice_obj | m3 | 330 | 2
|  | D.1.1 - Stavebně architektonické řešení | [21 empty] | ostění_dl |  | 229,6 | 2
[24 empty] | podhledy_PD01_dl |  | 1061,86 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | podhledy_PD01_pl |  | 2852 | 2
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020 | [16 empty] | podhledy_PD02_dl |  | 209 | 2
[24 empty] | podhledy_PD02_pl |  | 240,61 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709 | [16 empty] | podhledy_PD03_dl |  | 227,06 | 2
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709 | [16 empty] | podhledy_PD03_pl |  | 272,62 | 2
[24 empty] | podhledy_PD05_dl |  | 450,5 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | podhledy_PD05_pl |  | 234,8 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | podhledy_PD07_pl |  | 1488,62 | 2
[24 empty] | podhledy_PD08_pl |  | 323,42 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201 | [16 empty] | podhledy_PD09_pl |  | 23,92 | 2
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201 | [16 empty] | podlahy_A1_dl |  | 942,51 | 2
[24 empty] | podlahy_A1_pl | m2 | 1279,39 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046 | [16 empty] | podlahy_A2_dl |  | 156,21 | 2
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046 | [16 empty] | podlahy_A2_pl |  | 213,93 | 2
[24 empty] | podlahy_B_dl |  | 427,14 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | podlahy_B_pl | m2 | 590,38 | 2
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. | [21 empty] | podlahy_C1_dl |  | 83,2 | 2
[24 empty] | podlahy_C1_pl |  | 119,88 | 2
[24 empty] | podlahy_C1_sokl |  | 22,33 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | podlahy_C2_dl |  | 141,05 | 2
[24 empty] | podlahy_C2_pl |  | 214,19 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | podlahy_C2_sokl |  | 34,27 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | podlahy_C3_dl |  | 76,23 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | podlahy_C3_pl |  | 69,99 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | podlahy_C4_dl |  | 288,48 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | podlahy_C4_pl |  | 117,62 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [16 empty] | podlahy_D_dl |  | 475,13 | 2
[24 empty] | podlahy_D_pl |  | 501,97 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [16 empty] | podlahy_E_dl |  | 510,65 | 2
[24 empty] | podlahy_E_pl |  | 778,91 | 2
[24 empty] | podlahy_FL01a_dl |  | 96,42 | 2
[24 empty] | podlahy_FL01a_pl |  | 59,46 | 2
[24 empty] | podlahy_FL01b_dl |  | 347,37 | 2
[24 empty] | podlahy_FL01b_pl |  | 544,99 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [23 empty] | podlahy_FL02a_dl |  | 1739,74 | 2
[24 empty] | podlahy_FL02a_pl |  | 1436,77 | 2
Stavba: | [23 empty] | podlahy_FL02b_dl |  | 691,32 | 2
|  | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [21 empty] | podlahy_FL02b_pl |  | 942,74 | 2
Objekt: | [23 empty] | podlahy_FL02c_dl |  | 185,8 | 2
|  | SO.01 - Hlavní budova | [21 empty] | podlahy_FL02c_pl |  | 787,73 | 2
Soupis: | [23 empty] | podlahy_FL03_dl |  | 19,41 | 2
|  | D.1.1 - Stavebně architektonické řešení | [21 empty] | podlahy_FL03_pl |  | 20,63 | 2
[24 empty] | podlahy_FL04_pl |  | 13,04 | 2
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020 | [16 empty] | podlahy_FL05_dl |  | 37,87 | 2
[24 empty] | podlahy_FL05_pl |  | 23,92 | 2
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o. | [16 empty] | povrchy_W1a_pl |  | 8719,813 | 2
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o. | [16 empty] | povrchy_W1b_pl |  | 102,008 | 2
[24 empty] | povrchy_W2a_pl |  | 798,403 | 2
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK] | [16 empty] | povrchy_W2b_pl |  | 782,046 | 2
[24 empty] | stěny_SN01_pl |  | 1188,164 | 2
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36,087 | 2
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN02_PT_pl |  | 50,795 | 2
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN03_200_pl |  | 9,90000000000001 | 2
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN03_90_pl |  | 11,52 | 2
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN03_keram_pl |  | 627,803 | 2
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN03_žb_pl |  | 580,017 | 2
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN04_100_pl |  | 10,79 | 2
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN04_125_pl |  | 468,197 | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN04_155_pl |  | 33,826 | 2
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN04_dl |  | 188,72 | 2
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN04_předst_pl |  | 128,315 | 2
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN05_dl |  | 480,883 | 2
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN05_pl |  | 1691,784 | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN06_dl |  | 6,29 | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN06_pl |  | 21,568 | 2
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN07_115_dl |  | 122,29 | 2
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN07_115_pl |  | 466 | 2
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN07_210_pl |  | 582,62 | 2
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN07_80_dl |  | 29,86 | 2
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN07_80_pl |  | 120,174 | 2
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN08_pl |  | 27 | 2
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0 | [16 empty] | stěny_SN09_pl |  | 934,484 | 2
| VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0 | [16 empty] | střecha_ST03_pl |  | 25,1 | 2
[24 empty] | střecha_ST03_S_pl |  | 8,756 | 2
[24 empty] | střecha_ST04_pl |  | 7,1 | 2
[24 empty] | střecha_ST04_S_pl |  | 3,12 | 2
[24 empty] | výkop_obj |  | 8500 | 2
[24 empty] | základy_HI_ZS_dl | m | 124,52 | 2
[24 empty] | základy_HIS_pl | m2 | 27,596 | 2
SOUPIS PRACÍ | [23 empty] | základy_HIV_pl | m2 | 668,87 | 2
[24 empty] | zásyp_obj | m3 | 2200 | 2
Stavba: | [23 empty] | ŽB1_pl |  | 767,772 | 2
|  | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [21 empty] | ŽB2_pl |  | 172,281 | 2
Objekt: | [23 empty] | ŽB3_pl |  | 50,637 | 2
|  | SO.01 - Hlavní budova | [21 empty] | ŽB4_pl |  | 17,54 | 2
Soupis: | [23 empty] | ŽB5_pl |  | 104,35 | 2
|  | D.1.1 - Stavebně architektonické řešení | [21 empty] | podlahy_C3_sokl |  | 76,23 | 2
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1989.2871 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1683.3948 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391813377
| VV |  | dle PD: TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ornice - sejmutí (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 330,0 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ornice_obj | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131151207 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 8500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418517081
| VV |  | dle PD: D.1.1 a D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop (přepdoklad obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8500,0 |  | 8500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 8500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 161151104 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m | m3 | 5100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73133625
| VV |  | Výkop - svislý přesun (obj * %) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj*0,6 |  | 5100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162506111 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m | m3 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093672040
| VV |  | dle PD: TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ornice - odvoz na deponii (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice_obj |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 10700 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303665109
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - odvoz z/na deponii/skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 8500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp_obj |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 11934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277129935
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - popaltek za uložení zeminy/ornice (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 8500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice_obj |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(zásyp_obj) |  | -2200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6630 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6630*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890006003
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - naložení z deponie (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp_obj |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756448391
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásyp (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220,0*10,0 |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_obj | Součet |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028432132
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhutnění podloží (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 830,0 |  | 830 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 830 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 567.3894 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
10 | K | 311236151 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm | m2 | 627.803 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.33343 | 209.3284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906880135
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - keramika tl. 300 mm (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 311236311 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm | m2 | 1616.604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.19111 | 308.9492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -549355742
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_210_pl |  | 582.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN08_pl |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN09_pl |  | 934.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obezdívka výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*29,0 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1616.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 3171680X1 | Překlady keramické (dle PD - viz výkres D.1.1.37_VykazPSV-Budova) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613188014
13 | K | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 120.174 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.06843 | 8.2235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974899537
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_80_pl |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 466 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08731 | 40.6865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490627575
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_115_pl |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 29.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0023888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757764916
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ukotvení ke stropu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_80_dl |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 122.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.014675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592967013
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ukotvení ke stropu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_115_dl |  | 122.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 85.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.011128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856678655
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ukotvení příček ke zděným stěnám (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*4 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*4 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*8 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 868.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.17365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165134296
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ukotvení stěn k žb konstrukcím (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*32 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*33 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*39 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*26+0,75*16+3,95*7 |  | 148.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*36+0,75*16+3,95*7 |  | 190.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*25+0,75*16+3,5*7 |  | 130.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | napojení_žb_dl | Součet |  | 868.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
19 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 3.588 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 8.8029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898032155
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - beton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*0,15 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 411354219 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01128 | 0.26982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672875794
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - trapez (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.019375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932136147
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - podpěrná kosntrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057903204
25 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.32946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558118449
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - výztuž (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*5,4*2*1,2/1000 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1105.6081 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 3822.845 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 28.0979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502781124
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka vnitřní - cementový postřik (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_80_pl |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_115_pl |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_210_pl |  | 582.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN09_pl*2 |  | 1868.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*0,3 |  | 68.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl*0,3 |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3822.845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | 2279.984 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 3.192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078607415
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka vnitřní - polymercementový můstek (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_žb_pl |  | 2279.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2279.984 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 434.125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.9015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975698841
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka vnitřní - přechod žb/zdivo (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení_žb_dl*0,5 |  | 434.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 434.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 611321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 1812.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 28.5396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897263914
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka vnitřní - jádrová (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD07_pl |  | 1488.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD08_pl |  | 323.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1812.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 6123413X1 | Omítka lehčená sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky 20 mm hladká svislých konstrukcí stěn vč. penetrace (dle PD) | m2 | 6102.829 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 67.3142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406387028
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka vnitřní (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_žb_pl |  | 2279.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_80_pl |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_115_pl |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN07_210_pl |  | 582.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN09_pl*2 |  | 1868.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*0,3 |  | 68.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl*0,3 |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6102.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.23083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223274356
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhled - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 63151542 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm | m2 | 24.398 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.60995 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718456255
| VV |  | 23,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 1762.18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884742159
34 | M | 590515X2 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou | m | 324.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.09724 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340172854
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - rohový profil (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl |  | 294.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 294,665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 324.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | M | 590514X1 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 1614.267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.048428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643542581
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - rohový profil (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*2 |  | 459.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl |  | 294.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_roh_dl |  | 713.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1467.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1467,515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1614.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 1048.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379267023
37 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m | m | 1153.383 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.046135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079579831
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - APU lišta (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*2 |  | 459.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl*2 |  | 589.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1048.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1048,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1153.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00852 | 1.3206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461707769
39 | M | 28375980 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm | m2 | 27.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.07601 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331826938
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN08_pl |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | M | 283768X1 | tuhá fenolitická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, lambda = 0,021 W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení > 100 kPa tl. 40 mm | m2 | 130.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.47002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674404524
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,0 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 128*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 86.882 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.74719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980990386
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28376447 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm | m2 | 88.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.42538 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113185434
| VV |  | 86,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 6222110X1 | D+M tepelně izolační bloky z pěnového skla 115x115x450 mm určené pro přerušení tepelných mostů ve fasádním systémů, lambda = 0,050 W/mK | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.5504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601898549
44 | K | 622211231 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 280 do 320 mm | m2 | 86.882 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00676 | 0.58732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374642226
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28376445 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm | m2 | 88.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.3722 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325243654
| VV |  | 86,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 639.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00952 | 6.0864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642125441
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_90_pl |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 639.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 622221211 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm | m2 | 627.803 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 4.5641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390965255
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 580.017 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 5.5682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887725541
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622221231 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 280 do 320 mm | m2 | 580.017 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00739 | 4.2863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315970059
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.09405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101501786
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_200_pl |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 631522X1 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 90mm | m2 | 11.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.18213 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079007178
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_90_pl |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | M | 63152264 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm | m2 | 1280.718 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 24.3336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216084082
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl*2 |  | 1255.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1255.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1255,606*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1280.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | M | 63152265 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm | m2 | 591.617 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 13.0156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902930356
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 580,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 591.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | M | 63152266 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm | m2 | 591.617 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 14.7904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427516138
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 580,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 591.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | 63141426 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm | m2 | 10.098 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.31304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574009508
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - MV (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_200_pl |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 524.265 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 1.7773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479933582
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - ostění a nadpraží (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl |  | 294.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl |  | 229.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 524.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | m2 | 183.493 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665778235
| VV |  | 524,265*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 113.882 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0068329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236003478
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - příplatek k TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN08_pl |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 1229.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.073754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521397324
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - příplatek k TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_90_pl |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_200_pl |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1229.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622321311 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | m2 | 1238.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 25.3987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140427438
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyrovnání podkladu bilé vany (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1238.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 6223810X1 | Pastózní minerální probarvená tenkovrstvá omítka s mikrovlánky a zrnitostí 1 mm, odolná znečištění, s fotokatalytickým efektem, vysoce propustná vodním párám a CO2. Tři stupně biocidní ochrany. Reakce na oheň B. Součinitel tepelné vodivosti cca 0,7 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V1, V2. Permeabilita vody v kapalné fázi W2. Soudržnost ≥ 0,3 MPa. Odstín omítky NCS S 3010-G40Y, nejbližší RAL je 6013 | m2 | 1422.607 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 4.6662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104509815
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_90_pl |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_200_pl |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*0,3 |  | 68.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl*0,3 |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1422.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622532031 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.12906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650095352
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN08_pl |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 1122.683 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904463849
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zakrytí oken (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,1+9,715)*2,7+7,3*2,7*2+5,65*2,7)*2 |  | 375.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,4+10,0)*2,7+7,3*2,7*2+5,65*2,7)*2 |  | 378.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65*2,3+7,3*2,3*2+7,15*2,3+(12,7+10,37)*2,3+7,3*2,3*2+5,65*2,3)*2 |  | 325.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2,02+0,75*0,75*2+1,1*1,8+1,7*2,02+1,1*1,8+2,0*2,69+1,2*2,02+0,78*1,6+1,25*1,6)*2 |  | 43.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1122.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | m3 | 76.299 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 187.1836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728399399
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - mazanina (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl*0,14 |  | 76.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.299 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 76.299 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932256695
66 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 76.299 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404793073
67 | K | 631311224 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 1.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3.1991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69593596
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - mrazuvzdorná mazanina (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL04_pl*0,1 |  | 1.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 1.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032048129
69 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 1.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826716780
70 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 7.197 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 7.6488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258136090
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl*5,4*2*1,2/1000 |  | 7.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl*5,4*1,2/1000 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 632450134 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 696.466 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 73.1289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745969176
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - krycí cementový potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 696.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 632451101 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm | m2 | 3816.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 38.9256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424248613
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - samonivelační stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3816.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 3271.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 359.8375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617706603
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - litý potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 632451292 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 9992.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 109.9134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615196084
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - litý potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl*6 |  | 356.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl*3 |  | 4310.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl*3 |  | 2828.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl*3 |  | 2363.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl*3 |  | 61.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*3 |  | 71.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9992.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 5300.436 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.68906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667326260
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy a podlahy - PE fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl*2 |  | 1575.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5300.436 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 6329021X1 | Vyrovnání nerovností tepelné izolace cementovým mlékem (dle PD) | m2 | 7028.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 28.1121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5397952
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - zalití TI cementovým mlékem (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl*2 |  | 2873.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl*2 |  | 1885.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl*2 |  | 1575.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl*2 |  | 41.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*2 |  | 47.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7028.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 3816.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617247999
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - přebroušení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3816.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 6341121X1 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z MV s fólií tl. do 15 mm, výšky 100 mm | m | 3117.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.062359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657585550
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - obvodová dilatace (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_dl |  | 96.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_dl |  | 347.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_dl |  | 1739.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_dl |  | 691.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_dl |  | 185.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_dl |  | 19.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_dl |  | 37.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3117.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 6313620X1 | Výztuž potěrů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 21.197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 22.5275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532141261
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - výztuž potěrů (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl*5,4*1,2/1000 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl*5,4*1,2/1000 |  | 9.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl*5,4*1,2/1000 |  | 6.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl*5,4*1,2/1000 |  | 5.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl*5,4*1,2/1000 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*5,4*1,2/1000 |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 632451101 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm | m2 | 3271.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 33.3668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997249641
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - stěrka potěru (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.97577 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
81 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 6200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850395994
| VV |  | 3100*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 372000 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945163928
| VV |  | 3100*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 372000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 6200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027295196
| VV |  | 3100*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 3100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739245422
85 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 372000 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332469515
| VV |  | 3100*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 372000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 3100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829192925
87 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 3900 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080330579
88 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 3900 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439671335
89 | K | 953312123 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | m2 | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0007695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049885150
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatace mezi ZD u venkovníh oschodiště a stropu (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,3 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
90 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | t | 1683.395 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397669136
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 305.8923 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.1677 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
91 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 668.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293224565
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 1302.642 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778701805
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1302.642 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.591 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807728290
| VV |  | 1971,512*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 1337.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.5351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216764602
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HI pasy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl*2 |  | 1337.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1337.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 2605.284 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926850005
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HI pasy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl*2 |  | 55.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl*2 |  | 2376.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl*2 |  | 101.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl*2 |  | 72.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2605.284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 711491272 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná | m2 | 1238.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003696201
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ochrana nopové fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1238.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1300.907 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.39027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057619159
| VV |  | 1238,959*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1300.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072430606
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI stěrka na stříšku nad schdištěm (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 711745567 | Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP | m | 124.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.024904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052094985
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - zpětný spoj (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (104,2+10,16*2) |  | 124.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_HI_ZS_dl | Součet |  | 124.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 12.6297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797701106
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HI pasy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HI_ZS_dl*0,5 |  | 62.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2033.772 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2033,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2338.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 12.3958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554680589
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HI pasy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIV_pl |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HIS_pl |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_HI_ZS_dl*0,5 |  | 62.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2033.772 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2033,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2338.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 711161223 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 50.637 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.039497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500586149
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - nopová fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB3_PL |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | 1238.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.99117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128372806
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - nopová fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1238.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809368211
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nopová fólie - ukončení (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 86.882 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.39184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62803010
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 29.168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225125723
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36581 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
107 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 44.076 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525362805
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - asfaltový pás (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_S_pl |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_S_pl |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.076 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 50.687 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.2433 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823365934
| VV |  | 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 712363452 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole | m2 | 10.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982977618
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_S_pl |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 712363505 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole | m2 | 8.756 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0019263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401353307
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_S_pl |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 712363605 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole | m2 | 25.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.007028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403583879
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 50.687 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.096305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662496012
| VV |  | 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 44.076 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830055563
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - separační fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_S_pl |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_S_pl |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.076 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 693110X1 | sklovláknitá netkaná textílie (dle PD) | m2 | 50.687 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568617649
| VV |  | 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 998712104 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 0.366 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864893706
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.0521 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
116 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 3211.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455821618
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3211.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2666.466 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0666 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188149394
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2424.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2424,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2666.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | M | 631514X1 | deska pro kročejový útlum tl. 40 mm | m2 | 866.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0074 | 6.4121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416104295
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 787,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 866.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
119 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 3816.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -831688949
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01b_pl |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3816.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 5.0092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796754741
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl*0,16 |  | 9.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02a_pl*0,04 |  | 57.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02b_pl*0,04 |  | 37.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL02c_pl*0,03 |  | 23.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl*0,04 |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl*0,04 |  | 0.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 130,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | M | 28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 130.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.19622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039035375
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL01a_pl*2 |  | 118.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 118,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 1227.636 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 7.3658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400291827
123 | M | 28375912 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm | m2 | 30.356 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.072854 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885884748
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - TI na svislé konstrukce (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*2+3,67*2)*1,03 |  | 13.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*7)*0,2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,596*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | M | 28372312 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 120mm | m2 | 3.432 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.010296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210291774
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_S_pl |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | M | 28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm | m2 | 9.632 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.038528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873398278
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_S_pl |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | M | 28376447 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm | m2 | 1306.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 6.2735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645985483
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1188,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1306.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 64.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.074704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316619248
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl*2 |  | 50.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 63151495 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm | m2 | 55.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.33132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778693922
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl*2 |  | 50.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28372306 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm | m2 | 15.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.02343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472587645
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 713141331 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna | m2 | 25.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.029116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37447181
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 5.937 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.14843 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560129324
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST03_pl*(0,2+0,23)/2 |  | 5.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
132 | K | 998713104 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | t | 27.052 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560822881
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56999 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
133 | K | 714122001 | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121355788
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustické samostatné prvky (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 590364X1 | akustické stropní panely o rozměru 1200x1200/40 mm bílé barvy samostatně instalované na závěsných lankách vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou šedé barvy, světelná odrazivostí min. 10 %. Odolnost panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 70 % při 30° (dle PD) | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.08625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605916580
135 | K | 714122002 | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481898118
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustické samostatné prvky (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 590364X2 | akustické stropní panely o rozměru 2400x1200/40 mm bílé barvy samostatně instalované na závěsných lankách vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou šedé barvy, světelná odrazivostí min. 10 %. Odolnost panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 70 % při 30° (dle PD) | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.4715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115722096
137 | K | 998714104 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 0.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238902916
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4786 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
138 | K | 762341270 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz | m2 | 7.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808821207
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy - překližka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_ST04_pl |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 606211X1 | překližka vodovzdorná (dle PD) | m2 | 7.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.11637 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209454836
| VV |  | 7,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 7624310X1 | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz, tloušťky desky 18 mm | m2 | 1238.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00948 | 11.7453 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116324691
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ochrana nopové fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN01_pl |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_PT_pl |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1238.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 7624312X1 | Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz vč. nosného roštu (dle PD) | m2 | 73.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977390351
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustický obklad (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,2+5,9*2)*0,65 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*3,7 |  | 56.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 595907X1 | deska cementotřísková tl 25mm (dle PD) | m2 | 76.742 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0341 | 2.6169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984950527
| VV |  | 73,79*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 998762104 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 14.479 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081536606
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 157.9906 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
144 | K | 7631114X1 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw 58 dB (dle PD) | m2 | 10.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05689 | 0.61384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321318258
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_100_pl |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 7631114X2 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw 58 dB (dle PD) | m2 | 468.197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05689 | 26.6357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472100741
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_125_pl |  | 468.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 7631114X3 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 155 mm, profil 100, Rw 58 dB (dle PD) | m2 | 33.826 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05689 | 1.9244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154859008
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_155_pl |  | 33.826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.826 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 675.893 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0067589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982115991
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK stěny - napojení na strop (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_dl |  | 188.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN05_dl |  | 480.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN06_dl |  | 6.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 763111722 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5439819
149 | K | 763111724 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976198706
150 | K | 7631117X2 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek napojení SDK konstrukce na ostatní zděné/žb konstrukce výztužnou páskou (dle PD) | m | 1210.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.14528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119291710
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - napojení SDK a zdivo/žb (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*52 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*70 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*84 |  | 352.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*47 |  | 197.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*46 |  | 172.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1210.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 7631133X1 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, Rw 62 dB, příčka tl. 155 mm, profil 50 (dle PD) | m2 | 1691.784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05849 | 98.9524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630920967
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN05_pl |  | 1691.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1691.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 7631133X2 | Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 2x12,5 mm konstrukční sádrokartonová deska ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny s vyšší mechanickou odolností a pevností, s izolací, Rw 62 dB, příčka tl. 155 mm, profil 50, RC3 (dle PD) | m2 | 21.568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05849 | 1.2615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875425413
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN06_pl |  | 21.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.568 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 2226.165 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.44523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600405470
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - penetrace SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_100_pl |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_125_pl |  | 468.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_155_pl |  | 33.826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN05_pl |  | 1691.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN06_pl |  | 21.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2226.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 7631214X1 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí s izolací (dle PD) | m2 | 128.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02929 | 3.7583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130184727
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předstěny - SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_předst_pl |  | 128.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 128.315 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.012832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803782796
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předstěny - penetrace SDK (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN04_předst_pl |  | 128.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 7631117X1 | SDK příčka příplatek za použití impregnovaných desek dvojitých | m2 | 1315.073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.26301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109840361
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - příplatek za H2 desky (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | desky_H2_pl |  | 1315.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1315.073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 763111720 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.1557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104869817
157 | K | 763131421 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02187 | 0.52313 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009564336
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD09_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 7631314X1 | Podhled z cementových desek tl. 8 mm (RAL 9004) na dvojitý kovový rošt vč. kotvení, difuzně propustné fólie a příslušenství (dle PD) | m2 | 23.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.29182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84735496
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhled - cementový (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL05_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127064261
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD09_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 763131752 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220808343
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled - Ti (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD09_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 63150962 | pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm | m2 | 24.398 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.073194 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979555944
| VV |  | 23,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 3359.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 3.9305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081050834
| P |  | Poznámka k položce: nosný systém z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2 | [14 empty] | P | 2
163 | M | 590365X1 | akustické stropní panely s polozapuštěnou hranou o rozměru 600x600/20 vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě se světelnou odrazivostí min. 80 %. Odolnost panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 90 % při 30°C. Koeficient zpětného odrazu zvuku min 60 mcd/(m²lx). Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw = cca 0,95, αp 125 Hz = cca 0,50 (dle PD) | m2 | 2994.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 14.3741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925101331
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD01_pl |  | 2852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2852*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2994.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | M | 590365X3 | akustické stropní panely určené do prostředí s požadavkem na nízkou úroveň prachových částic a čištění za mokra. Panely s rovnou hranou o rozměru 600x600/20 vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou odpuzující prachové částice, světelná odrazivostí min. 80 %. Odolnost panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 90 % při 30°C. Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw = cca 0,90, αp 125 Hz = cca 0,40 (dle PD) | m2 | 286.251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537351629
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD03_pl |  | 272.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 272,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 286.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | M | 590365X4 | akustické stropní panely s polozapuštěnou hranou o rozměru 600x600/15 vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou, světelná odrazivostí min. 80 %. Odolnost panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 90 % při 30°C. Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw = cca 0,95, αp 125 Hz = cca 0,40 (dle PD) | m2 | 246.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.1834 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166237730
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD05_pl |  | 234.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 234,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 246.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 763431012 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2 | m2 | 240.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.22858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243388438
167 | M | 590365X2 | akustické stropní panely s polozapuštěno hranou o rozměru 1200x600/20 vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě se světelnou odrazivostí min. 80 %. Koeficient zpětného odrazu zvuku min 60 mcd/(m²lx). Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw = cca 0,95, αp 125 Hz = cca 0,50 | m2 | 240.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.1549 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309933979
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD02_pl |  | 240.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 3365.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.13461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504857837
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled - příplatek za zavěšení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD01_pl |  | 2852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD02_pl |  | 240.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD03_pl |  | 272.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3365.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763431042 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 234.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.03522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127057643
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled - příplatek za zavěšení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD05_pl |  | 234.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | m | 1948.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.38968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324525712
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled - obvodová konstrukce (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD01_dl |  | 1061.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD02_dl |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD03_dl |  | 227.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD05_dl |  | 450.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1948.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 998763304 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 157.991 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625015316
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39445 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
172 | K | 767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 20.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00337 | 0.069523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578872715
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - dvojitá podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 767541411 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | m2 | 20.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298586782
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy - dvojitá podlaha, kazety (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_FL03_pl |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 607210X1 | kazeta pro zdvojené podlahy 600x600mm, zatížení 3 kN (dle PD) | m2 | 21.662 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.32493 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420041992
| VV |  | 20,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | K | 998767104 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 0.394 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845368900
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.6693 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
174 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 521.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927025307
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_pl |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_pl |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_pl |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_pl |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 521.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.78252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210439471
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_pl |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_pl |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_pl |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_pl |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 588.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.18847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551769756
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - HI bandáž (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_dl |  | 83.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_dl |  | 141.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_dl |  | 76.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_dl |  | 288.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 588.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 22.33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0096019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662327979
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_sokl |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 771474142 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem výšky přes 90 do 120 mm | m | 110.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.06851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124166133
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_sokl |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_sokl |  | 76.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 404.06 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 2.5456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921639877
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_pl |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_pl |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_pl |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 597610X1 | Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, součinitel tření za mokra min. 0,6 (R10), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % (dle PD) | m2 | 134.324 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 2.4178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843551324
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_pl |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_sokl*0,1 |  | 2.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 122,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | M | 597610X2 | Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, součinitel tření za mokra min. 0,6 (R11), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % (dle PD) | m2 | 235.609 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 4.241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136729803
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_pl |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 214,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 235.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
248 | M | 597610X2s | Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, součinitel tření za mokra min. 0,6 (R11), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % - sokl s požlábkem (dle PD) | m2 | 3.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.06786 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924952410
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_sokl*0,10 |  | 3.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,427*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | M | 597610X3 | Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, součinitel tření za mokra min. 0,7 (R13), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % (dle PD) | m2 | 76.989 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 1.3858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273999032
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_pl |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 69,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | M | 597610X3s | Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, součinitel tření za mokra min. 0,7 (R13), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % - sokl s požlábkem (dle PD) | m2 | 8.385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.15093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345517657
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_sokl*0,10 |  | 7.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.623 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,623*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 771574115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 117.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.63515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909732065
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_pl |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 597610X4 | Keramická slinutá glazovaná dlažba o jmenovitém rozměru 200x200 mm, součinitel tření za mokra min. 0,6 (R10), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % (dle PD) | m2 | 129.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 2.9758 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002313922
| VV |  | 117,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
184 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 588.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.017669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726252589
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - silikon (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_dl |  | 83.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_dl |  | 141.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_dl |  | 76.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_dl |  | 288.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 588.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 771591185 | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné | kus | 245.709 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198035852
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - řezání pro sokl (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_sokl*3,33 |  | 74.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_sokl*5 |  | 171.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245.709 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 521.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.026084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302099288
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Keramická dlažba - údržba po pokládce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C1_pl |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C2_pl |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C3_pl |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_C4_pl |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 998771104 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 15.669 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352799928
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
188 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 2083.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.062511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589447704
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC a koberece - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A1_pl |  | 1279.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A2_pl |  | 213.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_B_pl |  | 590.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2083.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 590.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.11808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991376298
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koberec (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_B_pl |  | 590.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 590.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 697510X1 | Koberec ve čtvercích, typ dle požadavků investora | m2 | 649.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00447 | 2.9029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359490973
| VV |  | 590,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 649.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1279.39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.38382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130585187
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A1_pl |  | 1279.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1279.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 284110X1 | PVC, typ dle požadavků investora | m2 | 1407.329 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 4.039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580115895
| VV |  | 1279,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1407.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 213.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.085572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667003917
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC antistatické (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A2_pl |  | 213.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 284110X2 | Antistatické PVC, typ dle požadavků investora | m2 | 235.323 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.68244 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066581857
| VV |  | 213,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 235.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
195 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 1525.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.015259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442885263
196 | M | 284110X3 | lišta soklová PVC (dle PD) | m | 1036.761 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.36287 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170760573
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A1_dl |  | 942.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 942.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 942,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1036.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | M | 284110X4 | lišta soklová PVC antistatická (dle PD) | m | 171.831 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.060141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859880553
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC antistické - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A2_dl |  | 156.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 156,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | M | 284110X6 | lišta soklová kobercová (dle PD) | m | 469.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.16445 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244099130
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koberec - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_B_dl |  | 427.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 427,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 469.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | K | 776991132 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým | m2 | 1493.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.14933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766322389
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC - údržba po pokládce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A1_pl |  | 1279.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_A2_pl |  | 213.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1493.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 998776104 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 9.026 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442793456
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8145 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
201 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 1349.885 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.40497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728782738
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěrky - penetrační epocidový nátěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 |  | 535.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_E_pl+podlahy_e_dl*0,07 |  | 814.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1349.885 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 777511105 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 814.656 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.3991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720967197
| P |  | Poznámka k položce: Barevná epoxidová stěrka s vytažením na stěnu min. 200 mm. Reakce na oheň Bfl-s1, tahová přídržnost > 2,0 N/mm2, odolnost proti obrusu < 3000 mg, propustnost vodních par třída III, stálost vystqavení UV zíření - třída 8, odolnost proti skluzu min R10. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Epoxidová stěrka (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_E_pl+podlahy_E_dl*0,07 |  | 814.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 814.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 777511107 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem | m2 | 814.656 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 3.2586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558380446
204 | K | 7775211X1 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky 6 mm | m2 | 535.229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 2.5691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462305128
| P |  | Poznámka k položce: Barevná polyuretanová stěrka s uzavíracím nátěrem, reakce na oheň Bfl-s1, tahová přídržnost > 2,0 N/mm2, odolnost proti obrusu < 3000 mg, propustnost vodních par třída III, stálost vystqavení UV zíření - třída 8, odolnost proti skluzu min R10. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poluretanová stěrka (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 |  | 535.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.229 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 777622101 | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný | m2 | 535.229 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.10705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693219053
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poluretanová stěrka - nátěr (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 |  | 535.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.229 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 985.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 3.0756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902312068
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěkra - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_D_dl |  | 475.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy_E_dl |  | 510.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 985.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998777104 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 13.815 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314868065
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.8877 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
208 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1580.449 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.47413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008466861
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2a_pl |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2b_pl |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1580.449 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1580.449 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 2.3707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799223975
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2a_pl |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2b_pl |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1580.449 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 861.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.24122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453591863
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - HI bandáže (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_vnitřní_roh |  | 714.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_vnější_roh |  | 146.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 861.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 798.403 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 4.1517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336528106
212 | M | 597612X1 | keramický glazovaný obklad o jmenovitém rozměru 200x200 mm, lomové zatížení min. 0,6 kN, pevnost v ohybu min. 15 MPa - laboratoře (dle PD) | m2 | 878.243 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 8.6068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687557602
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2a_pl |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 798,403*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 878.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 782.046 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 7.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321712682
214 | M | 597612X2 | keramický glazovaný obklad o jmenovitém rozměru 300x600 mm, lomové zatížení min. 0,6 kN, pevnost v ohybu min. 15 MPa - sociální zázemí (dle PD) | m2 | 860.251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 8.4305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011766819
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2b_pl |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 782,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 860.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
215 | K | 7814941X1 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové a koutové | m | 861.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.47383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586148188
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - lišty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_vnitřní_roh |  | 714.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_vnější_roh |  | 146.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 861.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 714.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.021438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586618781
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - silikon (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_vnitřní_roh |  | 714.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 1580.449 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.079022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248244863
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady - očištění po pokládce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2a_pl |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W2b_pl |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1580.449 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 998781104 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 31.888 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053790759
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3781 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
219 | K | 7838015X1 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru očištění povrchu vodní párou (dle PD) | m2 | 2601.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64723368
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr pohledového betonu - příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD07_pl |  | 1488.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB1_pl |  | 767.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB2_pl |  | 172.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB3_pl |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB4_pl |  | 17.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB5_pl |  | 104.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2601.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 7838171X1 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 minerální | m2 | 1422.607 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.29875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681648310
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda - nátěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN02_NT_pl |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_keram_pl |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_žb_pl |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_90_pl |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_SN03_200_pl |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl*0,3 |  | 68.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží_dl*0,3 |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1422.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 7838174X1 | Krycí černý nástřik omítek - ral 9004 (signální černá) (dle PD) | m2 | 323.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.10673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053559888
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Černý nástřik (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD08_pl |  | 323.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 7838266X1 | Hydrofobizační nátěr betonových povrchů na bázi reaktivního silanu (dle PD) | m2 | 2601.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.26012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064876162
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr pohledového betonu (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD07_pl |  | 1488.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB1_pl |  | 767.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB2_pl |  | 172.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB3_pl |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB4_pl |  | 17.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB5_pl |  | 104.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2601.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 7849930X1 | Protiskluzové pásky ve tvaru nopů (dle PD) | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.7125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130474179
| P |  | Poznámka k položce: (tvat bude předložen architektovi ke schválení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Protisklzové pásky na schody (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*166 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0971 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
224 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8845.741 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.7691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702029820
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Malby - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD09_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W1a_pl |  | 8719.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W1b_pl |  | 102.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8845.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8743.733 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.2734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293644673
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Malby (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_PD09_pl |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W1a_pl |  | 8719.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8743.733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 784211165 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém | m2 | 868.368 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.026051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000069086
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Malby - barevné (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malby_barva_pl |  | 868.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 868.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 7843310X1 | Vysoce odolný, omyvatelný, antibakteriální, barevný vrchní nátěr do interiéru na bázi tvrdé akrylové pryskyřice. Ideální pro hygienicky náročná prostředí a plochy, které jsou vystaveny častému čištění. Hustota: 1,39 – 1,42 g/cm3, sušina: 42 %, rozpouštědla: max. 0,053 kg/kg produktu, celkový organický uhlík: max. 0,025 kg/kg produktu. Podkategorie A/a, Prahová hodnota VOC: 75 g/l /etapa I; max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 75 g/l (dle PD) | m2 | 102.008 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.028562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446381293
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Malby (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrchy_W1b_pl |  | 102.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VV | Výkaz výměr - figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
228 | K | desky_H2_pl | SDK desky H2 - plocha | m2 | 1315.073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2146130326
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Desky - H2 (dl * v) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207/P208 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77*4,0 |  | 23.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P208/P210 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,28+2,47)*4,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P211;P227/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,99*2+2,52+1,8+2,39)*4,0 |  | 42.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209;P223a;P225a;P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93+1,4)*4,0 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P223a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222/P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,0 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a/P223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93*2)*4,0 |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b/P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65*2)*4,0 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,68*2)*4,0 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a;P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,38*4,0 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,86*4,0 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*4,0 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P103/P104 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98*4,0 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104/P105 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48*4,0 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104-106/P108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69*4,0 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P107;P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,13*4,0 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107/P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+1,5)*4,0 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110/P111 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*4,0 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110-113/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*4,0 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111/P112 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95+1,97)*4,0 |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111;P112/P113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,13*4,0 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P126;P143 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*4,0 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114//P115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*4,0 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*4,0 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P123a;P124;P125a;P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05*4,0 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P126-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05+2,47)*4,0 |  | 34.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93*2)*4,0 |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P124 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,0 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b/123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67*2)*4,0 |  | 13.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,0 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,64*2)*4,0 |  | 13.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,0 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126/P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,03*2)*4,0 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127/P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,34*2)*4,0 |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N115;N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+1,96)*4,2 |  | 24.318 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N106c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*4,2 |  | 22.638 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2)*4,2 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c/N125a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53*4,2 |  | 14.826 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111/N112-113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*4,2 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,91*2)*4,2 |  | 49.644 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114-115;N123a;N125a;N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93+1,45)*4,2 |  | 14.196 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N123a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115/N123a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91*4,2 |  | 16.422 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122/N127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,62*4,2 |  | 15.204 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a/N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93*2)*4,2 |  | 16.212 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b/N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*2)*4,2 |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2)*4,2 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127/N128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*4,2 |  | 8.988 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208/N209;N226;N243 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*4,2 |  | 4.326 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N223a;N224;N225a;N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N226-228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*4,2 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93*2)*4,2 |  | 16.212 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N224 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,2 |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b/N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67*2)*4,2 |  | 14.028 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,2 |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,69*2)*4,2 |  | 14.196 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*4,2 |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226/N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,03*2)*4,2 |  | 8.652 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227/N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,39*2)*4,2 |  | 20.076 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,75 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301/N323a;N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91*3,75 |  | 14.663 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N322;N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3,75 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312;N327/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,76*3,75 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312/N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*3,75 |  | 8.963 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N323b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,09*2)*3,75 |  | 15.675 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93*2)*3,75 |  | 14.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b-c/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*3,75 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b/N323c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,11*2)*3,75 |  | 8.325 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94*3,75 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08*2)*3,75 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2)*3,75 |  | 13.125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | desky_H2_pl | Součet |  | 1315.073 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | obklady_dl | Obklady stěn - délky rohů | m2 | 861.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1124542434
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklady (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní roh | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*1 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*9 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*7 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*8 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*7 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*9 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*6 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_vnitřní_roh | Mezisoučet |  | 714.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější roh | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*3+6,1 |  | 15.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*4+5,52+1,69 |  | 19.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*3 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*5+5,65 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2+7,3 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+5,65 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_vnější_roh | Mezisoučet |  | 146.91 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 861.51 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | omítka_dl | Omítka a fasáda - délky | m2 | 1237.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1829778713
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Omítka (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+1,1+(10,37+2,04)+7,15+7,3+5,52+5,65) |  | 66.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,97) |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+7,3*2+5,65) |  | 69.465 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55) |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65) |  | 70.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65) |  | 70.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55) |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,75*2+1,1+1,7+1,1+2,0+1,2+0,78+1,25) |  | 11.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nadpraží_dl | Mezisoučet |  | 294.665 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,875+2*0,875*2+2*0,875+2*3,1+2*1,75+2*1,75+2*1,75+2*1,75+2*1,75) |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*15,5) |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,7+2*2,7*2+2*2,7+2*2,7+2*2,7*2+2*2,7) |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,65) |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,7+2*2,7*2+2*2,7+2*2,7+2*2,7*2+2*2,7) |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,3+2*2,3*2+2*2,3+2*2,3+2*2,3*2+2*2,3) |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,65) |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,02+2*0,75*2+2*1,8+2*2,02+2*1,8+2*2,69+2*2,02+2*1,6+2*1,6) |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ostění_dl | Mezisoučet |  | 229.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní rohové lišty | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*35 |  | 113.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*30 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*20 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*30 |  | 126 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*25 |  | 105 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*40 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*6 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_roh_dl | Mezisoučet |  | 713.65 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1237.915 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | podhledy_dl | Podhledy - obvod | m | 1948.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -386575430
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,12 |  | 31.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,78 |  | 33.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,76 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61 |  | 18.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62 |  | 23.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,61 |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,95 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,11 |  | 24.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,56 |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36 |  | 29.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,86 |  | 25.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,41 |  | 23.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,46 |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,63 |  | 18.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,67 |  | 41.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,02 |  | 11.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,26 |  | 35.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,53 |  | 43.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,13 |  | 25.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,56 |  | 25.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,06 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,31 |  | 27.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21 |  | 30.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06 |  | 18.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,17 |  | 27.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,32 |  | 21.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,21 |  | 16.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,99 |  | 24.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,97 |  | 21.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06 |  | 18.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD01_dl | Mezisoučet |  | 1061.86 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD02 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,63 |  | 56.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,29 |  | 59.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,63 |  | 61.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,45 |  | 31.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD02_dl | Mezisoučet |  | 209 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,98 |  | 25.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,27 |  | 17.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,27 |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34 |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26 |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,51 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,42 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,03 |  | 24.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD03_dl | Mezisoučet |  | 227.06 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,34 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,51 |  | 26.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,07 |  | 8.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14 |  | 15.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,38 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,83 |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,17 |  | 4.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,94 |  | 6.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,89 |  | 6.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD05_dl | Mezisoučet |  | 450.5 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1948.42 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | podhledy_pl | Podhledy - plocha | m2 | 5435.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -675694161
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,57 |  | 56.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,13 |  | 62.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,86 |  | 8.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05 |  | 29.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,59 |  | 45.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,26 |  | 34.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,27 |  | 12.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,52 |  | 33.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,54 |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,88 |  | 31.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,46 |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,15 |  | 34.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,98 |  | 26.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,55 |  | 84.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,45 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,3 |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,55 |  | 71.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,42 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,99 |  | 30.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,54 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,47 |  | 45.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,03 |  | 50.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,88 |  | 54.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,21 |  | 23.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,48 |  | 23.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,1 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,75 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,01 |  | 31.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,99 |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,03 |  | 39.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,82 |  | 29.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,57 |  | 56.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,13 |  | 62.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,86 |  | 8.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05 |  | 29.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,59 |  | 45.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,26 |  | 34.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,27 |  | 12.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,52 |  | 33.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,54 |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,88 |  | 31.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,46 |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,15 |  | 34.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,98 |  | 26.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,55 |  | 84.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,45 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,3 |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,55 |  | 71.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,42 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,99 |  | 30.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,54 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,47 |  | 45.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,03 |  | 50.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,88 |  | 54.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,21 |  | 23.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,48 |  | 23.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,1 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,75 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,01 |  | 31.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,99 |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,03 |  | 39.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,82 |  | 29.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD01_pl | Mezisoučet |  | 2852 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,05 |  | 66.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,4 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,42 |  | 71.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,74 |  | 32.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD02_pl | Mezisoučet |  | 240.61 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,82 |  | 21.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61 |  | 16.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,86 |  | 15.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,49 |  | 62.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,67 |  | 21.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,07 |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,41 |  | 43.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,31 |  | 32.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,68 |  | 29.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD03_pl | Mezisoučet |  | 272.62 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,35 |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,01 |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,84 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,74 |  | 26.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65 |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,21 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,96 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,13 |  | 9.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,81 |  | 8.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,81 |  | 3.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,97 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,27 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,96 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93 |  | 5.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD05_pl | Mezisoučet |  | 234.8 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,19 |  | 142.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,21 |  | 74.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,21 |  | 28.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,56 |  | 44.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,82 |  | 24.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,78 |  | 42.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,61 |  | 47.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,31 |  | 19.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,05 |  | 62.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,26 |  | 82.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,7 |  | 138.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,91 |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,43 |  | 43.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,26 |  | 48.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,64 |  | 32.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,67 |  | 47.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,23 |  | 34.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,76 |  | 66.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,23 |  | 34.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,63 |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,17 |  | 39.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11 |  | 3.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,33 |  | 9.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,59 |  | 77.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,69 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD07_pl | Mezisoučet |  | 1488.62 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192 |  | 192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,42 |  | 131.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD08_pl | Mezisoučet |  | 323.42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,67 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_PD09_pl | Mezisoučet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5435.99 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | podlahy_povrch_dl | Skladby podlah (povrch) - obvod | m | 3100.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -27417259
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA A1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,12 |  | 31.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,78 |  | 33.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,76 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,79 |  | 14.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61 |  | 18.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,51 |  | 26.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26 |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,79 |  | 27.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,29 |  | 21.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,95 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,11 |  | 24.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,56 |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,42 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,03 |  | 24.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36 |  | 29.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,86 |  | 25.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,41 |  | 23.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,46 |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,63 |  | 18.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,02 |  | 11.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06 |  | 18.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,92 |  | 68.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,93 |  | 50.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14 |  | 15.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,38 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,99 |  | 24.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,97 |  | 21.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06 |  | 18.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_A1_dl | Mezisoučet |  | 942.51 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA A2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,4 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,08 |  | 27.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,67 |  | 41.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,41 |  | 19.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_A2_dl | Mezisoučet |  | 156.21 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA B | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62 |  | 23.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,61 |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,26 |  | 35.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,53 |  | 43.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,13 |  | 25.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,56 |  | 25.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,06 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,31 |  | 27.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21 |  | 30.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,17 |  | 27.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,32 |  | 21.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,21 |  | 16.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_B_dl | Mezisoučet |  | 427.14 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,33 |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,36 |  | 33.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,51 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C1_dl | Mezisoučet |  | 83.2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,27 |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34 |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,66 |  | 23.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,92 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,86 |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C2_dl | Mezisoučet |  | 141.05 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,98 |  | 25.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,27 |  | 17.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C3_dl | Mezisoučet |  | 76.23 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,07 |  | 8.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,83 |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,17 |  | 4.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,94 |  | 6.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,89 |  | 6.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C4_dl | Mezisoučet |  | 288.48 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA D | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,04 |  | 20.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,78 |  | 40.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,56 |  | 17.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,63 |  | 56.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,24 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,69 |  | 56.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,24 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,29 |  | 59.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,54 |  | 22.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,59 |  | 17.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,63 |  | 61.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,24 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,45 |  | 31.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,33 |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,88 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_D_dl | Mezisoučet |  | 475.13 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA E | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,38 |  | 65.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,64 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34 |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48 |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,97 |  | 14.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,22 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,16 |  | 18.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,51 |  | 33.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,34 |  | 46.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,52 |  | 7.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,07 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,54 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,05 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,28 |  | 66.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,34 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,27 |  | 7.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,24 |  | 36.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,81 |  | 31.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_E_dl | Mezisoučet |  | 510.65 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3100.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | podlahy_povrch_pl | Skladby podlah (povrch) - plocha | m2 | 3886.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -890246595
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA A1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,57 |  | 56.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,13 |  | 62.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,86 |  | 8.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,84 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,74 |  | 26.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,07 |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,64 |  | 32.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,26 |  | 34.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,27 |  | 12.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,52 |  | 33.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,54 |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,88 |  | 31.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,31 |  | 32.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,68 |  | 29.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,46 |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,15 |  | 34.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,98 |  | 26.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,21 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,45 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,88 |  | 54.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,21 |  | 23.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192 |  | 192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,42 |  | 131.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,13 |  | 9.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,99 |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,03 |  | 39.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,82 |  | 29.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,79 |  | 19.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_A1_pl | Mezisoučet |  | 1279.39 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA A2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,43 |  | 43.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,55 |  | 84.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,63 |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,48 |  | 23.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,81 |  | 8.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_A2_pl | Mezisoučet |  | 213.93 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA B | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05 |  | 29.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,59 |  | 45.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,3 |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,55 |  | 71.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,42 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,99 |  | 30.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,54 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,47 |  | 45.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,03 |  | 50.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,1 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,75 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,01 |  | 31.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_B_pl | Mezisoučet |  | 590.38 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,21 |  | 28.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,26 |  | 48.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,41 |  | 43.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C1_pl | Mezisoučet |  | 119.88 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,49 |  | 62.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,67 |  | 21.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,91 |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,67 |  | 47.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C2_pl | Mezisoučet |  | 214.19 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,82 |  | 21.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61 |  | 16.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,86 |  | 15.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C3_pl | Mezisoučet |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,01 |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65 |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,96 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,81 |  | 3.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,97 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,27 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,96 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93 |  | 5.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C4_pl | Mezisoučet |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA D | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,54 |  | 18.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,61 |  | 47.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,68 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,05 |  | 66.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,76 |  | 66.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,4 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,67 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,73 |  | 16.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,42 |  | 71.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,74 |  | 32.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,25 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_D_pl | Mezisoučet |  | 501.97 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA E | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,19 |  | 142.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,21 |  | 74.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,56 |  | 44.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,82 |  | 24.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,31 |  | 19.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,05 |  | 62.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,26 |  | 82.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,7 |  | 138.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,35 |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11 |  | 3.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,33 |  | 9.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,59 |  | 77.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,69 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_E_pl | Mezisoučet |  | 778.91 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3886.26 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | podlahy_skladby_dl | Skladby podlah - obvod | m | 3134.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 311690374
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL01a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,27 |  | 44.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48 |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,52 |  | 7.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,07 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,54 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,05 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL01a_dl | Mezisoučet |  | 96.42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL01b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,38 |  | 65.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,64 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,33 |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34 |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,78 |  | 40.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,97 |  | 14.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,22 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,16 |  | 18.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,51 |  | 33.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,34 |  | 46.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL01b_dl | Mezisoučet |  | 347.37 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,34 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,76 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,12 |  | 41.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,63 |  | 56.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,79 |  | 14.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,51 |  | 26.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62 |  | 23.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,61 |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11 |  | 41.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,69 |  | 56.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,07 |  | 8.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11 |  | 41.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,29 |  | 59.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,67 |  | 41.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,02 |  | 11.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,26 |  | 35.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,53 |  | 43.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,13 |  | 25.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,56 |  | 25.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,06 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,31 |  | 27.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21 |  | 30.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11 |  | 41.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,63 |  | 61.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96 |  | 5.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,92 |  | 68.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,93 |  | 50.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14 |  | 15.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,17 |  | 27.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,32 |  | 21.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,21 |  | 16.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,38 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,12 |  | 41.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,45 |  | 31.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,83 |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,17 |  | 4.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,94 |  | 6.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,89 |  | 6.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,54 |  | 50.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,27 |  | 7.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,24 |  | 36.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,81 |  | 31.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02a_dl | Mezisoučet |  | 1739.74 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,28 |  | 66.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,98 |  | 25.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,27 |  | 17.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,12 |  | 31.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,27 |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,78 |  | 33.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34 |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61 |  | 18.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,4 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,08 |  | 27.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,36 |  | 33.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26 |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,79 |  | 27.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,29 |  | 21.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,51 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,95 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,11 |  | 24.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,56 |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,03 |  | 24.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,86 |  | 25.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,41 |  | 23.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,63 |  | 18.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02b_dl | Mezisoučet |  | 691.32 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,66 |  | 23.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,92 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,86 |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12 |  | 25.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,42 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36 |  | 29.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,46 |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02c_dl | Mezisoučet |  | 185.8 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,41 |  | 19.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL03_dl | Mezisoučet |  | 19.41 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL04_dl | Mezisoučet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,54 |  | 22.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,33 |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL05_dl | Mezisoučet |  | 37.87 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3134.43 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | podlahy_skladby_pl | Skladby podlah - plocha | m2 | 3829.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1090368369
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL01a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,78 |  | 42.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL01a_pl | Mezisoučet |  | 59.46 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL01b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,19 |  | 142.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,21 |  | 74.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,21 |  | 28.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,56 |  | 44.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,82 |  | 24.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,61 |  | 47.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,31 |  | 19.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,05 |  | 62.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,26 |  | 82.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL01b_pl | Mezisoučet |  | 544.99 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,35 |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,86 |  | 8.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,01 |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,84 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,74 |  | 26.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05 |  | 29.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,59 |  | 45.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65 |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,21 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,55 |  | 84.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,45 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,3 |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,55 |  | 71.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,42 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,99 |  | 30.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,54 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,57 |  | 30.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,47 |  | 45.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,03 |  | 50.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,96 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,21 |  | 23.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192 |  | 192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,42 |  | 131.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,13 |  | 9.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,1 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,75 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,01 |  | 31.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,81 |  | 8.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,81 |  | 3.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,97 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,27 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,96 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93 |  | 5.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11 |  | 3.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,33 |  | 9.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,59 |  | 77.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,69 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02a_pl | Mezisoučet |  | 1436.77 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,7 |  | 138.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,82 |  | 21.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61 |  | 16.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,86 |  | 15.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,57 |  | 56.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,49 |  | 62.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,13 |  | 62.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,67 |  | 21.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,43 |  | 43.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,26 |  | 48.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,07 |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,64 |  | 32.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,41 |  | 43.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,27 |  | 12.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,52 |  | 33.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,54 |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,88 |  | 31.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,68 |  | 29.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,46 |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,15 |  | 34.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05 |  | 20.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,48 |  | 23.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02b_pl | Mezisoučet |  | 942.74 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL02c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,05 |  | 66.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,91 |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,67 |  | 47.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,23 |  | 34.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,76 |  | 66.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,26 |  | 34.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,31 |  | 32.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,98 |  | 26.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,23 |  | 34.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,4 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,42 |  | 71.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,74 |  | 32.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,17 |  | 39.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL02c_pl | Mezisoučet |  | 787.73 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,63 |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL03_pl | Mezisoučet |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,04 |  | 13.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL04_pl | Mezisoučet |  | 13.04 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA FL05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,67 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_FL05_pl | Mezisoučet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3829.28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | podlahy_sokl_dl | Skladby podlah (povrch) - délka soklu | m | 2412.814 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 527555654
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,33 |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C1_sokl | Mezisoučet |  | 22.33 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,27 |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C2_sokl | Mezisoučet |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADBA C3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,98 |  | 25.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49 |  | 16.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,27 |  | 17.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlahy_C3_sokl | Mezisoučet |  | 76.23 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka na žb | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,66*3,25 |  | 128.895 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,71*3,25 |  | 64.058 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*3,25 |  | 9.718 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,35*3,25 |  | 43.388 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*3,25 |  | 9.718 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,15) |  | -2.365 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*3,25 |  | 108.323 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) |  | -9.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*3,25 |  | 27.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,48) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,89*3,25 |  | 12.643 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,85*2,175) |  | -4.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,69*3,25 |  | 2.243 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*3,25 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*3,25 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,57*3,25 |  | 31.103 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,3*3,25 |  | 75.725 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,06*4,0 |  | 156.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*4,0 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,09*4,0 |  | 16.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,03*4,0 |  | 16.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,41*4,0 |  | 33.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,04*4,0 |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,19*4,0 |  | 48.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*4,0 |  | 36.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,81*4,0 |  | 43.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,29*4,0 |  | 49.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,0 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,0 |  | 133.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) |  | -12.251 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,0 |  | 33.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75*4,0 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*3,1+1,1*3,1) |  | -8.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,76*4,0 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,76*4,0 |  | 55.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,42*4,0 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73*4,0 |  | 22.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*4,0 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,0 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,72*4,0 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,22*4,0 |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,09*4,0 |  | 20.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*4,0 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,03*4,0 |  | 32.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,0 |  | 133.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) |  | -22.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,0 |  | 33.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*4,0 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*3,1+1,1*3,1) |  | -8.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*4,0 |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,21*4,2 |  | 26.082 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92*4,2 |  | 3.864 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4,2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4,2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*4,2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76*4,2 |  | 7.392 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02*4,2 |  | 4.284 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4,2 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,29*4,2 |  | 5.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,96*4,2 |  | 4.032 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*4,2 |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*4,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,51*4,2 |  | 18.942 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,2 |  | 139.986 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) |  | -59.199 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,2 |  | 35.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,26*4,2 |  | 22.092 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*3,3+1,3*3,3) |  | -10.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*4,2 |  | 3.276 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,65*4,2 |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*4,2 |  | 16.044 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*4,2 |  | 4.242 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,19*4,2 |  | 9.198 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*4,2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*4,2 |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,46*4,2 |  | 1.932 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*4,2 |  | 1.974 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35*4,2 |  | 30.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,2 |  | 139.986 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,3) |  | -9.056 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,2 |  | 35.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*4,2 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,9*3,3) |  | -6.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*4,2 |  | 2.436 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,51*3,75 |  | 16.913 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,97*3,75 |  | 22.388 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,32*3,75 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*3,75 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*3,75 |  | 27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,75 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*3,75 |  | 3.938 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,91*3,75 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31*3,75 |  | 1.163 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*3,75 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*3,75 |  | 1.913 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,84*3,75 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,75 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*3,75 |  | 124.988 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) |  | -12.445 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*3,75 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*3,75 |  | 12.563 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*2,9) |  | -5.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63*3,75 |  | 2.363 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,07*3,15 |  | 22.271 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*3,15 |  | 26.712 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_žb_pl | Mezisoučet |  | 2279.984 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2412.814 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | povrchy_stěn_pl | Povrchy stěn - plocha | m2 | 11270.638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1569980827
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Povrchy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W1a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,38*3 |  | 196.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,7*2,02) |  | -5.454 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,64*3 |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,33*3 |  | 66.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,8*2,02) |  | -5.656 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*3 |  | 98.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34*3 |  | 70.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,15) |  | -2.365 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,27*3,7 |  | 163.799 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,48) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*3,7 |  | 31.376 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,48) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,78*3 |  | 122.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) |  | -32.304 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,97*3 |  | 44.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,22*3 |  | 42.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,16*3 |  | 54.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,7*2,02) |  | -5.454 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,51*3 |  | 100.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,34*3 |  | 139.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,28*3,85 |  | 255.178 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*3,1+1,0*2,02) |  | -6.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,34*3,85 |  | 97.559 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1+1,0*2,02) |  | -6.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,78*3,85 |  | 130.053 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,1*3,1) |  | -5.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96*3,85 |  | 22.946 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1) |  | -2.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210 - SKLAD (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,76*3,85 |  | 49.126 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,12*4,45 |  | 182.984 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,45 |  | 37.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,63*3,85 |  | 218.026 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*3,1+0,9*3,1*3) |  | -50.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,79*3,85 |  | 56.942 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1+1,0*2,02*3) |  | -9.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6*3,85 |  | 48.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61*3,85 |  | 71.649 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*2,02+3,06*1,75) |  | -7.981 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,4*3,85 |  | 120.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1+2,25*1,75+1,6*1,75+1,3*2,02*3) |  | -18.646 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,08*3,85 |  | 104.258 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,4*1,75+2,04*1,75+6,32*1,75+1,3*2,02) |  | -26.706 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108 - SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,51*3,85 |  | 102.064 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,3*2,02) |  | -4.646 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62*3,85 |  | 90.937 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,055*1,75+1,0*3,1) |  | -10.196 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,61*3,85 |  | 110.149 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1+1,0*2,02+5,4*0,875) |  | -9.845 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26*3,85 |  | 62.601 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,79*3,85 |  | 106.992 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,45*3,1+1,0*2,02+2,75*0,875+1,67*0,875) |  | -10.383 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,29*3,85 |  | 81.967 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,4*0,875+1,45*3,1) |  | -8.345 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11*4,45 |  | 182.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,45 |  | 37.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,69*3,85 |  | 218.257 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3) |  | -53.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93*4,05 |  | 96.917 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,7+1,0*2,02) |  | -17.275 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104 - SKLAD DNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12*4,05 |  | 101.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,3*3,1) |  | -6.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,11*4,05 |  | 97.646 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,5*2,7+1,0*3,1+1,0*2,02) |  | -22.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9*4,05 |  | 141.345 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+2,05*2,7+9,715*2,7+4,555*2,7) |  | -46.084 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,56*4,05 |  | 87.318 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,1*2,7+0,9*3,1+1,0*2,02) |  | -18.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,42*4,05 |  | 102.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,65*2,7+0,9*3,3+1,0*2,02) |  | -14.845 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,03*4,05 |  | 97.322 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,35*2,7+1,3*3,3) |  | -13.335 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36*4,05 |  | 118.908 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,55*2,7+1,3*3,3) |  | -19.275 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,86*4,05 |  | 104.733 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,7+1,7*2,7+1,0*2,02+1,3*3,3) |  | -15.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,41*4,05 |  | 94.811 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,45*2,7+0,9*3,3) |  | -17.685 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,46*4,05 |  | 90.963 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,3+0,9*2,02) |  | -6.108 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,63*4,05 |  | 75.452 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,7+0,9*2,02) |  | -17.073 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96*4,05 |  | 24.138 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3) |  | -2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115 - CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96*4,05 |  | 60.588 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+1,0*2,02) |  | -5.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N116 - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28*4,05 |  | 33.534 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11*4,5 |  | 184.995 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,65 |  | 39.432 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,29*4,05 |  | 240.125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*3,3+1,3*3,3) |  | -63.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87*4,05 |  | 31.874 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,54*4,71 |  | 106.163 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,67*4,05 |  | 168.764 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+1,0*2,02+5,65*2,7+7,3*2,7) |  | -40.285 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201b - ČEKÁRNA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,02*4,05 |  | 44.631 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*2) |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,26*4,05 |  | 142.803 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+7,3*2,775) |  | -23.558 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,53*4,05 |  | 176.297 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(10,04*2,85+6,92*2,85+1,0*3,3) |  | -51.636 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,13*4,05 |  | 101.777 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,29*2,7+1,0*3,3) |  | -14.883 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,56*4,05 |  | 103.518 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,345*2,7+1,0*2,02+1,0*3,3) |  | -14.352 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05*4,05 |  | 97.403 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,65*2,7+1,0*3,3) |  | -13.155 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,06*4,05 |  | 105.543 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,5*2,7+1,0*3,3) |  | -12.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,05*4,05 |  | 97.403 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,65*2,7+1,0*3,3) |  | -13.155 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,31*4,05 |  | 110.606 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,3*2,7+1,0*2,02+1,0*3,3) |  | -25.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21*4,05 |  | 122.351 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,7+1,0*3,3) |  | -18.555 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,11*4,65 |  | 191.162 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,5 |  | 38.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,63*4,05 |  | 249.602 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) |  | -57.258 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,41*4,05 |  | 78.611 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*4,9 |  | 157.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18*4,9 |  | 103.782 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06*4,9 |  | 88.494 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96*3,6 |  | 53.856 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+1,0*2,02*2+0,9*2,02) |  | -9.158 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93*3,6 |  | 86.148 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,25*2,3+1,0*2,02) |  | -9.495 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,6*3,6 |  | 66.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,25*2,3+1,63*2,3+0,9*2,02) |  | -10.742 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55*3,6 |  | 84.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+5,52*2,3+1,0*2,02*2) |  | -18.756 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,92*3,6 |  | 248.112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,3+1,8*2,15+1,04*2,3+4,435*2,3+7,22*2,6+10,36*2,6+7,3*2,4) |  | -83.321 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,93*3,6 |  | 183.348 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0+1,9*2,15+1,0*2,02+5,49*2,3+7,15*2,3) |  | -38.477 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14*3,6 |  | 54.504 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0) |  | -3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,17*3,6 |  | 97.812 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+2,5*2,3+1,6*2,3) |  | -11.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,32*3,6 |  | 76.752 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,65*2,3+1,1*3,0) |  | -13.995 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,92*3,6 |  | 32.112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0+0,9*2,02*2) |  | -6.636 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,21*3,6 |  | 58.356 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,95*2,3+0,9*2,02) |  | -6.303 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,12*3,6 |  | 90.432 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,545*2,3+0,9*2,02) |  | -9.972 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N311 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1*3,6 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,45+1,0*2,02) |  | -5.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 - SKLAD (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,38*3,6 |  | 30.168 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0) |  | -3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,12*4,07 |  | 167.358 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*4,07 |  | 34.514 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,45*3,6 |  | 113.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) |  | -36.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,33*2,65 |  | 40.625 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 - CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*3,1 |  | 48.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,7*2+1,5*2,7+1,3*3,0) |  | -14.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,99*3,1 |  | 77.469 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,7+2,79*2,05+3,12*2,05) |  | -15.356 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,97*3,1 |  | 68.107 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,7+3,0*2,05+1,35*2,05) |  | -12.158 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,06*3,1 |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,9*2,05) |  | -3.895 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,54*3,16 |  | 159.706 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+1,2*2,02*2+1,5*2,15+1,0*2,02+1,25*1,6+1,21*2,38) |  | -16.993 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*3,3 |  | 27.984 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38) |  | -2.951 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,27*3 |  | 21.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,75*0,75+1,2*2,02*2) |  | -5.411 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8*3 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,75*0,75+1,2*2,02) |  | -2.987 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,24*3 |  | 108.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,8*2+2,0*2,69+1,5*2,15) |  | -12.565 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,81*3 |  | 95.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02+0,7*2,02) |  | -4.848 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | povrchy_W1a_pl | Mezisoučet |  | 8719.813 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W1b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,95*4,05 |  | 52.448 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1+1,0*2,02) |  | -5.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*4,05 |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | povrchy_W1b_pl | Mezisoučet |  | 102.008 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W2a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,98*3 |  | 77.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49*3 |  | 49.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,49*3,15 |  | 51.944 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,27*3,15 |  | 54.401 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,12*1,6 |  | 49.792 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1+1,0*2,02+1,1*2,02) |  | -8.272 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,27*1,6 |  | 54.832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1+1,1*2,02) |  | -6.252 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,34*3,15 |  | 73.521 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1*3,15 |  | 28.665 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,66*3,15 |  | 74.529 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02+5,65*1,75) |  | -11.908 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,92*3,15 |  | 94.248 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02*2+5,52*1,75+1,69*1,75) |  | -16.658 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,36*3,15 |  | 105.084 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1+1,0*2,02+1,6*0,875+5,48*0,875) |  | -12.245 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,86*3,15 |  | 94.059 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*0,875+1,0*3,1) |  | -8.044 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,51*3,15 |  | 86.657 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,3*2,7+1,0*2,02*2) |  | -23.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | povrchy_W2a_pl | Mezisoučet |  | 798.403 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P328 - UMYVADLO (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*2,4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,01*2,6 |  | 20.826 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) |  | -6.022 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78*2,6 |  | 12.428 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c - WC - Ž (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78*2,6 |  | 12.428 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54*2,6 |  | 19.604 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) |  | -6.022 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225b - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67*2,6 |  | 17.342 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c - WC - M (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,6 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88*2,6 |  | 30.888 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P109 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*1,6 |  | 2.416 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110 - KANCELÁŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,6 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,68*1,6 |  | 7.488 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97*2,6 |  | 20.722 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) |  | -6.022 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*2,6 |  | 12.376 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c - WC - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*2,6 |  | 12.376 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124 - SPRCHA - Ž (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96*2,6 |  | 15.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54*2,6 |  | 19.604 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) |  | -6.022 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125b - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67*2,6 |  | 17.342 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c - WC - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,6 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126 - SPRCHA - M (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19*2,6 |  | 16.094 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1) |  | -2.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,07*2,6 |  | 20.982 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97*2,6 |  | 20.722 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101 - KANCELÁŘ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73*1,6 |  | 2.768 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*1,6 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,6 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,6 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1,6 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,17*1,6 |  | 5.072 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*1,6 |  | 6.832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,46*1,6 |  | 35.936 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,63*1,6 |  | 29.808 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,6 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) |  | -6.202 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89*2,6 |  | 12.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c - WC - Ž (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89*2,6 |  | 12.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75*2,6 |  | 20.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) |  | -6.202 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125b - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99*2,6 |  | 18.174 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c - WC - M (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,6 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57*2,6 |  | 30.082 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,3) |  | -3.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a - UČEBNA PC (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1,6 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N204 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210 - KANCELÁŘ (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46*1,6 |  | 3.936 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97*2,6 |  | 20.722 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) |  | -6.202 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89*2,6 |  | 12.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c - WC - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89*2,6 |  | 12.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224 - SPRCHA - Ž (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96*2,6 |  | 15.496 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3) |  | -2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54*2,6 |  | 19.604 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) |  | -6.202 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225b - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67*2,6 |  | 17.342 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225c - WC - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,6 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226 - SPRCHA - M (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19*2,6 |  | 16.094 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3) |  | -2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97*2,6 |  | 20.722 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,97*2,6 |  | 20.722 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69*1,6 |  | 2.704 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*1,6 |  | 4.576 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*1,6 |  | 4.576 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309 - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310b - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42*1,6 |  | 2.272 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c - KANCELÁŘ (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41*1,6 |  | 3.856 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,83*2,6 |  | 20.358 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,0+0,8*2,02*3) |  | -7.548 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323b - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,18*2,6 |  | 10.868 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323c - WC - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,17*2,6 |  | 10.842 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,94*2,6 |  | 18.044 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4*2,6 |  | 19.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,0+0,8*2,02*3) |  | -7.548 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325b - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,89*2,6 |  | 17.914 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c - WC - M (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,6 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88*2,6 |  | 30.888 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,86*1,6 |  | 2.976 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,61*1,6 |  | 0.976 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | povrchy_W2b_pl | Mezisoučet |  | 782.046 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | barevná výmalba | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,78*3 |  | 122.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) |  | -32.304 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,63*3,85 |  | 218.026 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*3,1+0,9*3,1*3) |  | -50.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,69*3,85 |  | 218.257 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3) |  | -53.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,29*4,05 |  | 240.125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*3,3+1,3*3,3) |  | -63.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,63*4,05 |  | 249.602 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) |  | -57.258 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,45*3,6 |  | 113.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) |  | -36.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby_barva_pl | Mezisoučet |  | 868.368 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11270.638 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | stěny_dl | Skladby stěn - délka | m | 828.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1882950920
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209;P223a;P225a;P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P223a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222/P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a/P223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b/P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a;P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,38 |  | 3.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,86 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2) |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101/P103 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P123a;P124;P125a;P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P126-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05+2,47) |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P124 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b/123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126/P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03 |  | 1.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127/P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114-115;N123a;N125a;N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,95 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N123a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115/N123a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91 |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122/N127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+2,41) |  | 8.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a/N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b/N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2) |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127/N128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N223a;N224;N225a;N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N226-228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N224 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b/N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226/N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03 |  | 1.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227/N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301/N323a;N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91 |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N307 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N325b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N325a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64 |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312;N327/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,81+2,52) |  | 8.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312/N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N323b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b-c/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b/N323c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2) |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN04_dl | Mezisoučet |  | 188.72 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P202 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P203b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,08 |  | 5.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P203a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,32 |  | 3.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a/P204 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+2,89) |  | 8.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206/P207 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207/P208 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77 |  | 5.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P208/P210 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98+2,47) |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P211;P227/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,67+2,52+1,96) |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P103/P102 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P103/P104 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104/P105 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104-106/P108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105/P106 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P107;P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107/P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+1,5) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110/P111 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110-113/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111/P112 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95+1,97) |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111;P112/P113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P114 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113;P114/P122;P127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P126;P143 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114//P115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101/N102;N115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34 |  | 5.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N115;N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+1,96) |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N106c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N105b;N106a/N106b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,81+4,72) |  | 20.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104/N105a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+3,53) |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a;N106a/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,61 |  | 9.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a/N105b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65 |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a/N106a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33 |  | 6.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b/N106c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c/N125a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53 |  | 3.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107/N108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51 |  | 8.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108/N109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+1,94) |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109/N110 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,54 |  | 8.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110/N111 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111/N112-113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,91 |  | 5.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N201b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N202 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,44 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202/N229 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,61) |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203/N204 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,2+4,43) |  | 12.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203;N204/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,79 |  | 9.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205/N206 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205-208/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,21 |  | 15.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206/N207 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,73 |  | 7.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207/N208 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208/N209;N226;N243 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,85 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209/N210;N222;N227-228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,76+5,86) |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301/N302 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N302/N303 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,53+4,88) |  | 9.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N303/N304 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68 |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N309 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308;N309/N312;N322;N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N322;N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+2,0) |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309/N310b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a/N310b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a-b/N310c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,55 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360/S361 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,26+2,46)*3,1 |  | 27.032 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360/S360 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,11*3,1 |  | 18.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN05_dl | Mezisoučet |  | 480.883 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N311 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,34 |  | 4.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N311 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN06_dl | Mezisoučet |  | 6.29 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN07 - 80 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104/P150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P146 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111/P152 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111;P112/P148 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,02+0,58+0,52) |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P151 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102;N106c/N150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b/N146 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108;N109/N152 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109/N148 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,58+0,97) |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110/N151 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N250 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202;N203/N246 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206;N207/N252 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207/N248 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,52+0,48+0,92) |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208;N209/N251 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N350 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N346 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N347 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,48+0,87) |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306/N348 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,48+0,87) |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306/N352 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N351 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN07_80_dl | Mezisoučet |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN07 - 115 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P345 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+0,6) |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,9) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322;P325/P347 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+0,72+1,67) |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324-325/P342 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,51*2+0,72) |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P245 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6) |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201;P203b/P246 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,43) |  | 1.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P249 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,39+0,3) |  | 0.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P250 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,46+0,3) |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202;P222/P247 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+0,72+1,67) |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P242 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P255 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206/P248 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,11+0,72+0,51) |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206-207/P251 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3*2) |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208/P244 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,9) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210/P254 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,45) |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,61 |  | 5.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102/P145 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,6) |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102;P103/P149 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103;P104 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,32*2) |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108/P142 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108;P122/P147 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22+0,67+1,72) |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P144 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,9) |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P155 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,38+0,82+0,63) |  | 1.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a;P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43 |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101/N145 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101;N102/N149 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N122/N147 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67+0,67+2,17) |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N106c/N142 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N144 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,9) |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N155 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,27*2+0,5) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127;N128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N245 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N249 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202;N229/N242 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N244 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N255 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,37*2+0,5) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222;N229/N247 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,63+0,62+0,76) |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302/N345 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303/N349 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305;N307/N342 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2) |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,24+1,19) |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c/N344 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c/N355 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,27*2+0,5) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N444 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,32+0,59) |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N455 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,42+0,35) |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424/N442 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+0,96*2) |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,76*2+0,61) |  | 2.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN07_115_dl | Mezisoučet |  | 122.29 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 828.043 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | stěny_pl | Skladby stěn - plocha | m2 | 6989.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 57101982
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny (dl * v ) - otvory (dl * v) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,29*3,6 |  | 375.444 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP-1.PP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,59*8,0 |  | 812.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN01_pl | Mezisoučet |  | 1188.164 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN02 - pod terénem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,59*0,5 |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN02_PT_pl | Mezisoučet |  | 50.795 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN02 - nad terénem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*4,1 |  | 9.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,59*0,3 |  | 30.477 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN02_NT_pl | Mezisoučet |  | 36.087 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN03 tl. 90 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - HUP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,44*2+1,68)*4,5 |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN03_90_pl | Mezisoučet |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN03 tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okno u schodiště | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,39*16,5 |  | 55.935 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,97*15,5) |  | -46.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN03_200_pl | Mezisoučet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN03 keramické tvárnice | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+7,3*2+5,65)*3,45 |  | 239.654 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,1+9,715)*2,7+7,3*2,7*2+5,65*2,7) |  | -187.556 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,08+5,08+1,25+5,6+1,92+5,65)*3,95 |  | 97.091 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65)*3,45 |  | 241.673 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,4+10,0)*2,7+7,3*2,7*2+5,65*2,7) |  | -189.135 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+5,1+1,55+5,6+1,92+5,65)*3,95 |  | 98.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65)*3,05 |  | 215.696 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*2,3+7,3*2,3*2+7,15*2,3+(12,7+10,37)*2,3+7,3*2,3*2+5,65*2,3) |  | -162.656 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,13*2+0,81+1,75+5,6+1,92+5,65)*3,5 |  | 90.965 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,28*3,15 |  | 205.632 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02+0,75*0,75*2+1,1*1,8+1,7*2,02+1,1*1,8+2,0*2,69+1,2*2,02+0,78*1,6+1,25*1,6) |  | -21.995 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN03_keram_pl | Mezisoučet |  | 627.803 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN03 žb | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,16*3,0 |  | 315.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,65*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875+1,1*3,1+(10,37+2,04)*1,75+7,15*1,75+7,3*1,75+5,52*1,75+5,65*1,75) |  | -93.938 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*13+1,46+2,68)*4,5 |  | 47.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,65) |  | -4.108 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+1,25+7,3*2+5,65)*1,05 |  | 74.251 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,08+5,08+1,25+5,6+1,92+5,65)*0,55 |  | 13.519 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*13+1,46+2,68)*4,5 |  | 47.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65)*1,05 |  | 73.553 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+5,1+1,55+5,6+1,92+5,65)*0,55 |  | 13.706 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*13+1,46+2,68)*3,75 |  | 39.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,65) |  | -4.108 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65)*0,7 |  | 49.504 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,13*2+0,81+1,75+5,6+1,92+5,65)*0,25 |  | 6.498 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN03_žb_pl | Mezisoučet |  | 580.017 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN04 - předstěny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a;P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,38*4,0 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*4,0 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4,2 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,75 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94*3,75 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN04_předst_pl | Mezisoučet |  | 128.315 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN04 - příčka tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N323b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*3,75 |  | 7.838 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02*2) |  | -3.232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*3,75 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN04_100_pl | Mezisoučet |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN04 - příčka tl. 125 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209;P223a;P225a;P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*4,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1*3) |  | -8.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P223a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P209/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222/P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,0 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223a/P223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*4,0 |  | 7.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02*2) |  | -3.232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P223b/P223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,0 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*4,0 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P225a/P225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,86*4,0 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101/P103 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78*4,0 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42*4,0 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*2,02) |  | -2.626 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P123a;P124;P125a;P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05*4,0 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,1*3) |  | -8.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122/P126-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05+2,47)*4,0 |  | 34.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1*2+0,9*3,1) |  | -8.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*4,0 |  | 7.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02*2) |  | -3.232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123a/P124 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P123b/123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67*4,0 |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P124/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64*4,0 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a/P125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,0 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P126/P127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*4,0 |  | 4.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P127/P128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34*4,0 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114-115;N123a;N125a;N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,95*4,2 |  | 33.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+0,9*3,3*3) |  | -12.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N123a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N114/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N115/N123a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91*4,2 |  | 16.422 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122/N127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+2,41)*4,2 |  | 34.062 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3+1,1*3,3) |  | -6.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123a/N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*4,2 |  | 8.106 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02*2) |  | -3.232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N123b/N123c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4,2 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N125a/N125c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127/N128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*4,2 |  | 8.988 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N223a;N224;N225a;N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3*3) |  | -8.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222/N226-228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*4,2 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*2+0,8*3,3) |  | -9.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N223b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*4,2 |  | 8.106 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02*2) |  | -3.232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223a/N224 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N223b/N223c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67*4,2 |  | 7.014 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N224/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69*4,2 |  | 7.098 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N225a/N225c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*4,2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N226/N227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*4,2 |  | 4.326 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N227/N228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*4,2 |  | 10.038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*3,75 |  | 29.625 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0+0,9*3,0*2) |  | -8.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301/N323a;N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91*3,75 |  | 14.663 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312;N327/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,81+2,52)*3,75 |  | 31.238 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0+1,1*3,0) |  | -6.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312/N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*3,75 |  | 8.963 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N323a/N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*3,75 |  | 7.238 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b/N323c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11*3,75 |  | 4.163 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N325a/N325b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*3,75 |  | 6.563 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,02) |  | -1.616 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN04_125_pl | Mezisoučet |  | 468.197 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN04 - příčka tl. 155 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N307 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*3,75 |  | 5.813 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N325b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*3,75 |  | 6.563 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N325a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*3,75 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N232b-c/N325c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*3,75 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN04_155_pl | Mezisoučet |  | 33.826 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P202 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,0 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P203b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,08*4,0 |  | 20.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P203a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,32*4,0 |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a/P204 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+2,89)*4,0 |  | 35.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206/P207 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*4,0 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207/P208 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77*4,0 |  | 23.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P208/P210 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98+2,47)*4,0 |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P207;P211;P227/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,67+2,52+1,96)*4,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,1) |  | -3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87*4,0 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P103/P102 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*4,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P103/P104 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98*4,0 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104/P105 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48*4,0 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104-106/P108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3*4,0 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P105/P106 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48*4,0 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*2,02) |  | -2.626 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P107;P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*4,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*2,02) |  | -2.626 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107/P109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+1,5)*4,0 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110/P111 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*4,0 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110-113/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*4,0 |  | 58.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*3,1*2+1,0*3,1) |  | -11.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111/P112 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95+1,97)*4,0 |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111;P112/P113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*4,0 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P114 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08*4,0 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113;P114/P122;P127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*4,0 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*3,1) |  | -4.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P126;P143 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*4,0 |  | 7.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114//P115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*4,0 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*4,0 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101/N102;N115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*4,2 |  | 22.428 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N115;N123b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+1,96)*4,2 |  | 24.318 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N106c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*4,2 |  | 22.638 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102/N125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N105b;N106a/N106b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,81+4,72)*4,2 |  | 86.226 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104/N105a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+3,53)*4,2 |  | 22.806 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*4,2 |  | 12.012 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,3) |  | -4.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a;N106a/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,61*4,2 |  | 40.362 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*2) |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a/N105b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*4,2 |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N105a/N106a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33*4,2 |  | 26.586 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b/N106c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*4,2 |  | 17.136 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*4,2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3) |  | -2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106c/N125a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53*4,2 |  | 14.826 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107/N108 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51*4,2 |  | 35.742 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108/N109 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+1,94)*4,2 |  | 30.198 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109/N110 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,54*4,2 |  | 35.868 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110/N111 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08*4,2 |  | 25.536 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111/N112-113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*4,2 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N113 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,91*4,2 |  | 24.822 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,02) |  | -1.818 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N201b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69*4,2 |  | 7.098 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N202 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,44*4,2 |  | 22.848 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202/N229 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,61)*4,2 |  | 35.112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203/N204 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,2+4,43)*4,2 |  | 53.046 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203;N204/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,79*4,2 |  | 41.118 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*2) |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205/N206 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*4,2 |  | 36.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205-208/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,21*4,2 |  | 63.882 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*4) |  | -13.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206/N207 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,73*4,2 |  | 32.466 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207/N208 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*4,2 |  | 36.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208/N209;N226;N243 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,85*4,2 |  | 32.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209/N210;N222;N227-228 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,76+5,86)*4,2 |  | 48.804 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*4,2 |  | 8.274 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301/N302 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3,75 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N302/N303 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,53+4,88)*3,75 |  | 35.288 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,02) |  | -1.818 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N301;N303/N304 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68*3,75 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*3,75 |  | 7.688 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*3,75 |  | 6.188 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0) |  | -3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N309 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,08*3,75 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308;N309/N312;N322;N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,75 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N322;N327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+2,0)*3,75 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N309/N310b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81*3,75 |  | 21.788 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a/N310b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,75 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,02) |  | -1.818 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a-b/N310c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,55*3,75 |  | 32.063 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,02) |  | -1.818 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310a/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*3,75 |  | 7.388 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360/S361 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,26+2,46)*3,1 |  | 27.032 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,65+1,3*3,0) |  | -7.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360/S360 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,11*3,1 |  | 18.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,65) |  | -3.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN05_pl | Mezisoučet |  | 1691.784 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N311 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,34*3,75 |  | 16.275 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N307/N311 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*3,75 |  | 7.313 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN06_pl | Mezisoučet |  | 21.568 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN07 - tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104/P150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106/P146 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2)*4,0 |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111/P152 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2)*4,0 |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111;P112/P148 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,02+0,58+0,52)*4,0 |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113/P151 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102;N106c/N150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N106b/N146 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2)*4,2 |  | 5.376 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N108;N109/N152 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2)*4,2 |  | 5.376 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N109/N148 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,58+0,97)*4,2 |  | 8.484 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110/N151 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N250 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202;N203/N246 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2)*4,2 |  | 6.216 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N206;N207/N252 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,49*2)*4,2 |  | 6.216 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N207/N248 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,52+0,48+0,92)*4,2 |  | 8.064 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N208;N209/N251 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304/N350 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N346 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2)*3,75 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N347 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,48+0,87)*3,75 |  | 6.825 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306/N348 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,48+0,87)*3,75 |  | 6.825 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306/N352 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,39*2)*3,75 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308/N351 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN07_80_pl | Mezisoučet |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN07 - tl. 115 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P345 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+0,6)*3,25 |  | 4.713 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,9)*3,25 |  | 4.875 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322;P325/P347 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+0,72+1,67)*3,25 |  | 15.145 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324-325/P342 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*3,25 |  | 14.918 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,51*2+0,72)*3,25 |  | 5.655 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P245 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6)*4,0 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201;P203b/P246 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,43)*4,0 |  | 4.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P249 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,39+0,3)*4,0 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P250 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,46+0,3)*4,0 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202;P222/P247 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+0,72+1,67)*4,0 |  | 18.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P242 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*4,0 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P255 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*4,0 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206/P248 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,11+0,72+0,51)*4,0 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206-207/P251 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3*2)*4,0 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P208/P244 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,9)*4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P210/P254 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,45)*4,0 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,61*4,0 |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102/P145 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,6)*4,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102;P103/P149 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P103;P104 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,47+0,32*2)*4,0 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108/P142 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*4,0 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108;P122/P147 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22+0,67+1,72)*4,0 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*4,0 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P144 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,9)*4,0 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115/P155 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,38+0,82+0,63)*4,0 |  | 7.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P125a;P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*4,0 |  | 13.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101/N145 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N101;N102/N149 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N122/N147 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67+0,67+2,17)*4,2 |  | 18.942 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N104;N106c/N142 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*4,2 |  | 19.278 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*4,2 |  | 22.638 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N144 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,9)*4,2 |  | 6.552 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N155 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,27*2+0,5)*4,2 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N127;N128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*4,2 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N245 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a/N249 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202;N229/N242 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*4,2 |  | 19.278 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N244 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N210/N255 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,37*2+0,5)*4,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N222;N229/N247 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,63+0,62+0,76)*4,2 |  | 8.442 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N302/N345 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6)*3,75 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N303/N349 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305;N307/N342 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,71*2)*3,75 |  | 17.213 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23*3,75 |  | 8.363 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,24+1,19)*3,75 |  | 12.863 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c/N344 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,66+0,6)*3,75 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N310c/N355 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,27*2+0,5)*3,75 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N444 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,32+0,59)*3,15 |  | 2.867 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N455 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,42+0,35)*3,15 |  | 2.426 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424/N442 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+0,96*2)*3,15 |  | 9.734 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,76*2+0,61)*3,15 |  | 6.71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN07_115_pl | Mezisoučet |  | 466 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN 07 tl. 210 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301;P323/P341 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18+2,43)*3,25 |  | 14.983 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303-304/P353 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85*+4,5)*3,25 |  | 12.431 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320/P340 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88*2+2,85)*3,25 |  | 14.983 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201;P209;P223a-c;P225a-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18*2+1,98*2)*4,0 |  | 33.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205;P222/P253 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85*2+4,49)*4,0 |  | 24.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205;P206/P252 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,43*2)*4,0 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206-207;P227/P243 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,01+0,92+1,8+1,52)*4,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220/P240 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*4,0 |  | 18.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P222/P242;P255 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,72*4,0 |  | 10.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104;P123c;P124;P125b-c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18*2+1,98*2)*4,0 |  | 33.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P110;P122/P153 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,76+3,49+1,3)*4,0 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113;P126-127/P143 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+1,52+2,06+0,97)*4,0 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120/P140 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*4,0 |  | 18.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N102;N114;N123c;N125b-c/N141 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18*2+1,98*2)*4,2 |  | 34.944 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4,2 |  | 13.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107;N122/N153 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,94+0,87+1,53+2,12)*4,2 |  | 22.932 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N110;N111;N127/N143 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+1,52+2,1+0,97)*4,2 |  | 27.048 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120/N140 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*4,2 |  | 19.446 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N122/N142 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*4,2 |  | 4.914 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a;N223c;N224;N225b-c/N241 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18*2+1,98*2)*4,2 |  | 34.944 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,59+3,3)*4,2 |  | 16.338 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N205;N222/N253 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,72+2,17+0,94)*4,2 |  | 20.286 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N209;N226-227/N243 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+1,52+2,1+1,02)*4,2 |  | 27.468 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220/N240 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*4,2 |  | 19.446 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N304;N323c;N324;N325b-c/N341 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18*2+1,98*2)*3,75 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*3,75 |  | 4.388 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306/N353 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,01+2,17+1,2)*3,75 |  | 20.175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N308;N327/N3434 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+1,52+2,11+1,02)*3,75 |  | 24.563 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320/N340 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*3,75 |  | 17.363 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N440 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88*2+2,85)*3,15 |  | 14.522 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424/N442 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*3,15 |  | 3.686 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN07_210_pl | Mezisoučet |  | 582.62 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*2,5+8,0*1,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN08_pl | Mezisoučet |  | 27 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN09 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P302 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,25 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,83*3,25 |  | 12.448 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P323 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,91+1,4)*3,25 |  | 10.758 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301/P324-325 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*3,25 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302/P303;P322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,25 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302/P325 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,32*3,25 |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303/P304;P322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,55+6,19)*3,25 |  | 34.905 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02) |  | -3.434 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304/P326 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+1,87)*3,25 |  | 23.953 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304;P326-327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7*3,25 |  | 57.525 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02*3+0,8*2,02) |  | -11.918 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305/P327 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,27*3,25 |  | 26.878 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322/P323 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,58*3,25 |  | 11.635 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322;P324-325;P342 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,53*3,25 |  | 17.973 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,02+1,2*2,02) |  | -5.858 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323/P324 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*3,25 |  | 11.148 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324/P325 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3,25 |  | 8.125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326/P327-328 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+1,87)*3,25 |  | 23.953 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327/P328 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,01+1,16)*3,25 |  | 10.303 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201/P222;P223a-c;P225b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+4,19+1,4)*4,0 |  | 37.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*3,1) |  | -4.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P225a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43*4,0 |  | 13.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P202/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,81*4,0 |  | 11.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1) |  | -4.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P203a;P204/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*4,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,0*2) |  | -6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205-206/P222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,85*4,0 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,1*2) |  | -8.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P205/P206 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+5,08)*4,0 |  | 27.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,02) |  | -2.222 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P206/P227 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,94*4,0 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101;P104/P123a-c;P125b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+4,19+1,7)*4,0 |  | 38.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,1) |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106;P109/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*4,0 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,9*3,1+1,0*3,1) |  | -8.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108/P122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,58*4,0 |  | 22.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P108/P125a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53*4,0 |  | 14.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N107;N108;N109;N110/N122;N127 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,45+1,15)*4,2 |  | 69.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,3*3+0,9*3,3) |  | -15.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N111/N122;N127-128 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*4,2 |  | 22.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*3,3) |  | -2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N112/N122 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92*4,2 |  | 8.064 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*3,3) |  | -4.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N201a-b/N223a-c;N225b;N241 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83+4,19+1,69)*4,2 |  | 40.782 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3) |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202/N203 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,31*4,2 |  | 22.302 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202;N229;N242/N222 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,85*4,2 |  | 28.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*3,3*2) |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N202/N225a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,63*4,2 |  | 15.246 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N203/N229 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,63*4,2 |  | 15.246 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N307;N311 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*3,75 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305;N306/N308;N322 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+11,45)*3,75 |  | 47.325 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3,0*2) |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305/N306 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,41*3,75 |  | 54.038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,9*2,15) |  | -4.085 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420;N423/N422a-b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,17+2,46*2)*3,15 |  | 34.934 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N423 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,13*3,15 |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5*2,15) |  | -3.225 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420/N444 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,32*3,15 |  | 1.008 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a/N422b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*3,15 |  | 7.088 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423/N424 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,96*3,15 |  | 18.774 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_SN09_pl | Mezisoučet |  | 934.484 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6989.044 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | střechy_pl | Střechy - plocha | m2 | 44.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1446567484
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střechy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90+10,6*2 |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_ST03_pl | Mezisoučet |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,96*1,1 |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_ST03_S_pl | Mezisoučet |  | 8.756 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+3,9 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_ST04_pl | Mezisoučet |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*0,2+8,0*0,2 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_ST04_S_pl | Mezisoučet |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.076 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | základy_HIV_pl | Základy - hydroizolace vodorovná - plocha | m2 | 668.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 358127047
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - hydroizolace (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní deska | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (668,87-10,76) |  | 658.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska výtahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76 |  | 10.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_HIV_pl | Součet |  | 668.87 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | základy_HIS_pl | Základy - hydroizolace svislá - plocha | m2 | 27.596 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -626575889
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - hydroizolace (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části výtahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*2+3,67*2)*1,03 |  | 13.596 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části snížené ZD | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*7)*0,2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_HIS_pl | Součet |  | 27.596 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | ŽB_pl | Pohledové žb konstrukce - plocha | m2 | 1112.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 183234737
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové žb konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,04 |  | 13.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*3,7 |  | 123.321 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) |  | -9.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,45 |  | 148.319 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) |  | -12.251 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,45 |  | 148.319 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) |  | -22.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,5 |  | 149.985 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) |  | -59.199 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,65 |  | 154.985 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,24*2,38+1,85*3,3) |  | -9.056 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33*4,05 |  | 134.987 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) |  | -12.445 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,07*3,15 |  | 22.271 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,21*2,38) |  | -2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB1_pl | Mezisoučet |  | 767.772 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,24+(1,5*0,15)*23 |  | 29.415 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54+(1,5*0,16)*27 |  | 24.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94+(1,5*0,16)*27 |  | 23.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94+(1,5*0,15)*30 |  | 23.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,49+(1,5*0,15)*30 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,93+(1,5*0,151)*27 |  | 23.046 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,92+(1,5*0,151)*20 |  | 24.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB2_pl | Mezisoučet |  | 172.281 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,76*3,68 |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB3_pl | Mezisoučet |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P129 - SCHODIŠTĚ - CHÚC A (1.PP) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,22+(1,0*0,18)*24 |  | 17.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB4_pl | Mezisoučet |  | 17.54 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,71+(2,1+15,6+2,2)*(1,8+0,3+1,5) |  | 104.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB5_pl | Mezisoučet |  | 104.35 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1112.58 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1.1 - Bourané a dočas...
[18 empty] | {32dd30a9-9b92-45ee-977f-d71b7e3380f3} | [5 empty] | podlaha_bour_pl | 200,08 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | SDK_dočas_pl | 127,323 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3333 |  | 12.8241 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.5719 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.5719 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 5.808 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.5159 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522185754
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bourání příček (dl * v) - otvory (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46*3,1 |  | 7.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,02) |  | -1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.808 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 0.408 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118235235
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání žb zábradlí (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2*0,2 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 200.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533629176
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění podlahy - zbroušení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha_bour_pl |  | 200.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 600.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880536924
| VV |  | 200,08*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 600.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.818 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13817 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882337928
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání dveří (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968072746 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2 | m2 | 8.877 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.20417 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164655540
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání výkladců (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08*2,05 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N312 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,05 |  | 3.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N313 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,05 |  | 2.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.877 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 968072747 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 | m2 | 91.286 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1.7344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288999783
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání výkladců (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,69*4,95 |  | 33.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,69*7,84 |  | 52.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N314 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79*2,05 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
8 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 12.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216833869
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 12.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390410097
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 25.648 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813079478
| VV |  | 12,824*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 12.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447175500
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3333 |  | 8.2523 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3333 |  | 7.7521 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
12 | K | 763111316 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB | m2 | 127.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02618 | 3.3333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909746529
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dočasné příčky (dl * v) - otvory (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,2)*3,3 |  | 18.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02) |  | -2.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,6+17,3)*4,65 |  | 115.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,02*2) |  | -4.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_dočas_pl | Součet |  | 127.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 763111811 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 127.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 4.0425 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286108520
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dočasné příčky - demontáž (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_dočas_pl |  | 127.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 200.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 3.4434 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360025061
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž SDK podhledu (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,89 |  | 54.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,73 |  | 25.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,80 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,03 |  | 39.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,83 |  | 29.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,8 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 763431701 | Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200056837
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná montáž kazetových panelů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220,0 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 763431871 | Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.2662 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080408666
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž kazetového podhledu pro vedení optických a telefonních kabelů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220,0 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.333 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669966938
18 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3.333 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497193327
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5002 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 200.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.5002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830521309
| VV |  | dle PD: D.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S260 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,89 |  | 54.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S261 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,73 |  | 25.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S262 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,80 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S360 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S361 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,03 |  | 39.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S362 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,83 |  | 29.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S363 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,8 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlaha_bour_pl | Součet |  | 200.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
20 | K | OST000VYS | Vystěhování místností (rozsah dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -358084464

## D.1.1.2 - Výpis prvků - b...
{c229df14-2e5d-4d06-9618-8c74640675e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.2 - Výpis prvků - budova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.2 - Výpis prvků - budova
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.2 - Výpis prvků - budova
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 764 - KLsN201 | D+M KLsN201 Parapet RŠ180 - Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I; RŠ180 (Hliníkový plech tl. 1,5 mm (materiál případně přizpůsobit dle stávajících navazujících parapetů)) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54489547
2 | K | 764 - KLsN301 | D+M KLsN301 Parapet RŠ180 - Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I; RŠ180 (Hliníkový plech tl. 1,5 mm (materiál případně přizpůsobit dle stávajících navazujících parapetů)) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404540191
3 | K | 764 - KLP301 | D+M KLP301 Havarijní žlab pro rozvody ZTI; RŠ 550 (Plastový hranatý podokapní žlab.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968945391
4 | K | 764 - KLP201 | D+M KLP201 Havarijní žlab pro rozvody ZTI; RŠ 550 (Plastový hranatý podokapní žlab.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129512717
5 | K | 764 - KLN201 | D+M KLN201 OKAPOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 (Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841826611
6 | K | 764 - KLN202 | D+M KLN202 ZACHYTÁVAČ SNĚHU mPVC; Velikost manžety 280x280 mm; Rozměr zachytávače 60x115 mm (Žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm + mPVC manžeta) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016783805
7 | K | 764 - KLN203 | D+M KLN203 STĚNOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 70 (Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238210453
8 | K | 764 - KLN204 | D+M KLN204 MANŽETY ZÁCHYTNÝ SYSTÉM (vnitřní průměr manžety bude odpovídat vnějšímu průměru záchyt. systému); Výška manžety: 150 mm (mPVC tl. 1,5 mm bez nosné vložky) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091119840
9 | K | 764 - KLN401 | D+M KLN401 OKAPOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 (Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129000400
10 | K | 764 - KLN402 | D+M KLN402 ZACHYTÁVAČ SNĚHU mPVC; Velikost manžety 280x280 mm; Rozměr zachytávače 60x115 mm (Žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm + mPVC manžeta) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399808882
11 | K | 764 - KLN403 | D+M KLN403 STĚNOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 70 (Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687240445
12 | K | 764 - KLN404 | D+M KLN404 MANŽETY ZÁCHYTNÝ SYSTÉM (vnitřní průměr manžety bude odpovídat vnějšímu průměru záchyt. systému); Výška manžety: 150 mm (mPVC tl. 1,5 mm bez nosné vložky) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986996337
13 | K | 764 - KLN405 | D+M KLN405 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 (Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532868126
14 | K | 764 - KLN406 | D+M KLN406 OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ VZT vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024472416
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 766 - P301 | D+M P301 dveře vnitřní 1000 x 2100 mm (křídlo: AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766157592
16 | K | 766 - P302 | D+M P302 dveře vnitřní 900+800 x 2100 mm (křídlo: AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: KL/KL+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290566587
17 | K | 766 - P303 | D+M P303 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760285523
18 | K | 766 - P304 | D+M P304 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494994766
19 | K | 766 - P305 | D+M P305 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616200695
20 | K | 766 - P306 | D+M P306 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307905182
21 | K | 766 - P308 | D+M P308 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372295569
22 | K | 766 - P309 | D+M P309 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001373411
23 | K | 766 - P310 | D+M P310 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146689080
24 | K | 766 - P311 | D+M P311 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430014745
25 | K | 766 - P312 | D+M P312 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550845797
26 | K | 766 - P313 | D+M P313 dveře vnitřní 900+800 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: RC3, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV, MAGNET EZS; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615862506
27 | K | 766 - P314 | D+M P314 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646714255
28 | K | 766 - P315 | D+M P315 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865616060
29 | K | 766 - P316 | D+M P316 dveře vnitřní 600 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615519609
30 | K | 766 - P317 | D+M P317 dveře vnitřní 580 x 2100 mm (křídlo: OCL; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO/ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710118000
31 | K | 766 - P201 | D+M P201 dveře vnitřní 1000 x 2100+925 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI45-S200 DP1/C3; kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115104944
32 | K | 766 - P202 | D+M P202 dveře vnitřní 900+800 x 2100+925 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI45-S200 DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309443260
33 | K | 766 - P203 | D+M P203 dveře vnitřní 900+600 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590383046
34 | K | 766 - P204 | D+M P204 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906934122
35 | K | 766 - P205 | D+M P205 dveře vnitřní 1000 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588664425
36 | K | 766 - P206 | D+M P206 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089331923
37 | K | 766 - P207 | D+M P207 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969739882
38 | K | 766 - P208 | D+M P208 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491570581
39 | K | 766 - P209 | D+M P209 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739318568
40 | K | 766 - P210 | D+M P210 dveře vnitřní 1000 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KO/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627240774
41 | K | 766 - P211 | D+M P211 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602579078
42 | K | 766 - P212 | D+M P212 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236869365
43 | K | 766 - P213 | D+M P213 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391963168
44 | K | 766 - P214 | D+M P214 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531974679
45 | K | 766 - P215 | D+M P215 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570451435
46 | K | 766 - P216 | D+M P216 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007974705
47 | K | 766 - P217 | D+M P217 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392306653
48 | K | 766 - P218 | D+M P218 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW60 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954683971
49 | K | 766 - P219 | D+M P219 dveře vnitřní 1000 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, CV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891012099
50 | K | 766 - P220 | D+M P220 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785922668
51 | K | 766 - P221 | D+M P221 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374522224
52 | K | 766 - P222 | D+M P222 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743364757
53 | K | 766 - P223 | D+M P223 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626077021
54 | K | 766 - P101 | D+M P101 dveře vnitřní 900+800 x 2100+925 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP3/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -388522305
55 | K | 766 - P102 | D+M P102 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416917418
56 | K | 766 - P103 | D+M P103 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843024988
57 | K | 766 - P104 | D+M P104 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628018719
58 | K | 766 - P105 | D+M P105 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186797962
59 | K | 766 - P106 | D+M P106 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649870837
60 | K | 766 - P107 | D+M P107 dveře vnitřní 800+550 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538390372
61 | K | 766 - P108 | D+M P108 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL+MDL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784585381
62 | K | 766 - P109 | D+M P109 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969141831
63 | K | 766 - P110 | D+M P110 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693717186
64 | K | 766 - P111 | D+M P111 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292192204
65 | K | 766 - P112 | D+M P112 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171281428
66 | K | 766 - P113 | D+M P113 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835097482
67 | K | 766 - P114 | D+M P114 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266855987
68 | K | 766 - P115 | D+M P115 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023676451
69 | K | 766 - P116 | D+M P116 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524235732
70 | K | 766 - P117 | D+M P117 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596210511
71 | K | 766 - P118 | D+M P118 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185664562
72 | K | 766 - P119 | D+M P119 dveře vnitřní 800+550 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892705739
73 | K | 766 - P120 | D+M P120 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW 30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710250302
74 | K | 766 - P121 | D+M P121 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131231388
75 | K | 766 - P122 | D+M P122 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416615053
76 | K | 766 - P123 | D+M P123 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926204797
77 | K | 766 - P124 | D+M P124 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128391016
78 | K | 766 - P125 | D+M P125 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236407709
79 | K | 766 - P126 | D+M P126 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082510653
80 | K | 766 - P127 | D+M P127 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097374036
81 | K | 766 - P128 | D+M P128 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673618168
82 | K | 766 - P129 | D+M P129 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592628905
83 | K | 766 - P130 | D+M P130 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075572319
84 | K | 766 - N101 | D+M N101 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839540337
85 | K | 766 - N102 | D+M N102 dveře vnitřní 900+800 x 2100+1125 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818900279
86 | K | 766 - N103 | D+M N103 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB,-; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424004632
87 | K | 766 - N104 | D+M N104 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525182018
88 | K | 766 - N105 | D+M N105 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894698143
89 | K | 766 - N106 | D+M N106 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66087398
90 | K | 766 - N107 | D+M N107 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL,SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612050827
91 | K | 766 - N108 | D+M N108 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498557258
92 | K | 766 - N109 | D+M N109 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539039359
93 | K | 766 - N110 | D+M N110 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624485394
94 | K | 766 - N111 | D+M N111 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858002036
95 | K | 766 - N112 | D+M N112 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10954751
96 | K | 766 - N113 | D+M N113 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087348012
97 | K | 766 - N114 | D+M N114 dveře vnitřní 1000 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599558733
98 | K | 766 - N115 | D+M N115 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012890911
99 | K | 766 - N116 | D+M N116 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918565973
100 | K | 766 - N117 | D+M N117 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717729775
101 | K | 766 - N118 | D+M N118 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440106380
102 | K | 766 - N119 | D+M N119 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255975414
103 | K | 766 - N120 | D+M N120 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211033552
104 | K | 766 - N121 | D+M N121 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840394423
105 | K | 766 - N122 | D+M N122 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440195120
106 | K | 766 - N123 | D+M N123 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524116543
107 | K | 766 - N124 | D+M N124 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662041505
108 | K | 766 - N125 | D+M N125 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068620840
109 | K | 766 - N126 | D+M N126 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798919347
110 | K | 766 - N127 | D+M N127 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214757854
111 | K | 766 - N128 | D+M N128 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059145135
112 | K | 766 - N129 | D+M N129 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003668624
113 | K | 766 - N130 | D+M N130 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765419263
114 | K | 766 - N131 | D+M N131 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100950731
115 | K | 766 - N132 | D+M N132 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C2; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, Al) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1707995067
116 | K | 766 - N133 | D+M N133 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82043228
117 | K | 766 - N201 | D+M N201 dveře vnitřní 900+800 x 2100+1125 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929523690
118 | K | 766 - N202 | D+M N202 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: Kl/KL; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658841277
119 | K | 766 - N203 | D+M N203 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125404412
120 | K | 766 - N204 | D+M N204 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401117152
121 | K | 766 - N205 | D+M N205 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715103200
122 | K | 766 - N206 | D+M N206 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL+MDL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556529547
123 | K | 766 - N207 | D+M N207 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757610408
124 | K | 766 - N208 | D+M N208 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952442625
125 | K | 766 - N209 | D+M N209 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970545341
126 | K | 766 - N210 | D+M N210 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091227880
127 | K | 766 - N211 | D+M N211 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703507030
128 | K | 766 - N212 | D+M N212 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666897453
129 | K | 766 - N213 | D+M N213 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777155956
130 | K | 766 - N214 | D+M N214 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575581064
131 | K | 766 - N215 | D+M N215 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484728534
132 | K | 766 - N216 | D+M N216 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477065491
133 | K | 766 - N217 | D+M N217 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231176907
134 | K | 766 - N218 | D+M N218 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762199208
135 | K | 766 - N219 | D+M N219 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300686309
136 | K | 766 - N220 | D+M N220 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239983428
137 | K | 766 - N221 | D+M N221 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423404143
138 | K | 766 - N222 | D+M N222 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788966293
139 | K | 766 - N223 | D+M N223 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668270100
140 | K | 766 - N224 | D+M N224 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038361457
141 | K | 766 - N225 | D+M N225 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201035206
142 | K | 766 - N226 | D+M N226 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596152988
143 | K | 766 - N227 | D+M N227 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630068545
144 | K | 766 - N301 | D+M N301 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278827529
145 | K | 766 - N302 | D+M N302 dveře vnitřní 900+800 x 2100+775 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133474145
146 | K | 766 - N303 | D+M N303 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337652771
147 | K | 766 - N304 | D+M N304 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278136269
148 | K | 766 - N305 | D+M N305 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773284523
149 | K | 766 - N306 | D+M N306 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: BZP, PLNÉ; vlastnosti: RC3 , 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189944558
150 | K | 766 - N307 | D+M N307 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134946060
151 | K | 766 - N308 | D+M N308 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145209767
152 | K | 766 - N309 | D+M N309 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213917171
153 | K | 766 - N310 | D+M N310 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796842248
154 | K | 766 - N311 | D+M N311 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV, MAGNET EZS; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23859302
155 | K | 766 - N312 | D+M N312 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078941513
156 | K | 766 - N313 | D+M N313 dveře vnitřní 800 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058099375
157 | K | 766 - N314 | D+M N314 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009642420
158 | K | 766 - N315 | D+M N315 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729510436
159 | K | 766 - N316 | D+M N316 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31713420
160 | K | 766 - N317 | D+M N317 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094301121
161 | K | 766 - N318 | D+M N318 dveře vnitřní 800 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086017804
162 | K | 766 - N319 | D+M N319 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487115401
163 | K | 766 - N320 | D+M N320 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447709609
164 | K | 766 - N321 | D+M N321 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112021018
165 | K | 766 - N322 | D+M N322 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462941833
166 | K | 766 - N323 | D+M N323 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659644516
167 | K | 766 - N324 | D+M N324 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955986057
168 | K | 766 - N325 | D+M N325 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827828566
169 | K | 766 - N326 | D+M N326 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303391133
170 | K | 766 - N327 | D+M N327 dveře vnitřní 900+900 x 2100 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C; kování: KL/KL; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307866603
171 | K | 766 - N328 | D+M N328 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093547032
172 | K | 766 - N329 | D+M N329 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C2; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338506702
173 | K | 766 - N330 | D+M N330 dveře vnitřní 800+300 x 2100+500 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560637002
174 | K | 766 - N331 | D+M N331 dveře vnitřní 800+300 x 2100+500 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097946270
175 | K | 766 - N332 | D+M N332 dveře vnitřní 900+300 x 2100+800 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986022418
176 | K | 766 - N333 | D+M N333 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618865803
177 | K | 766 - N334 | D+M N334 dveře vnitřní 900+300 x 2100+800 mm (křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, SKL STĚNA) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310922426
178 | K | 766 - N401 | D+M N401 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI15-S200 DP3/C3; kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413690191
179 | K | 766 - N402 | D+M N402 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420408749
180 | K | 766 - N403 | D+M N403 dveře vnitřní 900+500 x 2100 mm (křídlo: AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI15-S200 DP1/C3; kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al,ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1265518019
181 | K | 766 - N404 | D+M N404 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355753429
182 | K | 766 - N405 | D+M N405 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31296469
537 | K | 766 - N406 | D+M N406 dveře vnitřní 600 x 1970 mm (křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98185608
183 | K | 766 - ZB01 | D+M ZB01 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP3; kování: KO/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126147795
184 | K | 766 - ZB02 | D+M ZB02 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903494874
185 | K | 766 - ZB03 | D+M ZB03 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473733832
186 | K | 766 - ZB04 | ZB04 výměna vložky (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075227630
187 | K | 766 - TRP101 | D+M TRP101 PARAPET Š300 (Lepené smrkové dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686226632
188 | K | 766 - TRN101 | D+M TRN101 PARAPET Š300 (Lepené smrkové dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 84.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172902098
189 | K | 766 - TRN201 | D+M TRN201 PARAPET Š300 (Lepené smrkové dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 85.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120940095
190 | K | 766 - TRN301 | D+M TRN301 PARAPET Š300 (Lepené smrkové dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 86.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405434793
191 | K | 766 - TRN401 | D+M TRN401 PARAPET Š300 (Lepené smrkové dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875991987
192 | K | 766 - TRsN202 | D+M TRsN202 PLAST. PARAPET S NOSEM Š250 - Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I (Plast (PVC) ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398865740
193 | K | 766 - TRsN302 | D+M TRsN302 PLAST. PARAPET S NOSEM Š250 - Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I (Plast (PVC) ) vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720223025
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 767 - P201.1 | D+M P201 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1000 x 2100+925 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957414667
195 | K | 767 - P101.1 | D+M P101 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047526414
196 | K | 767 - P102.1 | D+M P102 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5620 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920974490
197 | K | 767 - P103.1 | D+M P103 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353523682
198 | K | 767 - P104.1 | D+M P104 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7150 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131726613
199 | K | 767 - P105.1 | D+M P105 vnější výplň OS-1D / 1FIX (AL / SKLO) ;2040 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7029454
200 | K | 767 - P106.1 | D+M P106 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712317973
201 | K | 767 - P107.1 | D+M P107 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604941737
202 | K | 767 - P108.1 | D+M P108 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863455215
203 | K | 767 - P109.1 | D+M P109 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7150 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459083908
204 | K | 767 - P110.1 | D+M P110 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;6315 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243898629
205 | K | 767 - P111.1 | D+M P111 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;4055 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690200245
206 | K | 767 - P112.1 | D+M P112 vnější výplň DS-2KŘ (AL / PROSKLENÉ) ;900+800 x 2100+925 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809615432
207 | K | 767 - P113.1 | D+M P113 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PROSKLENÉ) ;1000 x 2100+925 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -501156689
208 | K | 767 - P114.1 | D+M P114 vnější výplň FS-15D / 15FIX (AL / SKLO) ;6690 x 4950 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404904237
209 | K | 767 - P115.1 | D+M P115 vnější výplň FS-20D / 20FIX (AL / SKLO) ;6690 x 7840 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515949759
210 | K | 767 - N101.1 | D+M N101 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146417807
211 | K | 767 - N102.1 | D+M N102 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707014323
212 | K | 767 - N103.1 | D+M N103 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109482864
213 | K | 767 - N104.1 | D+M N104 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;9715 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260847055
214 | K | 767 - N105.1 | D+M N105 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629739272
215 | K | 767 - N106.1 | D+M N106 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836679111
216 | K | 767 - N107.1 | D+M N107 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409051116
217 | K | 767 - N108.1 | D+M N108 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7150 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504948793
218 | K | 767 - N109.1 | D+M N109 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;4555 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105416903
219 | K | 767 - N110.1 | D+M N110 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;6500 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227273066
220 | K | 767 - N111.1 | D+M N111 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) ;1040 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507081319
221 | K | 767 - N112.1 | D+M N112 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620498557
222 | K | 767 - N113.1 | D+M N113 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718435428
223 | K | 767 - N201.1 | D+M N201 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722858141
224 | K | 767 - N202.1 | D+M N202 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420290555
225 | K | 767 - N203.1 | D+M N203 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2775 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055058878
226 | K | 767 - N204.1 | D+M N204 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;10040 x 2850 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824074645
227 | K | 767 - N205.1 | D+M N205 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418941496
228 | K | 767 - N206.1 | D+M N206 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970936968
229 | K | 767 - N207.1 | D+M N207 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55721170
230 | K | 767 - N208.1 | D+M N208 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7150 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227551415
231 | K | 767 - N209.1 | D+M N209 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;6920 x 2850 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459986332
232 | K | 767 - N210.1 | D+M N210 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;4435 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799391600
233 | K | 767 - N211.1 | D+M N211 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) ;1040 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870197839
234 | K | 767 - N212.1 | D+M N212 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / SKLO) ;4700 x 2400 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13506238
235 | K | 767 - N301.1 | D+M N301 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454817371
236 | K | 767 - N302.1 | D+M N302 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835224559
237 | K | 767 - N303.1 | D+M N303 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2450 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638027509
238 | K | 767 - N304.1 | D+M N304 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;10360 x 2600 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138107669
239 | K | 767 - N305.1 | D+M N305 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;5650 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977249665
240 | K | 767 - N306.1 | D+M N306 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597702181
241 | K | 767 - N307.1 | D+M N307 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644170983
242 | K | 767 - N308.1 | D+M N308 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / SKLO) ;7150 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141488346
243 | K | 767 - N309.1 | D+M N309 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / SKLO) ;7220 x 2600 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160680611
244 | K | 767 - N310.1 | D+M N310 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / SKLO) ;4435 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931396341
245 | K | 767 - N311.1 | D+M N311 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) ;1040 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580871515
246 | K | 767 - N312.1 | D+M N312 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / SKLO) ;4700 x 2400 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760016807
247 | K | 767 - N313.1 | D+M N313 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / SKLO) ;2800 x 2400 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969087173
248 | K | 767 - N314.1 | D+M N314 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / SKLO) ;2800 x 2400 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150082962
249 | K | 767 - N315.1 | D+M N315 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2xOTV (AL / SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823614183
250 | K | 767 - N316.1 | D+M N316 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2xOTV (AL / SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007397523
251 | K | 767 - N401.1 | D+M N401 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) ;750 x 750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391289038
252 | K | 767 - N402.1 | D+M N402 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) ;750 x 750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669020698
253 | K | 767 - N403.1 | D+M N403 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997558440
254 | K | 767 - N404.1 | D+M N404 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649302829
255 | K | 767 - N406.1 | D+M N406 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606426140
256 | K | 767 - N407.1 | D+M N407 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / SKLO) ;3465 x 1200 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960164010
257 | K | 767 - N408.1 | D+M N408 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / SKLO) ;3465 x 1200 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854007211
258 | K | 767 - N409.1 | D+M N409 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / SKLO) ;2590 x 1200 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600877248
259 | K | 767 - N410.1 | D+M N410 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / SKLO) ;2590 x 1200 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875351182
260 | K | 767 - N501.1 | "D+M N501 vnější výplň VÝLEZ-1D / 1OTV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653808237
261 | K | 767 - SKN401 | D+M SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - kotvené na vnitřní hranu monolitické atiky z vodotěsného betonu vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 99.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792499239
| P |  | Poznámka k položce: "Použití vrstveného kaleného skla, každý panel se bude skládat ze dvou kusů skla, mezi něž budou vloženy min dvě vrstvy PVB membrány. Zábradlí bude touto membránou také opatřeno na vnějších hranách. Sklo ESG a HST Patní plechy P12 Ocel S235 Madlo z nerezu. " "Rozměry skel: 1350x2000 mm Plocha celkem: 133 m2 Hmotnost celkem 1 pole: 135 kg Osová vzdálenost mezi kotevními prvky: 400 mm Tloušťka jedné vrstvy membrány: 0,38 mm Tl. jednoho skla: 10 mm" Kotevní prvky budou žárově zinkované + práškově lakované s předúpravou v barvě RAL 9004, Krytí profilu v RAL 9004; Horní krycí profil (madlo) práškově lakované, Barva RAL 9004; Leštěné hrany skla. "- Bude použit systémový set, profil s boční montáží, krytí profilu L-2500mm - Systémový profil bude ve výrobě zkružen pro ohýbanou část - Celá sestava z jedné profilové sestavy - Z důvodu vyspádování atiky je nutné zábradelní profil vynést - vynešení bude přes kotevní prvky složené ze dvou kusů => 1ks T a 1ks L - V kotevních prvcích budou vykrouženy rektifikační otvory pro srovnání profilu. - Montáž kotevního prvku do atiky bude provedena pomocí svorníků M12 a chemické kotvy, kotevní prvky budou utažené přes velkoplošnou podložku s matkou. - Rektifikační spoj bude proveden spojovacím materiálem M10 - Ocelové prvky s odolností proti korozi A4-AISI-316 s pevnostní třídou 70 - Narážecí madlo ve výšce 1200 mm nad horní hranu atiky. Madlo ve tvaru U 25/25/1. - Do zábradlí budou osazena systémová skleněná dvířka, která budou sloužit pro zajištění přístupu ke kolejnici vnější údržbové plošiny. - Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. - Celý podrobný popis viz výkres D.1.1.45.30. - Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. " | [14 empty] | P | 2
262 | K | 767 - ZKP301 | D+M ZKP301 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 20.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783834601
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 80kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
263 | K | 767 - ZKP302 | D+M ZKP302 STŮL POD ČERPADLA P326 - ZTI vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592749115
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana ve výšce 700 mm. Rozměry budou přizpůsobeny konkrétnímu typu čerpadla. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Stůl pod čerpadla svařený z jäklů, nohy jsou zakončeny patními plechy. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 80kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
264 | K | 767 - ZKP201 | D+M ZKP201 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673781662
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
265 | K | 767 - ZKP202 | D+M ZKP202 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145360043
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
266 | K | 767 - ZKP101 | D+M ZKP101 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952097325
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
267 | K | 767 - ZKP102 | D+M ZKP102 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634754825
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
268 | K | 767 - ZKP103 | D+M ZKP103 ZABRADLÍ CHÚC A Zábradlí je složeno z vodorovné části o jednom poli na úrovni terénu, šikmé části o šesti polích z úrovně terénu do 1.PP. Zábradlí dál pokračuje do 2.PP a je tvoře pouze šikmým madlem kotveným do ŽB stěny. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810268756
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů, pásové oceli a patních plechů. Do ŽB opěrné stěny je zábradlí kotveno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí. Výška: 1000 mm. Délka: 1300+4000+2x3200 mm Patní plechy P5: 120x120 mm Pásovina: P5/40 Celk. hmotnost 181kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
269 | K | 767 - ZKP104 | D+M ZKP104 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí je složeno z vodorovné části o čtyřech polích a šikmé části podél schodů o třech polích. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 7.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384242937
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů, pásové oceli a patních plechů. Do ŽB opěrné stěny je zábradlí kotveno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí. Výška: 1000 mm. Délka: 4000+3500 mm Patní plechy P5: 120x120 mm Pásovina: P5/40 Celk. hmotnost 188kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
270 | K | 767 - ZKP105 | D+M ZKP105 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí je složeno z vodorovné části o šesti polích. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703781259
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů, pásové oceli a patních plechů. Do ŽB opěrné stěny je zábradlí kotveno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí. Výška: 1000 mm. Délka: 6275 mm Patní plechy P5: 120x120 mm Pásovina: P5/40 Celk. hmotnost 156kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
271 | K | 767 - ZKP106 | D+M ZKP106 ZABRADLÍ RAMPA Zábradlí je tvořeno pěti polemi v šikmé části rampy a jedním polem v místě mezipodesty. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 30.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443289310
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů a patních plechů. Do ŽB opěrné stěny je zábradlí kotveno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí. Horní madlo ve výšce: 900 mm. Spodní madlo ve výšce: 250 mm Délka: 300+1500+13500 mm Patní plechy P5: 120x120 mm Celk. hmotnost 195kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
272 | K | 767 - ZKP107 | D+M ZKP107 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí je složeno z vodorovné části o pěti polích. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875794104
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů, pásové oceli a patních plechů. Do ŽB opěrné stěny je zábradlí kotveno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí. Výška: 1000 mm. Délka: 5900 mm Patní plechy P5: 120x120 mm Pásovina: P5/40 Celk. hmotnost 149kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
273 | K | 767 - ZKP108 | D+M ZKP108 POROROŠT VĚTRÁNÍ CHUC A 0,65x1,50 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714831672
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii na stavbě. Účinná výška svarů a=3mm Rošt bude osazený tak, aby překrýval oba nasávací otvory. Rám bude přes rošt položený vzhůru nohama a bude tak překrývat ostré rohy roštu. Rám bude přitažený šrouby, čímž dojde k zamezení pohybu roštu. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí na závitovou tyč. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,65x1,5m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/2mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
274 | K | 767 - ZKN101 | D+M ZKN101 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538485201
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
275 | K | 767 - ZKN102 | D+M ZKN102 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689141851
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
276 | K | 767 - ZKN103 | D+M ZKN103 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171362124
| P |  | Poznámka k položce: Půdorysná poloha prvku je okótovaná ve stavebních výkresech. Účinná výška svarů a=5mm Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Dodávka včetně kotvení a po ověření skutečných roměrů na stavbě. Ocel S235 Patní plech P10 160x160 Jäkl kotven do podlahy a do stropu přes patní plech pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Jäkl 100x100x6 dl. 4050 mm P10 160x160 Celková hmotnost 90kg Jäkl bude natřen min 1 vrstvou základové barvy a 2 vrstvami krycí barvy. | [14 empty] | P | 2
277 | K | 767 - ZKN201 | D+M ZKN201 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555581596
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
278 | K | 767 - ZKN202 | D+M ZKN202 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234582808
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
279 | K | 767 - ZKN203 | D+M ZKN203 RÁM RACK 4,0x1,0/0,3 m vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516898791
280 | K | 767 - ZKN204 | D+M ZKN204 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104833097
| P |  | Poznámka k položce: Půdorysná poloha prvku je okótovaná ve stavebních výkresech. Účinná výška svarů a=5mm Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Dodávka včetně kotvení a po ověření skutečných roměrů na stavbě. Ocel S235 Patní plech P10 160x160 Jäkl kotven do podlahy a do stropu přes patní plech pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Jäkl 100x100x6 dl. 4050 mm P10 160x160 Celková hmotnost 90kg Jäkl bude natřen min 1 vrstvou základové barvy a 2 vrstvami krycí barvy. | [14 empty] | P | 2
281 | K | 767 - ZKN301 | D+M ZKN301 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553017004
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
282 | K | 767 - ZKN302 | D+M ZKN302 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251695205
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
283 | K | 767 - ZKN303 | D+M ZKN303 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315591556
| P |  | Poznámka k položce: Půdorysná poloha prvku je okótovaná ve stavebních výkresech. Účinná výška svarů a=5mm Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Dodávka včetně kotvení a po ověření skutečných roměrů na stavbě. Ocel S235 Patní plech P10 160x160 Jäkl kotven do podlahy a do stropu přes patní plech pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Jäkl 100x100x6 dl. 3600 mm P10 160x160 Celková hmotnost 80kg Jäkl bude natřen min 1 vrstvou základové barvy a 2 vrstvami krycí barvy. | [14 empty] | P | 2
284 | K | 767 - ZKN401 | D+M ZKN401 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718123940
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Zábradlí je složeno z jäklů a ocelový trnů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické stěny. Jäkl 40x40x3 Celk. hmotnost 85kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
285 | K | 767 - ZKN402 | D+M ZKN402 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343269586
| P |  | Poznámka k položce: Před započetím výroby obdélníkového rámu je výrobce povinen ověřit skutečnou geometrii otvoru na stavbě. Účinná výška svarů a=4mm Rošt bude osazený tak, aby jeho horní hrana lícovala s přilehnou čistou úrovní podlahy. Veškeré detaily musí být provedeny dle platných předpisů závazných i doporučených výrobcem. Nosnost oc. roštu 150 kg/m2 Pozinkovaná ocel Úhelník L 40x40x4 Svařovaný podlahový rošt Rám bude k přilehlým konstrukcím přišroubován maticí do oc. hmoždinky. Ta bude chycena pomocí chemické kotvy. Vnější rozměry rámu 0,5x1,6m Výška oc. rámu 40 mm Rozměr oka: 34/38 mm Rozměr nosného pásku:40/3mm Celková hmotnost 40kg Svařovaný rošt z výroby pozinkovaný. Rám z úhelníků bude taktéž žárově zinkovaný. | [14 empty] | P | 2
286 | K | 767 - ZKN403 | D+M ZKN403 Rám Klima 5150x780/160 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122942838
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Rám je složen z jäklů, IPE profilů a nohy jsou zakončeny patními plechy. Rám je uložen přes izolátory vibrací. Celková výška rámu: 400 mm. Déllka x Šířka: 5150x780 mm Patní plechy P10: 100x100 mm; 140x140 mm Celk. hmotnost 256kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
287 | K | 767 - ZKN404.1 | D+M ZKN404 Rám Klima 3950x740/160 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096014441
288 | K | 767 - ZKN405.1 | D+M ZKN405 Rám Klima 3950x1770/160 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782146690
289 | K | 767 - ZKN406 | D+M ZKN406 Rám VZT 3370x1620/400 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826753164
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Rám je složen z jäklů, IPE profilů a nohy jsou zakončeny patními plechy. Rám je uložen přes izolátory vibrací. Celková výška rámu: 400 mm. Déllka x Šířka: 3370x1620 mm Patní plechy P10: 100x100 mm; 140x140 mm Celk. hmotnost 289kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
290 | K | 767 - ZKN407 | D+M ZKN407 Rám VZT 3370x1620/400 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385869882
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Rám je složen z jäklů, IPE profilů a nohy jsou zakončeny patními plechy. Rám je uložen přes izolátory vibrací. Celková výška rámu: 400 mm. Déllka x Šířka: 3370x1620 mm Patní plechy P10: 100x100 mm; 140x140 mm Celk. hmotnost 189kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
291 | K | 767 - ZKN408 | D+M ZKN408 Rám VZT 2300x775/400 - montáž izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195949872
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45… Pozinkovaná ocel. Rám je složen z jäklů, IPE profilů a nohy jsou zakončeny patními plechy. Rám je uložen přes izolátory vibrací. Celková výška rámu: 400 mm. Déllka x Šířka: 2300x775 mm Patní plechy P10: 100x100 mm; 140x140 mm Celk. hmotnost 91kg Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
292 | K | 767 - ZKN409 | D+M ZKN409 ZABRADLÍ (místnost č. N423) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600822491
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů a patních plechů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické vyzdívky. Jäkl 40x40x3 Patní plechy P5: 100x100 mm Celk. hmotnost 30kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
293 | K | 767 - ZKN410 | D+M ZKN410 ZABRADLÍ (místnost č. N424) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441451032
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů a patních plechů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické vyzdívky. Jäkl 40x40x3 Patní plechy P5: 100x100 mm Celk. hmotnost 25kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
294 | K | 767 - ZKN411 | D+M ZKN411 ZABRADLÍ (místnost č. N420) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459719919
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Horní hrana madla ve výšce 1000 mm Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Pozinkovaná ocel. Zábradlí je složeno z jäklů a patních plechů, přes které je na chemickou kotvu zábradlí kotveno do keramické vyzdívky. Jäkl 40x40x3 Patní plechy P5: 100x100 mm Celk. hmotnost 20kg Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
295 | K | 767 - ZKN412 | D+M ZKN412 ŽEBŘÍK POSUVNÝ FASÁDA+KOLEJNICE (umístěný na jižní fasádě) vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343802404
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Žebřík musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Žebřík bude posouván působením lidské síly v celé délce strojovny na jižní fasádě. K zajištění se použije aretace koleček na jeho vozících. Dodávka včetně kotvení, instalace a po ověření rozměrů na stavbě. Zpracování dílenské dokumentace je povinností dodavatele. Žebřík je vyroben z hliníkových slitin a plechů. Pří horním okraji je žebřík kotven do atiky, dolní hrana je kotvena na kolejnici mobilní lávky. K zajištění uživatele proti pádu je vybaven odpovídajícím zadržovacím systémem. Žebřík bude sloužit pro překonání výškového rozdílu 4800 mm. Šířka žebříku 600 mm. Cca 15 špriclí. Celk. hmotnost 175kg. Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná). Povrchová úprava v souladu s ČSN EN ISO 2063, případně ČSN EN ISO 1461. | [14 empty] | P | 2
296 | K | 767 - ZKN413 | D+M ZKN413 POJÍZDNÁ LÁVKA Závěsná pracovní plošina (ZPP) zavěšená na dvou vozících, které pojíždějí po kolejnici - jeden z nich je hnací a druhý hnaný. ZPP opatřena pohonem pro zdvih. vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325993016
| P |  | Poznámka k položce: Elektronapájecí kabel se v závislosti na pracovní poloze ZPP přepojuje do zásuvek na střeše. ZPP musí být vybavena navíječi lan. Ovládání plošiny: Centrální tlačítkové Rychlost elektromotorického stoupání: 9m/min Boční posun: Elektromotorický Rozvodná síť: PE+N, 400/230V, 50 Hz TN-S Jištění: Třífázový jistič 3xC/16A Instalovaný výkon: 3 kW Doplňková ochrana: Proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA, charakteristika G Četnost zásuvek: doporučeno 25m délky atiky Umístění zásuvek: tak, aby napájecí kabel nevedl přes ostré hrany Typ zásuvek: 400 V/16A, min. IP 65 Revize zásuvek: před uvedením do provozu Uzemnění: ANO Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Pojízdná lávka musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Dodávka včetně instalace a po ověření rozměrů na stavbě. Ocelové prifly a plechy, případně využití hliníkových slitin. Vnitřní rozměry plošiny 600x2000 mm. Rozpětí mezi konzolami kolejnic: 2500 mm. Výška zábradlí plošiny:1100 mm Jmenovité zatížení plošiny: 240kg Výpočtové zatížení konzoly: 12,10 kN Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
297 | K | 767 - ZKN414 | D+M ZKN414 POMOCNÁ PLOŠINA 0,4x2,5 m vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657115371
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plošina musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Plošina se nasazuje na kolejnice shora a je odjímatelná. Slouží k servisu zelené fasády nad kolejnicí. Plošina vyrobena z profilů a plechů z hliníkových slitin. Cca 2500x4000 mm Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 2
298 | K | 767 - ZKN415 | D+M ZKN415 ŽEBŘÍK VÝLEZ vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877763717
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=3 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Svislice žebříku budou tvořeny ocelovými trubkami 51x3,2 mm. Špricle z oc. trubek 31,8x2,6 mm. Svislice žebříku budou zaslepeny patními plechy P5 Žebřík bude sloužit pro překonání výškového rozdílu 4100 mm. Šířka žebříku 600 mm. Cca 13 špriclí. Celk. hmotnost 45kg. Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná). | [14 empty] | P | 2
299 | K | 767 - ZKN416 | D+M ZKN416 Rám Klima 5540x370/160 vč. povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654452002
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkovaná ocel. Rám je složen IPE a UPN profilů a nohy jsou. Na horní hranu rámu bude navařen plech P4. Rám je uložen přes izolátory vibrací. "Déllka x Šířka x Výška 5540x370/160 mm Celk. hmotnost 321kg" Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. "Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Účinná výška svarů a=4 mm. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Podrobný výpis prvků je v příslušném výkresu D.1.1.45…" | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | PB - PBZP301 | D+M PBZP301 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923625335
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
301 | K | PB - PBZP302 | D+M PBZP302 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030960749
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Vodní Průměr 184 mm Výška 610 mm - | [14 empty] | P | 1
302 | K | PB - PBZP303 | D+M PBZP303 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191251309
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
303 | K | PB - PBZP304 | D+M PBZP304 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354865049
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
304 | K | PB - PBZP305 | D+M PBZP305 Doplňková požární přepážka s PO EI45 Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017971944
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
305 | K | PB - PBZP306 | D+M PBZP306 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104066612
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
306 | K | PB - PBZP307 | D+M PBZP307 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999216696
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
307 | K | PB - PBZP308 | D+M PBZP308 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525556939
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
308 | K | PB - PBZP309 | D+M PBZP309 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75728009
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
309 | K | PB - PBZP310 | D+M PBZP310 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241947247
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
310 | K | PB - PBZP201 | D+M PBZP201 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232389452
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
311 | K | PB - PBZP202 | D+M PBZP202 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93148178
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Vodní Průměr 184 mm Výška 610 mm - | [14 empty] | P | 1
312 | K | PB - PBZP203 | D+M PBZP203 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261544069
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
313 | K | PB - PBZP204 | D+M PBZP204 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799136566
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
314 | K | PB - PBZP205 | D+M PBZP205 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208674935
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
315 | K | PB - PBZP206 | D+M PBZP206 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980224272
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
316 | K | PB - PBZP207 | D+M PBZP207 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239908932
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
317 | K | PB - PBZP208 | D+M PBZP208 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328901862
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
318 | K | PB - PBZP209 | D+M PBZP209 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115084199
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
319 | K | PB - PBZP210 | D+M PBZP210 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991308084
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
320 | K | PB - PBZP101 | D+M PBZP101 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682238101
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
321 | K | PB - PBZP102 | D+M PBZP102 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299951891
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
322 | K | PB - PBZP103 | D+M PBZP103 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -137852386
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
323 | K | PB - PBZP104 | D+M PBZP104 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036818754
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
324 | K | PB - PBZP105 | D+M PBZP105 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710331817
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
325 | K | PB - PBZP106 | D+M PBZP106 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923861144
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
326 | K | PB - PBZP107 | D+M PBZP107 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34179748
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
327 | K | PB - PBZP108 | D+M PBZP108 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382691875
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
328 | K | PB - PBZP109 | D+M PBZP109 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722420404
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
329 | K | PB - PBZN101 | D+M PBZN101 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433692675
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
330 | K | PB - PBZN102 | D+M PBZN102 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722941609
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Vodní Průměr 184 mm Výška 610 mm - | [14 empty] | P | 1
331 | K | PB - PBZN103 | D+M PBZN103 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309328050
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
332 | K | PB - PBZN104 | D+M PBZN104 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008968099
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
333 | K | PB - PBZN105 | D+M PBZN105 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465397846
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
334 | K | PB - PBZN106 | D+M PBZN106 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149673318
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
335 | K | PB - PBZN107 | D+M PBZN107 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389129206
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
336 | K | PB - PBZN108 | D+M PBZN108 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611291782
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
337 | K | PB - PBZN109 | D+M PBZN109 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524563660
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
338 | K | PB - PBZN110 | D+M PBZN110 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182735481
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
339 | K | PB - PBZN201 | D+M PBZN201 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973483213
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
340 | K | PB - PBZN202 | D+M PBZN202 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083101464
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Vodní Průměr 184 mm Výška 610 mm - | [14 empty] | P | 1
341 | K | PB - PBZN203 | D+M PBZN203 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476601496
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
342 | K | PB - PBZN204 | D+M PBZN204 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714290641
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
343 | K | PB - PBZN205 | D+M PBZN205 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585704179
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
344 | K | PB - PBZN206 | D+M PBZN206 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373627357
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
345 | K | PB - PBZN207 | D+M PBZN207 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584803564
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
346 | K | PB - PBZN208 | D+M PBZN208 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612771412
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
347 | K | PB - PBZN209 | D+M PBZN209 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779082498
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
348 | K | PB - PBZN210 | D+M PBZN210 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481836300
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
349 | K | PB - PBZN301 | D+M PBZN301 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113246913
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
350 | K | PB - PBZN302 | D+M PBZN302 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527743163
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Vodní Průměr 184 mm Výška 610 mm - | [14 empty] | P | 1
351 | K | PB - PBZN303 | D+M PBZN303 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004263863
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
352 | K | PB - PBZN304 | D+M PBZN304 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896971688
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
353 | K | PB - PBZN305 | D+M PBZN305 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723025276
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
354 | K | PB - PBZN306 | D+M PBZN306 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844304476
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
355 | K | PB - PBZN307 | D+M PBZN307 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333733451
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
356 | K | PB - PBZN308 | D+M PBZN308 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900789432
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
357 | K | PB - PBZN309 | D+M PBZN309 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222113156
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
358 | K | PB - PBZN310 | D+M PBZN310 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820245788
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
359 | K | PB - PBZN401 | D+M PBZN401 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986496963
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Práškový Průměr 150 mm Výška 570 mm - | [14 empty] | P | 1
360 | K | PB - PBZN402 | D+M PBZN402 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714987174
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení. Tabulka je vyrobena technologií tepelně chemického tisku. Fluoroscenční piktogramová tabulka Dle příslušného piktogramu. - | [14 empty] | P | 1
361 | K | PB - PBZN403 | D+M PBZN403 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108610999
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Sněhový Průměr 136 mm Výška 670 mm - | [14 empty] | P | 1
362 | K | PB - PBZN404 | D+M PBZN404 PHP PĚNOVÝ - 13A/55B vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400881977
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a fluoroscenčního piktogramu dle vyhlášky 23/2008 Sb. Osadit dle požadavkůl PBŘ. Pěnový Průměr 150 mm Výška 570 mm | [14 empty] | P | 1
363 | K | PB - PBZN405 | D+M PBZN405 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523314047
| P |  | Poznámka k položce: Velikost prostupu až 3,75 m2 Univerzální řešení pro různé typy instalací Odolnost proti vlhkosti Tl. desky dle požadavku na požár. odolnost. (1x50mm => EI60, 1x80mm => EI90, 2x50mm => EI 120 uvedené hodnoty jsou slepé přepážky bez instalací) Min. objemová hmotnost desek 140 kg/m3. Bod tání minerální desky pří více jak 1000°C. Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Desky z minerální vlny. Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1. Desky opatřit vrstvou ochranné nátěrové hmoty tl. 1mm. Dle skutečných rozměrů prostupu. Tl. přizpůsobit přilehlým konstrukcím nebo požadavku na požární odolnost. Barva nátěru světle šedá, kropenatá | [14 empty] | P | 1
364 | K | PB - PBZN406 | D+M PBZN406 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění požadované požární odolnosti v místě oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885346859
| P |  | Poznámka k položce: Objemová hmotnost: 870kg/m3 Součinitel tep. Vodivosti: 0,175 W/mK Hladký povrch a vysoká stabilita hran. Minerálně vázaná, rozměrově stabilní. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Kalciumsilikátová deska Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1 tl. 2x20 mm Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
365 | K | PB - PBZN407 | D+M PBZN407 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128971567
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. DN≤50 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
366 | K | PB - PBZN408 | D+M PBZN408 Požární ucpávka kolem plastového potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588207827
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové potrubí. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN 20-160 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
367 | K | PB - PBZN409 | D+M PBZN409 Požární ucpávka kolem měděného potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387435335
| P |  | Poznámka k položce: Odolný proti atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vhkost) Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zpevňující páska na bázi grafitu. DN dle potrubí. Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
368 | K | PB - PBZN410 | D+M PBZN410 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237950928
| P |  | Poznámka k položce: Deska z minerální vlny: Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Plastové chráničky kabeláže. Kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli. Minerální vlna a ochranná nátěrová hmota na bázi grafitového tmelu. Jednotlivé kabely a svazdy do DN140 Grafitový tmel bílé barvy. | [14 empty] | P | 1
369 | K | PTV - P301 | D+M PTVP301 BEZBARIÉROVÝ VÝTAH - zařízení v souladu s normou EN 81-20/50 vč. příslušenství (dle PD) | 1kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501811245
| P |  | Poznámka k položce: - Nosnost: 1125 kg - Počet osob: 15 osob - Rychlost: 1.0 m/s - Počet jízd za hodinu: 120 - Počet stanic/nástupišť: 7 - Počet vstupů do kabiny: 1 - Typ dveří Automat: 4 panelové s centrál. otevíráním Šachta železobetonová. Interiér kabiny převážně nerez/nerez brus, guma, sklo. Zrcadlo umístěné přes celou zadní stěnu, dělené v polovině madlem v nerez pruhu 100 mm. Madlo-nerez brus. "Šachta 1,75x2,45m Kabina 1,2x2,1x2,1m Dveře 1000x2100 mm Zdvih 25,12 m Prohlubeň 1100 mm Hlava šachty 2,95 Výška podlahy 12 mm" Kabinové dveře nerez brus; Podlaha Antracitová strukturovaná guma; Okopy - Eloxovaný hliník; Požární odolnost šachet. dveří dle ČSN EN81-58 EW60 - Typ pohonu: bezpřevodový - Jmenovitý výkon motoru: 7,7 kW - Hlavní přívod: 400V, 50Hz - Přívod šachetního osvětlení: 230V, 50Hz - Řízení: se sběrem do hlavní stanice bez strojovny - Strojovna: bez strojovny stroj umístěn v šachtě pod stropem - Typ motoru: s frekvenčním měničem - Osvětlení kabiny: LED Line - Osvětlení šachty: zajistí dodavatel výtahu - Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka na polovinu výšky kabiny - Ovládací panel na nástupištích: zapuštěný v rámu dveří - Ovládací prvky: štítek pro servitel v kleci indikátor pozice kabiniy ve všech stanicích LIP (ukazatel polohy) šiipky příštího směru jízdy s akust. signálem braillovo písmo tlačítko pro oba směry v hlavní stanici - Uazatel polohy kabiny: zapuštěný v rámu dveří - Světelná clona: bezpečnostní celoplošná Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. | [14 empty] | P | 1
370 | K | PTV - P302 | D+M PTVP302 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM (míst.č.P301) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497412092
| P |  | Poznámka k položce: A 23ks posuvný regál oboustranný (2x vodící kolejnice + 1x pojezdová kolejnice) Výsuvné rámy s blokací vysunutí B 2ks stacionární regál oboustranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí C 1ks stacionární regál jednostranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí D 1ks stacionární regál jednostranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí Podvozek z oc. profilů tl. 3 mm, výška podvozku 150 mm. Světlá výška podvozku nad kolejnicí 12 mm. Ocelový plech lakovaný práškovou barvou; Kolejnice z válcované oceli a masivní kovaná kola - uložení v kulič. Ložiskách Rozměry kolejnice 16(14)x60 mm výška/hloubka/délka A 2516/350+350/4x1000 B 2516/350+350/4x1000 C 2516/350/4x1200 D 2516/350/5x1000 Podvozky RAL 9005 (černá hladká) Rámy, police, diagonály oboustranné lakování práškovou vypalovací barvou RAL 9002 (světle šedá) se zvýšenou odolností proti otěru. Kolejnice, podlah.řetěz a háčky pozink. Otočné madlo z netříštivého ABS plastu barva šedá, pogumované úchyty. Police nesmějí mít žádné ostré hrany ani rohy. Ruční posuv; nosnost jedné police až 100kg; tl. police 33mm; nosnost výsuvných rámů 35kg; Průměrné uvažované zatížení 50kg/bm; Aretace bez zamykání; Police musí být libovolně výškově stavitelné; Podvozky musí splňovat normu RAL RG 614/4. Ovládací mechanismus vybavit řetězovým převodem s krytem. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Výška regálu užitná 2354 mm Výška regálu celková 2516 mm Počet polic ve sloupci 5ks Počet ukládacích polic 3ks Výsuvné rámy na závěsné desky A4 ve sloupci 4ks | [14 empty] | P | 1
371 | K | PTV - P303 | D+M PTVP303 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM (míst.č.P302) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100899072
| P |  | Poznámka k položce: A 8ks posuvný regál oboustranný (2x vodící kolejnice + 3x pojezdová kolejnice) Výsuvné rámy s blokací vysunutí B 1ks stacionární regál jednostranný Posuvné dveře se zamykáním C 1ks stacionární regál jednostranný Posuvné dveře se zamykáním Podvozek z oc. profilů tl. 3 mm, výška podvozku 150 mm. Světlá výška podvozku nad kolejnicí 12 mm. Ocelový plech lakovaný práškovou barvou; Kolejnice z válcované oceli a masivní kovaná kola - uložení v kulič. Ložiskách Rozměry kolejnice 16(14)x60 mm výška/hloubka/délka A 2516/350+350/8x1000 B 2556/300/3x1100 C 2556/300/3x1100+2x1000 Podvozky RAL 9005 (černá hladká) Rámy, police, diagonály oboustranné lakování práškovou vypalovací barvou RAL 9002 (světle šedá) se zvýšenou odolností proti otěru. Kolejnice, podlah.řetěz a háčky pozink. Otočné madlo z netříštivého ABS plastu barva šedá, pogumované úchyty. Police nesmějí mít žádné ostré hrany ani rohy. Ruční posuv; nosnost jedné police až 100kg; tl. police 33mm; nosnost výsuvných rámů 35kg; Průměrné uvažované zatížení 50kg/bm; Aretace bez zamykání; Police musí být libovolně výškově stavitelné; Podvozky musí splňovat normu RAL RG 614/4. Ovládací mechanismus vybavit řetězovým převodem s krytem. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Výška regálu užitná 2354 mm, 2554 mm Výška regálu celková 2516 mm, 2556 mm Počet polic ve sloupci 5ks posuvných, 8ks ve stacionárních Počet ukládacích polic 3ks posuvných, 7 ks ve stacionárních Výsuvné rámy na závěsné desky A4 ve sloupci 4ks v posuvných | [14 empty] | P | 1
372 | K | PTV - P203 | D+M PTVP203 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM (míst.č.P201) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55815821
| P |  | Poznámka k položce: A 22ks posuvný regál oboustranný (2x vodící kolejnice + 2x pojezdová kolejnice) Výsuvné rámy s blokací vysunutí B 1ks posuvný regál oboustranný (2x vodící kolejnice + 2x pojezdová kolejnice) Výsuvné rámy s blokací vysunutí C 1ks stacionární regál oboustranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí D 1ks stacionární regál oboustranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí E 1ks stacionární regál jednostranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí F 1ks stacionární regál jednostranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí G 1ks stacionární regál jednostranný Výsuvné rámy bez blokace vysunutí Podvozek z oc. profilů tl. 3 mm, výška podvozku 150 mm. Světlá výška podvozku nad kolejnicí 12 mm. Ocelový plech lakovaný práškovou barvou; Kolejnice z válcované oceli a masivní kovaná kola - uložení v kulič. Ložiskách Rozměry kolejnice 16(14)x60 mm výška/hloubka/délka A 3633/350+350/4x1000 B 3633(2916)/350+350/4x1000 C 3633/350+350/4x1000 D 3633(2916)/350+350/4x1000 E 3633/350/4x1200 F 3633/350/5x1000 G 3633/350/7x1000 Uvedené číslo v závorce je snížená půlka regálů z důvodu vedení kanalizace. Podvozky RAL 9005 (černá hladká) Rámy, police, diagonály oboustranné lakování práškovou vypalovací barvou RAL 9002 (světle šedá) se zvýšenou odolností proti otěru. Kolejnice, podlah.řetěz a háčky pozink. Otočné madlo z netříštivého ABS plastu barva šedá, pogumované úchyty. Police nesmějí mít žádné ostré hrany ani rohy. Ruční posuv; nosnost jedné police až 100kg; tl. police 33mm; nosnost výsuvných rámů 35kg; Průměrné uvažované zatížení 50kg/bm; Aretace bez zamykání; Police musí být libovolně výškově stavitelné; Podvozky musí splňovat normu RAL RG 614/4. Ovládací mechanismus vybavit řetězovým převodem s krytem. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Výška regálu užitná 3471 mm, 2754 mm (snížené pole u kanalizace) Výška regálu celková 3633 mm, 2916 mm (snížené pole u kanalizace) Počet polic ve sloupci 8ks (6ks ve snížené části) Počet ukládacích polic 6ks (4ks ve snížené části) Výsuvné rámy na závěsné desky A4 ve sloupci 4ks | [14 empty] | P | 1
373 | K | PTV - P204 | D+M PTVP204 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. P205) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410020780
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
374 | K | PTV - P101 | D+M PTVP101 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. P102) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584854118
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
375 | K | PTV - P102 | D+M PTVP102 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. P104) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103826197
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x stlačený vzduch, 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
376 | K | PTV - P103 | D+M PTVP103 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI VZORKŮ BIOMASY(míst. č. P106) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914864352
| P |  | Poznámka k položce: průměr D = 160 mm; dosah L = 2000 mm - frekvence mletí cca 5x/týden - samonosné polohovatelné odsávací rameno s vnější rovnoběžníkovou podpůrnou konstrukcí s Al a hydraulickými tlumiči - speciálně tvarovaná plastová PP hubice s ochranným ocelovým plechem - uzavírací klapky a konzoly na stěnu. PVC odsávací hadice s výztuhou. | [14 empty] | P | 1
377 | K | PTV - P104 | D+M PTVP104 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI VZORKŮ BIOMASY (míst. č. P112) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753649687
| P |  | Poznámka k položce: průměr D = 160 mm; dosah L = 2000 mm frekvence mletí cca 5x/týden - samonosné polohovatelné odsávací rameno s vnější rovnoběžníkovou podpůrnou konstrukcí s Al a hydraulickými tlumiči - speciálně tvarovaná plastová PP hubice s ochranným ocelovým plechem - uzavírací klapky a konzoly na stěnu. PVC odsávací hadice s výztuhou. | [14 empty] | P | 1
378 | K | PTV - P105 | D+M PTVP105 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. P115) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742173072
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898)) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
379 | K | PTV-P106 | D+M PTVP106 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠí PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI VZORKŮ BIOMASY (míst. č. P115) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338953885
| P |  | Poznámka k položce: průměr D = 160 mm; dosah L = 2000 mm - frekvence mletí cca 5x/týden - samonosné polohovatelné odsávací rameno s vnější rovnoběžníkovou podpůrnou konstrukcí s Al a hydraulickými tlumiči - speciálně tvarovaná plastová PP hubice s ochranným ocelovým plechem - uzavírací klapky a konzoly na stěnu. PVC odsávací hadice s výztuhou. | [14 empty] | P | 1
380 | K | PTV - N102 | D+M PTVN102 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. N102) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945656957
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
381 | K | PTV - N103 | D+M PTVN103 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. N106b) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928973261
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
382 | K | PTV - N104 | D+M PTVN104 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. N110) vč. příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32089491
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř certifikována dle normy ČSN EN 14 175; vyrobena z kovové nosné konstrukce upravené elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým vypalovacím lakem; materiál digestoře odolný pro běžné používání všech chemikálií (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.); dvě čelní okna manuálně vertikálně posuvné, spodní dělené (horizontálně posuvné), vyrobené z bezpečnostního skla; řídící jednotka umožňuje: sledování nedostatečného průtoku vzduchu, nesprávně otevřeného okna, zapnutí/vypnutí vnitřních zásuvek, vypnutí/zapnutí světla, vypnutí/zapnutí ventilátoru (signál pro MaR); digestoř umožňuje rozmístění ventilů v pravém nebo levém sloupku či pod pracovní deskou; pracovní deska vyrobena z chemicky odolného materiálu např. vysokotlakého laminátu a je v případě potřeby osazena vaničkou o rozměru cca 10 x 20 cm; vnitřní LED osvětlení; digestoř je osazena: zásuvky vnitřní 2x230V IP44, zásuvky vnější (na levém sloupku) 2x230V IP44, 1x studená voda (na pravém sloupku), 1x zemní plyn (na pravém sloupku), (ventily jsou vhodné pro využití v laboratořích a vyhovují normám DIN 12918, DIN 12920, EN13792:2000, DIN 12898) 1200x900/2500 Dodávka včetně montáže a revize. Koordinace s profesí ZTI, ENN, VZT a plyn. | [14 empty] | P | 1
383 | K | PTV - N101 | D+M PTVN101 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘETLAKOVĚ VĚTRANÉ LABORATOŘI eDNA (místnosti č. N105a, N105b) vč. příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835838199
| P |  | Poznámka k položce: napájení: stabilizovaný zdroj 24V DC/30 - 100W - kdytí signalizačního světla IP65 - tlačítko mikrospínač - magnetický snímač polohy dveří - pro zabránění kontaminace vnitřních čistých prostor vnějším prostředím dle ČSN EN ISO 14644 - 1x signalizační jednotka a koncová signální světla (2x) - v případě otevření jakýchkoliv dveří dané skupiny dveří se signalizační světla rozsvítí. V případě, že obsluha nerespektuje varovný signál a otevře další dveře v dané skupině, rozezní se i aakustický alarm, který je součástí signalizačního světla - systém umožňující blokaci otevření dveří - dveře v čistém prostoru budou rozděleny do skupin na základě tlakového obrazce prostoru | [14 empty] | P | 1
384 | K | OST - OTP300 | D+M OTP300 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589650032
385 | K | OST - OTP301 | D+M OTP301 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810067472
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
386 | K | OST - OTP302 | D+M OTP302 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI45 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221063130
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI45 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
387 | K | OST - OTP303 | D+M OTP303 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014849996
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
388 | K | OST - OTP304 | OTP304 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317597951
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
389 | K | OST - OTP305 | OTP305 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457409960
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
390 | K | OST - OTP306 | OTP306 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115295294
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
391 | K | OST - OTP307 | OTP307 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011292289
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
392 | K | OST - OTP308 | D+M OTP308 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834052972
393 | K | OST - OTP309 | D+M OTP309 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 03 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104181508
394 | K | OST - OTP310 | D+M OTP310 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 04 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665215608
395 | K | OST - OTP311 | D+M OTP311 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 05 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760245184
396 | K | OST - OTP312 | D+M OTP312 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 06 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184172138
397 | K | OST - OTP313 | D+M OTP313 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 07 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163681327
398 | K | OST - OTP314 | D+M OTP314 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652785930
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
399 | K | OST - OTP315 | D+M OTP315 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162071763
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
400 | K | OST - OTP316 | D+M OTP316 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI60 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473147737
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI60 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
401 | K | OST - OTP317 | D+M OTP317 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471577912
402 | K | OST - OTP200 | D+M OTP200 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074463393
403 | K | OST - OTP201 | D+M OTP201 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730116813
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
404 | K | OST - OTP202 | D+M OTP202 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI45 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491014187
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI45 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
405 | K | OST - OTP203 | D+M OTP203 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487106276
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
406 | K | OST - OTP204 | D+M OTP204 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI60 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443842703
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI60 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
407 | K | OST - OTP205 | OTP205 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703110262
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
408 | K | OST - OTP206 | OTP206 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509610982
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
409 | K | OST - OTP207 | OTP207 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128199210
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
410 | K | OST - OTP208 | OTP208 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153368156
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
411 | K | OST - OTP209 | D+M OTP209 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215698908
412 | K | OST - OTP210 | D+M OTP210 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002230601
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová pažnice s pevnou přírubou se vkládá do bednění během betonáže do předem určené polohy. Příruba je orientována na stranu exteriéru. Během provádění hydroizolační vrstvy se daná fólie (asfaltové pásy) umístí na pevnou přírubu a utažením šroubů se volná příruba přitáhne k pevné. Tím dojde k utěsnění hydroizolace k pažnici. Na závěr se do pažnice vloží těsnění, skrz které prochází instalace TZB a dotáhnou šrouby na těsnění, čímž dojde k roztažení těsnění v pažnici a utěsnění daného prostupu. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně kotevních prků a instalace, dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Soupis všech prostupů spodní stavbou je v tabulce na výkrese č. D.1.1.03 Ocelové pažnice vyrobené z nerez. oceli AISI 304/AISI 304L. Dělené těsnění s těsností 5 barů. Těsnění jsou vhodná i k uzavření otvorů. Těsnění vyrobené z EPDM gumy. tl. nerez. oceli 5 mm - | [14 empty] | P | 1
413 | K | OST - OTP211 | D+M OTP211 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829097221
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová pažnice s pevnou přírubou se vkládá do bednění během betonáže do předem určené polohy. Příruba je orientována na stranu exteriéru. Během provádění hydroizolační vrstvy se daná fólie (asfaltové pásy) umístí na pevnou přírubu a utažením šroubů se volná příruba přitáhne k pevné. Tím dojde k utěsnění hydroizolace k pažnici. Na závěr se do pažnice vloží těsnění, skrz které prochází instalace TZB a dotáhnou šrouby na těsnění, čímž dojde k roztažení těsnění v pažnici a utěsnění daného prostupu. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně kotevních prků a instalace, dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Soupis všech prostupů spodní stavbou je v tabulce na výkrese č. D.1.1.03 Ocelové pažnice vyrobené z nerez. oceli AISI 304/AISI 304L. Dělené těsnění s těsností 5 barů. Těsnění jsou vhodná i k uzavření otvorů. Těsnění vyrobené z EPDM gumy. tl. nerez. oceli 5 mm - | [14 empty] | P | 1
414 | K | OST - OTP212 | D+M OTP212 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461681802
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová pažnice s pevnou přírubou se vkládá do bednění během betonáže do předem určené polohy. Příruba je orientována na stranu exteriéru. Během provádění hydroizolační vrstvy se daná fólie (asfaltové pásy) umístí na pevnou přírubu a utažením šroubů se volná příruba přitáhne k pevné. Tím dojde k utěsnění hydroizolace k pažnici. Na závěr se do pažnice vloží těsnění, skrz které prochází instalace TZB a dotáhnou šrouby na těsnění, čímž dojde k roztažení těsnění v pažnici a utěsnění daného prostupu. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně kotevních prků a instalace, dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Soupis všech prostupů spodní stavbou je v tabulce na výkrese č. D.1.1.03 Ocelové pažnice vyrobené z nerez. oceli AISI 304/AISI 304L. Dělené těsnění s těsností 5 barů. Těsnění jsou vhodná i k uzavření otvorů. Těsnění vyrobené z EPDM gumy. tl. nerez. oceli 5 mm - | [14 empty] | P | 1
415 | K | OST - OTP213 | D+M OTP213 PRŮCHODKA DN150 DO m.č. P326 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518861874
| P |  | Poznámka k položce: Během betonáže bude do bednění vložena ocelová pažnice, která bude po odbednění zaslepena požární ucpávkou. Pažnice bude řádně utěsněna podlahovou hydroizolací. Horní hrana pažnice bude 150 mm nad přilehlou čistou podlahou a bude náležitě označena. Pokud vznikne potřeba průchodkou protáhnout potrubí, toto potrubí bude náležitě utěsněno požární izolací stejně, jako ostaní prostupy TZB stejného průměru. Tloušťka ≥ 2x50 mm, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Minerální vlna: Objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3 při 50% stlačení, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000°C Nátěr s přilnavostí na kámen, beton, kov, PVC. Vysoká odolnost nátěru proti UV-záření, vlhkosti a vodě. Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Ocelová pažnice vnitřního průměru 150 mm vyrobená z pozinkované oceli. Otvor bude zaslepen minerální vatou a grafitovým tmelem. 2x krycí pozinkovaná zátka DN 150 Výška pažnice: 600 mm Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 1
416 | K | OST - OTP214 | D+M OTP214 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741158830
| P |  | Poznámka k položce: Montážní sada součástí balení. Spodní hrana ve výšce 0,6 m nad čistou podlahou. Keramická stěna pisoárová. 400x660x100 mm Glazovaný lesklý bílý povrch. | [14 empty] | P | 1
417 | K | OST - OTP215 | D+M OTP215 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 19.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066221473
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
418 | K | OST - OTP216 | D+M OTP216 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185257932
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
419 | K | OST - OTP217 | D+M OTP217 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903255217
420 | K | OST - OTP100 | D+M OTP100 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931060082
421 | K | OST - OTP101 | D+M OTP101 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108433619
422 | K | OST - OTP102 | D+M OTP102 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506105367
423 | K | OST - OTP103 | D+M OTP103 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002553618
424 | K | OST - OTP104 | D+M OTP104 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300278435
425 | K | OST - OTP105 | D+M OTP105 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 2.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255064743
426 | K | OST - OTP106 | D+M OTP106 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230504532
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
427 | K | OST - OTP107 | D+M OTP107 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602575208
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
428 | K | OST - OTP108 | OTP108 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552076969
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
429 | K | OST - OTP109 | OTP109 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275632334
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
430 | K | OST - OTP110 | OTP110 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896745466
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
431 | K | OST - OTP111 | OTP111 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089520575
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
432 | K | OST - OTP112 | D+M OTP112 PRYŽOVÉ PRAŽCE vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468636561
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže. Dlaždice budou osově umístěny pod rohy venkovních chladících jednotek nebo nohy oc. konstrkcí, na který budou jednotky osazeny. Beton C16/20 500x500x50 mm Beton | [14 empty] | P | 1
433 | K | OST - OTP113 | D+M OTP113 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856527810
434 | K | OST - OTP114 | D+M OTP114 VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939955652
| P |  | Poznámka k položce: Svislé a vodorovné madlo, 1x tísňové tlačítko a sklopně zrcátko. Dodávka včetně kotvení. Nerezová ocel. Vybavení kabiny a rozmístění prvků podle vyhl. 398/2009. - Broušená nerez. | [14 empty] | P | 1
435 | K | OST - OTP115 | D+M OTP115 ČISTÍCÍ ZÓNA 1800x2000 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369610120
436 | K | OST - OTP116 | D+M OTP116 ČISTÍCÍ ZÓNA 1800x2000 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144338023
437 | K | OST - OTP117 | D+M OTP117 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856766864
| P |  | Poznámka k položce: Montážní sada součástí balení. Spodní hrana ve výšce 0,6 m nad čistou podlahou. Keramická stěna pisoárová. 400x660x100 mm Glazovaný lesklý bílý povrch. | [14 empty] | P | 1
438 | K | OST - OTP118 | D+M OTP118 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215638342
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
439 | K | OST - OTP119 | D+M OTP119 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 163.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081838791
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
440 | K | OST - OTP120 | D+M OTP120 PURENIT PRAH DVEŘÍ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479610580
| P |  | Poznámka k položce: Profil je odolný vůči chemikáliím. Snadná kombinace s ostatními materiály.. Odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, praskání s vysokou pevností v tlaku (až 6 tun 5,5-7,5 MPa). Profil má výborné tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti 0,080 W/mK Objemová hmotnost 550 kg/m3 Nasákavost pod 3% Reakce na oheň D-s3, d0 Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně kotevních prků a instalace, dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Profil na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný. Délka dle otvoru. Šířka dle výplně: (cca 56 mm) Výška 30 mm. | [14 empty] | P | 1
441 | K | OST - OTP121 | D+M OTP121 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x600 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455409775
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x600 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
442 | K | OST - OTP122 | D+M OTP122 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676359876
443 | K | OST - OTN100 | D+M OTN100 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920973512
444 | K | OST - OTN101 | D+M OTN101 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130696073
445 | K | OST - OTN102 | D+M OTN102 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60301486
446 | K | OST - OTN103 | D+M OTN103 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203990915
447 | K | OST - OTN104 | D+M OTN104 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 9.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016791273
448 | K | OST - OTN105 | D+M OTN105 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864461506
449 | K | OST - OTN106 | D+M OTN106 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312071892
450 | K | OST - OTN107 | D+M OTN107 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527825084
451 | K | OST - OTN108 | D+M OTN108 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188561157
452 | K | OST - OTN109 | D+M OTN109 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179836274
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
453 | K | OST - OTN110 | D+M OTN110 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091964859
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
454 | K | OST - OTN111 | D+M OTN111 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 500x500 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672949254
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro SDK podhled. 500x500 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
455 | K | OST - OTN112 | OTN112 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273922266
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
456 | K | OST - OTN113 | OTN113 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469133975
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
457 | K | OST - OTN114 | OTN114 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283536891
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
458 | K | OST - OTN115 | OTN115 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137377010
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
459 | K | OST - OTN116 | D+M OTN116 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094895891
| P |  | Poznámka k položce: Montážní sada součástí balení. Spodní hrana ve výšce 0,6 m nad čistou podlahou. Keramická stěna pisoárová. 400x660x100 mm Glazovaný lesklý bílý povrch. | [14 empty] | P | 1
460 | K | OST - OTN117 | D+M OTN117 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 20.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154004268
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
461 | K | OST - OTN118 | D+M OTN118 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 109.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779184669
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
462 | K | OST - OTN119 | D+M OTN119 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852266296
463 | K | OST - OTN120 | D+M OTN120 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ MRAZÍCÍ BOXY vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 9.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470414005
464 | K | OST - OTN121 | D+M OTN121 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ KLIMABOXY vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773551575
465 | K | OST - OTN122 | D+M OTN122 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ RŮSTOVÉ KOMORY vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342256120
466 | K | OST - OTN123 | D+M OTN123 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184299908
467 | K | OST - OTN200 | D+M OTN200 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949369610
468 | K | OST - OTN201 | D+M OTN201 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407188403
469 | K | OST - OTN202 | D+M OTN202 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923546749
470 | K | OST - OTN203 | D+M OTN203 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2775 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502822525
471 | K | OST - OTN204 | D+M OTN204 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2850 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 10.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972476555
472 | K | OST - OTN205 | D+M OTN205 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064180428
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 1
473 | K | OST - OTN206 | D+M OTN206 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494958871
474 | K | OST - OTN207 | D+M OTN207 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524998565
475 | K | OST - OTN208 | D+M OTN208 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186041123
476 | K | OST - OTN209 | D+M OTN209 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767530827
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
477 | K | OST - OTN210 | D+M OTN210 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251367760
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
478 | K | OST - OTN211 | OTN211 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960131058
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
479 | K | OST - OTN212 | OTN212 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827912452
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
480 | K | OST - OTN213 | OTN213 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769217423
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
481 | K | OST - OTN214 | OTN214 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456427211
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
482 | K | OST - OTN215 | D+M OTN215 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM SPOJOVACÍ KRČEK vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419490264
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o permanentní prvek osobní ochrany. Lano bude umístěno na podélné ose střechy spojovacího krčku. Střecha bude přístupná ze žebříku nebo ze zavěšené pracovní plošiny. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zadržovací systém zachycení pádu musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Dodávka včetně instalace a po ověření rozměrů na stavbě. Korozivzdorná ocel. Případně využít hliníkové slitiny. Lano záchytného systému bude kotveno na dvou místech. Průměr lana: 5,1 mm Délka lana: cca 5,5 m Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 1
483 | K | OST - OTN216 | D+M OTN216 POCHOZÍ DÍLEC mPVC 500x500 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758902559
| P |  | Poznámka k položce: Odolné vůči UV záření. Rozměrová stálos ≤0,4% Reakce na oheň Bfl -s1 Deformace po statickém zatížení <0,1mm Protiskluz R10 Pevnost v tlaku 520 kg/cm2 100% mPVC 500x500x7 mm cca 2,2 kg/ks - | [14 empty] | P | 1
484 | K | OST - OTN217 | D+M OTN217 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401136633
485 | K | OST - OTN218 | D+M OTN218 VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939939665
| P |  | Poznámka k položce: Svislé a vodorovné madlo, 1x tísňové tlačítko a sklopně zrcátko. Dodávka včetně kotvení. Nerezová ocel. Vybavení kabiny a rozmístění prvků podle vyhl. 398/2009. - Broušená nerez. | [14 empty] | P | 1
486 | K | OST - OTN219 | D+M OTN219 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556329329
| P |  | Poznámka k položce: Montážní sada součástí balení. Spodní hrana ve výšce 0,6 m nad čistou podlahou. Keramická stěna pisoárová. 400x660x100 mm Glazovaný lesklý bílý povrch. | [14 empty] | P | 1
487 | K | OST - OTN220 | D+M OTN220 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 18.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093172105
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
488 | K | OST - OTN221 | D+M OTN221 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 65.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375045489
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
489 | K | OST - OTN300 | D+M OTN300 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568292682
490 | K | OST - OTN301 | D+M OTN301 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283638463
491 | K | OST - OTN302 | D+M OTN302 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474462408
492 | K | OST - OTN303 | D+M OTN303 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2450 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681349881
493 | K | OST - OTN304 | D+M OTN304 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2600 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 10.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431566934
494 | K | OST - OTN305 | D+M OTN305 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338222911
495 | K | OST - OTN306 | D+M OTN306 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707852704
496 | K | OST - OTN307 | D+M OTN307 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115122466
497 | K | OST - OTN308 | D+M OTN308 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84956739
498 | K | OST - OTN309 | D+M OTN309 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540819848
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 400x400 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
499 | K | OST - OTN310 | D+M OTN310 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901781033
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro zděnou stěnu. 200x200 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
500 | K | OST - OTN311 | D+M OTN311 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO EI30 500x500 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101832020
| P |  | Poznámka k položce: Poloha koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Požární odolnost min. EI30 Dvířka jsou opatřena protipožárním těsněním, které se v případě požáru roztáhne. Dodávka včetně spojovacích a kotevních prvků po ověření polohy a rozměrů na stavbě. Hliníková svařovaná revizní dvířka s automatickým tlačným zámkem na čtyřhran a skrytými panty. Zámky jsou v celokovovém provedení. Venkovní rám je přizpůsoben pro SDK podhled. 500x500 mm V barvě malby. | [14 empty] | P | 1
501 | K | OST - OTN312 | OTN312 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283049139
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
502 | K | OST - OTN313 | OTN313 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817091531
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
503 | K | OST - OTN314 | OTN314 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069235631
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
504 | K | OST - OTN315 | OTN315 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179924202
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
505 | K | OST - OTN316 | D+M OTN316 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297232124
| P |  | Poznámka k položce: Montážní sada součástí balení. Spodní hrana ve výšce 0,6 m nad čistou podlahou. Keramická stěna pisoárová. 400x660x100 mm Glazovaný lesklý bílý povrch. | [14 empty] | P | 1
506 | K | OST - OTN317 | D+M OTN317 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 17.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870096348
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
507 | K | OST - OTN318 | D+M OTN318 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 54.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924965553
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
508 | K | OST - OTN319 | D+M OTN319 ZRCADLO DO OBKLADU vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599932496
509 | K | OST - OTN320 | D+M OTN320 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2600 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 5.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253072989
510 | K | OST - OTN321 | D+M OTN321 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 4.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579845760
511 | K | OST - OTN322 | D+M OTN322 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | bm | 1.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771130255
512 | K | OST - OTN400 | D+M OTN400 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791663175
513 | K | OST - OTN401 | OTN401 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719895506
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
514 | K | OST - OTN402 | OTN402 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691941819
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
515 | K | OST - OTN403 | OTN403 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26875989
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
516 | K | OST - OTN404 | OTN404 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916829065
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
517 | K | OST - OTN405 | D+M OTN405 POCHOZÍ DÍLEC mPVC 500x500 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201619650
| P |  | Poznámka k položce: Odolné vůči UV záření. Rozměrová stálos ≤0,4% Reakce na oheň Bfl -s1 Deformace po statickém zatížení <0,1mm Protiskluz R10 Pevnost v tlaku 520 kg/cm2 100% mPVC 500x500x7 mm cca 2,2 kg/ks - | [14 empty] | P | 1
518 | K | OST - OTN406 | D+M OTN406 BET. DLAŽDICE KOMPRESORY vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986231512
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže. Dlaždice budou osově umístěny pod rohy venkovních chladících jednotek nebo nohy oc. konstrkcí, na který budou jednotky osazeny. Beton C16/20 500x500x50 mm Beton | [14 empty] | P | 1
519 | K | OST - OTN407 | D+M OTN407 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 02 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644524098
520 | K | OST - OTN408 | D+M OTN408 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 09 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564114133
521 | K | OST - OTN409 | D+M OTN409 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 01 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54787210
522 | K | OST - OTN410 | D+M OTN410 IZOLÁTORY DIESEL AGREGÁT vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266644979
523 | K | OST - OTN411 | D+M OTN411 IZOLÁTORY KOMPRESORY CHLAZENÍ PRO ZAŘ. Č. 13, 14, 15 a 16 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125782464
524 | K | OST - OTN412 | D+M OTN412 IZOLÁTORY KOMPRESORY CHLAZENÍ PRO ZAŘ. Č. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 26 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332969426
525 | K | OST - OTN413 | D+M OTN413 IZOLÁTORY PRO KOMPRESOR CHLAZENÍ - ZAŘ. Č. 25, 24, 27 a 7 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316925130
526 | K | OST - OTN414 | D+M OTN414 PURENIT PRAH DVEŘÍ vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001726507
| P |  | Poznámka k položce: Profil je odolný vůči chemikáliím. Snadná kombinace s ostatními materiály.. Odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, praskání s vysokou pevností v tlaku (až 6 tun 5,5-7,5 MPa). Profil má výborné tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti 0,080 W/mK Objemová hmotnost 550 kg/m3 Nasákavost pod 3% Reakce na oheň D-s3, d0 Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně kotevních prků a instalace, dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Profil na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný. Délka dle otvoru. Šířka dle výplně: (cca 56 mm) Výška 30 mm. | [14 empty] | P | 1
527 | K | OST - OTN415 | D+M OTN415 DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA STŘECHA 5,85x1.50 m vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127660698
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Dodávka včetně instalace a kotevního a spojovacího materiálu. Dodávka po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Smrkové dřevo. Zástěna je tvořena čtyřmi poli vymezenými pěti sloupky, na které bude připevněn dřevěný trelážový plot. Sloupky kotveny přes kotevní patky na chemické kotvě. Délka: 5850 mm Výška: 1500 mm Sloupky: 80x80 mm Dřevěnou konstrukci opatřit dvěmi krycími vrstvami lazury. Barva RAL 9004. Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. Práškové lakování s předúpravou, RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 1
528 | K | OST - OTN416 | D+M OTN416 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1801761590
| P |  | Poznámka k položce: Přesná poloha dle výkresu podlah, osazeno na rozhraní nášlapných vrstev. Čistící prostředky užívané k údržbě tohoto profilu nesmí obsahovat kyselinu solnou ani fluorovodíkovou. V případě návaznosti na keramickou dlažbu bude spára mezi profilem a dlažbou vyplněna spárovací hmotou. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Profil tvaru L se zapuštěnou hranou z ušlechtilé kartáčované oceli. tl. 3 mm - | [14 empty] | P | 1
529 | K | OST - OTN417 | D+M OTN417 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91183492
| P |  | Poznámka k položce: Výška viditelné hrany ukončovací lišty bude odpovídat tloušťce dlažby, odhad 10 mm. Zvolit prvek s vysokou odolností, výskyt mimo jiné v místostech s častou manipulací s chemikáliemi. Dodávka po ověření rozměrů na stavbě. Eloxovaný hliníkový profil L Viditelná hrana: 10 mm - | [14 empty] | P | 1
530 | K | OST - OTN418 | D+M OTN418 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM KRČEK vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299407758
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o permanentní prvek osobní ochrany. Lano bude umístěno na podélné ose střechy spojovacího krčku. Střecha bude přístupná ze žebříku nebo ze zavěšené pracovní plošiny. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zadržovací systém zachycení pádu musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Dodávka včetně instalace a po ověření rozměrů na stavbě. Korozivzdorná ocel. Případně využít hliníkové slitiny. Lano záchytného systému bude kotveno na dvou místech. Průměr lana: 5,1 mm Délka lana: cca 5,5 m Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 1
531 | K | OST - OTN419 | D+M OTN419 IZOLÁTORY PRO KOMPRESOR CHLAZENÍ - ZAŘ. Č. 20 vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640948344
532 | K | OST - OTN501 | OTN501 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618072141
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 12-52 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
533 | K | OST - OTN502 | OTN502 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162080195
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 62-102 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
534 | K | OST - OTN503 | OTN503 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372935544
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 112-152 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
535 | K | OST - OTN504 | OTN504 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) | m | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206897607
| P |  | Poznámka k položce: Poloha jádrových vrtů koordinována s profesí zti/vzt/topení/plyn/chlazení/elektro. Uvažovat s příplatky za vodorovné nebo šikmé vrtání. Jádrové vrtání pomocí diamantové korunky. Železobeton vrtat vždy za mokra. Keramické zdivo vrtat vždy za sucha. Vrtání bude vždy provedeno za pomocí stojanu, NE "z ruky". Otáčky vrtání budou přizpůsobeny danému průměru. Jádrové vrtání do železobetonu a cihelného zdiva z keram. tvarovek. DN 162-182 mm Tl. 115 - 400 mm - | [14 empty] | P | 1
536 | K | OST - OTN505 | D+M OTN505 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHA 4.NP vč. specifikace a příslušenství (dle PD) | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212010754
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o permanentní prvek osobní ochrany. Lano bude umístěno na podélné ose střechy spojovacího krčku. Střecha bude přístupná ze žebříku nebo ze zavěšené pracovní plošiny. Veškeré konstrukce a detaily kotvení musí být provedeny dle doporučení výrobce a dle platných předpisů závazných i doporučení. Zadržovací systém zachycení pádu musí splňovat normové požadavky na prvky osobní ochrany. Dodávka včetně instalace a po ověření rozměrů na stavbě. Korozivzdorná ocel. Případně využít hliníkové slitiny. Lano záchytného systému bude kotveno na osmi místech. Průměr lana: 5,1 mm Délka lana: cca 41 m Pozinkovaná ocel, žárové zinkování min 175 mg/m2. | [14 empty] | P | 1

## D.1.1.3 - Výpis prvků - f...
{39faaa13-c845-4374-b683-f3fbd1c0e6a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.3 - Výpis prvků - fasáda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.3 - Výpis prvků - fasáda
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - SF - Konstrukce zámečnické - skleněná fasáda | [5 empty] | 0
| 767 - ZF - Konstrukce zámečnické - zelená fasáda | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
Úroveň 3:
D.1.1.3 - Výpis prvků - fasáda
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 - SF | Konstrukce zámečnické - skleněná fasáda |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 - SF1 | Dodávka dvojitého zasklení profilovým sklem P 26/60/7 CORD ESG HST s vloženou tepelnou vložkou montované do hliníkových rámů s přerušeným tepelným mostem v barvě RAL, včetně tmelení (dle PD) | m2 | 49.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637157013
2 | K | 767 - SF2 | Dodávka jednoduchého zasklení profilovaným sklem P26/60/7 CORD, Transluzent L1, ESG, HST do hliníkových rámů v barvě RAL, včetně tmelení (dle PD) | m2 | 391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903241613
3 | K | 767 - SF3 | Montáž dvojitého zasklení sklenněné fasády (dle PD) | m2 | 49.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426952034
4 | K | 767 - SF4 | Montáž jednoduchého zasklení skleněné fasády (dle PD) | m2 | 391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572594823
5 | K | 767 - SF5 | Doprava skleněné fasády (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646695985
6 | K | 767 - SF6 | Staveništní přesun hmot pro skleněné fasády (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695973382
7 | K | 767 - SF -ZKsfP101 | D+M ZKsfP101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805156679
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 50/50/5mm po 0,50m - patní plech P6/130x130mm - 4xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/Mk 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
8 | K | 767 - SF -KLsfP101 | D+M KLsfP101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386611040
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm 450 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 767 - SF -OTsfP101 | D+M OTsfP101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588705568
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 330mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
10 | K | 767 - SF -KTsfP101 | D+M KTsfP101 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348513304
11 | K | 767 - SF -KTsfP102 | D+M KTsfP102 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 200mm; po 0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844228143
| P |  | Poznámka k položce: kotva v místě dvojitého zasklení | [14 empty] | P | 2
12 | K | 767 - SF -KTsfP104 | D+M KTsfP104 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144304496
| P |  | Poznámka k položce: kotva nad dveřmi | [14 empty] | P | 2
13 | K | 767 - SF -KTsfN101 | D+M KTsfN101 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111688128
14 | K | 767 - SF -KTsfN102 | D+M KTsfN102 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075261093
| P |  | Poznámka k položce: kotva v místě dvojitého zasklení | [14 empty] | P | 2
15 | K | 767 - SF -KTsfN103 | D+M KTsfN103 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868704956
| P |  | Poznámka k položce: kotva do zdiva | [14 empty] | P | 2
16 | K | 767 - SF -KTsfN104 | D+M KTsfN104 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747147187
| P |  | Poznámka k položce: kotva v nadpraží oken | [14 empty] | P | 2
17 | K | 767 - SF -KTsfN201 | D+M KTsfN201 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994815390
18 | K | 767 - SF -KTsfN202 | D+M KTsfN202 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495459249
| P |  | Poznámka k položce: kotva v místě dvojitého zasklení | [14 empty] | P | 2
19 | K | 767 - SF -KTsfN203 | D+M KTsfN203 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354451505
| P |  | Poznámka k položce: kotva doo zdiva | [14 empty] | P | 2
20 | K | 767 - SF -KTsfN204 | D+M KTsfN204 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488515665
| P |  | Poznámka k položce: kotva v nadpraží oken | [14 empty] | P | 2
21 | K | 767 - SF -KTsfN301 | D+M KTsfN301 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742412216
22 | K | 767 - SF -KTsfN302 | D+M KTsfN302 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532002825
| P |  | Poznámka k položce: kotva v místě dvojitého zasklení | [14 empty] | P | 2
23 | K | 767 - SF -KTsfN303 | D+M KTsfN303 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD) | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408971882
| P |  | Poznámka k položce: kotva do zdiva | [14 empty] | P | 2
24 | K | 767 - SF -01 | D+M 01 AL svislý T-profil, pro každou kotvu vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451192697
| P |  | Poznámka k položce: vložený do každé kotvy | [14 empty] | P | 2
25 | K | 767 - SF -02 | D+M 02 AL L-profil vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586132615
26 | K | 767 - SF -03 | D+M 03 AL vodorovný profil 90*90*5mm, dl.250mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522625732
27 | K | 767 - SF -04 | D+M 04 Spojovací prvky: kotevní šrouby, hmoždinky, podložky matky vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146284068
28 | K | 767 - SF -OTsfP102 | D+M OTsfP102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167962522
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační dílec tvaru L z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 120*140mm - | [14 empty] | P | 2
29 | K | 767 - SF -OTsfP103 | D+M OTsfP103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž dveří; ostění dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976843760
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
30 | K | 767 - SF -OTsfN101 | D+M OTsfN101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165880678
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
31 | K | 767 - SF -OTsfN102 | D+M OTsfN102 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40159994
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Vodozvdorná překližka, š. 220mm tl. 15 mm Dtto | [14 empty] | P | 2
32 | K | 767 - SF -OTsfN103 | D+M OTsfN103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537749267
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
33 | K | 767 - SF -OTsfN104 | D+M OTsfN104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420160851
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
34 | K | 767 - SF -OTsfN201 | D+M OTsfN201 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300880306
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
35 | K | 767 - SF -OTsfN202 | D+M OTsfN202 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475799743
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Vodozvdorná překližka, š. 220mm tl. 15 mm Dtto | [14 empty] | P | 2
36 | K | 767 - SF -OTsfN203 | D+M OTsfN203 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495686525
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
37 | K | 767 - SF -OTsfN204 | D+M OTsfN204 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420095388
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
38 | K | 767 - SF -OTsfN301 | D+M OTsfN301 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586850870
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
39 | K | 767 - SF -OTsfN303 | D+M OTsfN303 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661123385
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
40 | K | 767 - SF -KLsfN101 | D+M KLsfN101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533757062
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 475 | [14 empty] | P | 2
41 | K | 767 - SF -KLsfN103 | D+M KLsfN103 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -639317589
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 95 | [14 empty] | P | 2
42 | K | 767 - SF -KLsfN104 | D+M KLsfN104 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696129753
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 260 | [14 empty] | P | 2
43 | K | 767 - SF -KLsfN105 | D+M KLsfN105 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032087322
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 250 | [14 empty] | P | 2
44 | K | 767 - SF -KLsfN106 | D+M KLsfN106 Al OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Vnější oplechování vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622828068
| P |  | Poznámka k položce: Oplechování parapetu oken na spojovacím krčku Hliníkový plech tl. 1,5 mm 350 | [14 empty] | P | 2
45 | K | 767 - SF -KLsfN201 | D+M KLsfN201 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137060026
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 475 | [14 empty] | P | 2
46 | K | 767 - SF -KLsfN203 | D+M KLsfN203 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453437310
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 95 | [14 empty] | P | 2
47 | K | 767 - SF -KLsfN204 | D+M KLsfN204 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64273165
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 260 | [14 empty] | P | 2
48 | K | 767 - SF -KLsfN205 | D+M KLsfN205 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921246061
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 250 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 767 - SF -KLsfN301 | D+M KLsfN301 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453342352
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 475 | [14 empty] | P | 2
50 | K | 767 - SF -KLsfN304 | D+M KLsfN304 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ nadpraží skleněné fasády vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351608714
| P |  | Poznámka k položce: Dtto Hliníkový plech tl. 1,5 mm 250 | [14 empty] | P | 2
51 | K | 767 - SF -KLsfN306 | D+M KLsfN306 Al OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Vnější oplechování vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930980462
| P |  | Poznámka k položce: Oplechování parapetu oken na spojovacím krčku Hliníkový plech tl. 1,5 mm 350 | [14 empty] | P | 2
52 | K | 767 - SF -ZKsfP103 | D+M ZKsfP103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414218805
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
53 | K | 767 - SF -ZKsfP104 | D+M ZKsfP104 SAMONOSNÁ SKŘÍŇ HUP vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991796000
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kování a po ověření rozměrů na stavbě. Viz det. …. - ocel skříň velikosti 1,40*1,50m, s dvoukřídlovými dvířky, uzamykatelná, s odvětráním ve spodní části 1,40*1,50m Práškové lakování s předúpravou; RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
54 | K | 767 - SF -ZKsfN102 | D+M ZKsfN102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž skleněné fasády a překližky, nadpraží oken se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972443389
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 50/50/5mm po 0,50m - patní plech P6/130x130mm - 4xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
55 | K | 767 - SF -ZKsfN103 | D+M ZKsfN103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55397884
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
56 | K | 767 - SF -ZKsfN105 | D+M ZKsfN105 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744222138
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 30/45/4mm; šroubovaný k systémovému profilu 30/45/4 Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
57 | K | 767 - SF -ZKsfN202 | D+M ZKsfN202 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž skleněné fasády a překližky, nadpraží oken se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947102667
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 50/50/5mm po 0,50m - patní plech P6/130x130mm - 4xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
58 | K | 767 - SF -ZKsfN203 | D+M ZKsfN203 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568204238
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
59 | K | 767- SF-ZKsfN205 | D+M ZKsfN205 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790025467
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 30/45/4mm; šroubovaný k systémovému profilu 30/45/4 Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
60 | K | 767-SF-ZKsfN205 | D+M ZKsfN305 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294509040
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 30/45/4mm; šroubovaný k systémovému profilu 30/45/4 Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
| D | 767 - ZF | Konstrukce zámečnické - zelená fasáda |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 767 - ZF -ZKzfP101 | D+M ZKzfP101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066480560
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm, min. po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
62 | K | 767 - ZF -ZKzfP102 | D+M ZKzfP102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633212383
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm min. po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+350mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
63 | K | 767 - ZF -ZKzfP103 | D+M ZKzfP103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411870778
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
64 | K | 767 - ZF -ZKzfP104 | D+M ZKzfP104 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417249336
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm, min po 1,00m - patní plech P6/130x130mm; s trny pro uchycení sítě zelené fasády - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 230+425mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
65 | K | 767 - ZF -ZKzfP105 | D+M ZKzfP105 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794740063
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm, min. po 1,00m - patní plech P6/130x130mm; s trny pro uchycení sítě zelené fasády - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 230+425mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
66 | K | 767 - ZF -ZKzfN101 | D+M ZKzfN101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912854444
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
67 | K | 767 - ZF -ZKzfN102 | D+M ZKzfN102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577543637
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+350mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
68 | K | 767 - ZF -ZKzfN103 | D+M ZKzfN103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835015791
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
69 | K | 767 - ZF -ZKzfN104 | D+M ZKzfN104 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798817138
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 50/50/4mm; šroubovaný k OSB deskám zelené fasády 50/50/4mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
70 | K | 767 - ZF -ZKzfN201 | D+M ZKzfN201 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815244996
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
71 | K | 767 - ZF -ZKzfN202 | D+M ZKzfN202 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913199288
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+350mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
72 | K | 767 - ZF -ZKzfN203 | D+M ZKzfN203 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129289952
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
73 | K | 767 - ZF -ZKzfN204 | D+M ZKzfN204 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906411497
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 50/50/4mm; šroubovaný k deskám zelené fasády 50/50/4mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
74 | K | 767-ZF-ZKzfN301 | D+M ZKzfN301 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -924532901
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+250mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
75 | K | 767-ZF-ZKzfN302 | D+M ZKzfN302 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396100727
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Poloha rámu bude koordinována s dodavatelem zelené fasády. - ocel rám z L-profilu 40/40/4mm po 1,00m - patní plech P6/130x130mm - 3xkotva M8 s přerušeným tepelným mostem 4xM12, lambda = 0,2 W/mK 270+350mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
76 | K | 767-ZF-ZKzfN303 | D+M ZKzfN303 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786730216
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 100/50/6mm; šroubovaný k ocelovému svařenci 100/50/6mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
77 | K | 767-ZF-ZKzfN304 | D+M ZKzfN304 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815455929
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně spojovacích prvků a po ověření rozměrů na stavbě. - ocel L-profil L 50/50/4mm; šroubovaný k deskám zelené fasády 50/50/4mm Žárové zinkování, tloušťka povlaku min 70 µm | [14 empty] | P | 2
78 | K | 767 - ZF -KLzfP101 | D+M KLzfP101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění r.š.430 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535387351
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
79 | K | 767 - ZF -KLzfP102.1 | D+M KLzfP102.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373967851
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
80 | K | 767 - ZF -KLzfP102.2 | D+M KLzfP102.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.370 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822162282
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
81 | K | 767 - ZF -KLzfP103.1 | D+M KLzfP103.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890914667
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
82 | K | 767 - ZF -KLzfP103.2 | D+M KLzfP103.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.230 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011590567
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
83 | K | 767 - ZF -KLzfP103.3 | D+M KLzfP103.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.215 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884000485
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
84 | K | 767 - ZF -KLzfP104 | D+M KLzfP104 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování dveří r.š.375 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013539069
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
85 | K | 767 - ZF -KLzfN101 | D+M KLzfN101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933535178
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
86 | K | 767 - ZF -KLzfN102.1 | D+M KLzfN102.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140504977
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
87 | K | 767 - ZF -KLzfN102.2 | D+M KLzfN102.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110805608
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
88 | K | 767 - ZF -KLzfN103.1 | D+M KLzfN103.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302314342
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
89 | K | 767 - ZF -KLzfN103.2 | D+M KLzfN103.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968865807
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
90 | K | 767 - ZF -KLzfN103.3 | D+M KLzfN103.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460529093
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
91 | K | 767 - ZF -KLzfN201 | D+M KLzfN201 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179011657
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
92 | K | 767 - ZF -KLzfN202.1 | D+M KLzfN202.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96255236
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
93 | K | 767 - ZF -KLzfN202.2 | D+M KLzfN202.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355872917
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
94 | K | 767 - ZF -KLzfN203.1 | D+M KLzfN203.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550453027
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
95 | K | 767 - ZF -KLzfN203.2 | D+M KLzfN203.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442042612
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
96 | K | 767 - ZF -KLzfN203.3 | D+M KLzfN203.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919608806
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
97 | K | 767 - ZF -KLzfN301 | D+M KLzfN301 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200518009
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
98 | K | 767 - ZF -KLzfN302.1 | D+M KLzfN302.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086608822
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
99 | K | 767 - ZF -KLzfN302.2 | D+M KLzfN302.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756373068
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
100 | K | 767 - ZF -KLzfN303.1 | D+M KLzfN303.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927232838
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
101 | K | 767 - ZF -KLzfN303.2 | D+M KLzfN303.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124369385
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
102 | K | 767 - ZF -KLzfN303.3 | D+M KLzfN303.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620168127
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
103 | K | 767 - ZF -KLzfN401 | D+M KLzfN401 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější oplechování parapetu a ostění r.š.450 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | mb | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971435829
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka po ověření rozměrů na stavbě a to včetně kotevního materiálu, příponek a strukturální rohože. Mezi plech a podklad bude umístěna strukturální rohož. Spojování plechů pomocí klempířských spojů při respektování teplotní délkové roztažnosti. Oplechování koordinováno s dodavatelem zelené fasády. Detail oplechování - viz detail č. D.1.1..... Hliníkový plech tl. 1,5 mm Práškové lakování s předúpravou RAL 9004 (signální černá, matná) | [14 empty] | P | 2
104 | K | 767 - ZF -OTzfP101 | D+M OTzfP101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115260847
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 330mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
105 | K | 767 - ZF -OTzfP102 | D+M OTzfP102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734235261
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační dílec tvaru L z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 120*140mm - | [14 empty] | P | 2
106 | K | 767 - ZF -OTzfP103 | D+M OTzfP103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379303285
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
107 | K | 767 - ZF -OTzfP104 | D+M OTzfP104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284023854
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
108 | K | 767 - ZF -OTzfN101.1 | D+M OTzfN101.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308003009
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
109 | K | 767 - ZF -OTzfN101.2 | D+M OTzfN101.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976057851
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 220mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
110 | K | 767 - ZF -OTzfN102 | D+M OTzfN102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032903869
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační dílec tvaru L z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 120*140mm - | [14 empty] | P | 2
111 | K | 767 - ZF -OTzfN103 | D+M OTzfN103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428117256
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
112 | K | 767 - ZF -OTzfN104 | D+M OTzfN104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419614571
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
113 | K | 767 - ZF -OTzfN201.1 | D+M OTzfN201.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810087766
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
114 | K | 767 - ZF -OTzfN201.2 | D+M OTzfN201.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507558738
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 220mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
115 | K | 767 - ZF -OTzfN202 | D+M OTzfN202 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302718826
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační dílec tvaru L z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 120*140mm - | [14 empty] | P | 2
116 | K | 767 - ZF -OTzfN203 | D+M OTzfN203 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627169514
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
117 | K | 767 - ZF -OTzfN204 | D+M OTzfN204 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521068983
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
118 | K | 767 - ZF -OTzfN301.1 | D+M OTzfN301.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3848661
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 380mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
119 | K | 767 - ZF -OTzfN301.2 | D+M OTzfN301.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256217946
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně kotvení a po ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Vodozvdorná překližka, š. 220mm tl. 15 mm Vodovzdorná překližka - řezané hrany budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti | [14 empty] | P | 2
120 | K | 767 - ZF -OTzfN302 | D+M OTzfN302 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969810507
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační dílec tvaru L z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 120*140mm - | [14 empty] | P | 2
121 | K | 767 - ZF -OTzfN303 | D+M OTzfN303 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927618996
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2
122 | K | 767 - ZF -OTzfN304 | D+M OTzfN304 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496283699
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/260mm - | [14 empty] | P | 2
123 | K | 767 - ZF -OTzfN403 | D+M OTzfN403 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně izolační dílec pro předsazenou montáž oken; parapet oken a VZT otvorů vč. kotvení a příslušenství (dle PD) | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056874725
| P |  | Poznámka k položce: Profil lepený k podkladu a kotvený turbošrouby. Dodávka včetně kotevních prvků. Ověření rozměrů na stavbě. Montáž k podkladní ocelové konstrukci. Tepelně izolační deska z tvrdé PIR pěny - souč. tepelné vodivosti = 0,08 W/m.K - objemová hmotnost = cca 550 kg/m3 - pevnost v tlaku cca 6 MPa 70/120mm - | [14 empty] | P | 2

## D.1.2 - Stavebně konstruk...
[18 empty] | {6eee946b-ed8e-4ca0-905f-b02ce8e2eda6} | [5 empty] | opěr_stěn_obj | m3 | 17,71 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | pás_regál_obj | m3 | 14,973 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | piloty_obj | m3 | 242,1 | 2
[24 empty] | sloupy_pohled_pl | m2 | 2,24 | 2
| Stavba: | [22 empty] | stěny_pohled_pl | m2 | 219,351 | 2
|  | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [21 empty] | strop_pohled_pl |  | 1725,53 | 2
| Objekt: | [22 empty] | základy_deska_obj | m3 | 226,6 | 2
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6879.8436 |  | 8.495 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6879.8436 |  | 8.495 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 242.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7037071
| P |  | Poznámka k položce: Objem vývrtku se započítá jen v případě, že vrtnou soupravou nelze nakládat zeminu přímo na dopravní prostředek. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - nakládání (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 242.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 242.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212581232
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 242.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 435.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817488522
| VV |  | 242,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 435.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2364.8777 |  | 8.495 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
4 | K | 5648711X1 | Příprava území pro pilotování - zřízení a odstranění piltovací pláně, zajištění příjezdu pro pilotovací stroj, apod. (dle PD) | m2 | 830 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218868435
5 | K | 226212213 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.001155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919834138
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 226212215 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678743594
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 226213213 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | m | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.005775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165614446
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 226213215 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149584426
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 226213214 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305938023
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 226213613 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480341574
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 226213614 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748506650
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 226213615 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129082538
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 226213714 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891403177
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 231212112 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389518550
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 231212113 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902253248
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 231212213 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 118.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385866275
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 589329X1 | beton C 25/30 XC2 XA1 | m3 | 250.574 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 608.6442 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925945189
| P |  | Poznámka k položce: Pokud je výplň pilot dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot a je ji tedy nutné odečíst z přesunu hmot. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl * pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*(0,45^2*PI) |  | 3.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*(0,45^2*PI) |  | 5.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(0,6^2*PI) |  | 9.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(0,45^2*PI) |  | 5.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*(0,6^2*PI) |  | 13.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*(0,6^2*PI) |  | 13.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*(0,6^2*PI) |  | 10.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*(0,45^2*PI) |  | 3.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(0,45^2*PI) |  | 5.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(0,3^2*PI) |  | 0.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(0,3^2*PI) |  | 0.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*(0,3^2*PI) |  | 1.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(0,6^2*PI) |  | 9.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*(0,45^2*PI) |  | 3.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*(0,45^2*PI) |  | 6.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*(0,6^2*PI) |  | 10.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PILOTA č. 28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | piloty_obj | Součet |  | 242.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 242,1*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 250.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 13.316 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 14.825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109393584
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj*55,0/1000 |  | 13.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 239111113 | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 8.495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990494595
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - odbourání (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 75.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 170.2634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139626508
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - podkladní beton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (668,87-10,76)*0,1 |  | 65.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76*0,1 |  | 1.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*2+3,67*2)*1,03*0,1 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části snížené ZD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*7)*0,2*0,1 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska venkovního schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,09*0,1 |  | 1.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,04*0,1 |  | 3.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2.743 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.9152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285515809
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - výztuž podkladní desky (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (668,87-10,76)*3,03*1,2/1000 |  | 2.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76*3,03*1,2/1000 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93*2+3,67*2)*1,03*3,03*1,2/1000 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé části snížené ZD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*7)*0,2*3,03*1,2/1000 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska venkovního schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,09*3,03*1,2/1000 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,04*3,03*1,2/1000 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273323611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | 226.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4746 | 560.7466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170168263
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - základové desky (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-6,32)*0,3 |  | 197.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | snížené desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*7)*0,2 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,73*0,3 |  | 2.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska venkovního schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,99*0,3 |  | 5.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,26*0,33 |  | 12.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_deska_obj | Součet |  | 226.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 69.217 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.17097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171563062
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - bednění základové desky (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (104,2+10,16)*0,3 |  | 34.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | snížené desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*7)*0,2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,56*0,3 |  | 3.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska venkovního schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6*0,3 |  | 4.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,85*0,33 |  | 12.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.217 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 69.217 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336975934
25 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 30.591 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 32.4317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522005285
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - výztuž základové desky (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_deska_obj*135,0/1000 |  | 30.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.591 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 2723911X1 | Akustická separace tl. 10 mm (dle PD) | m2 | 8.087 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01383 | 0.11184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660176281
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustická separace (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,5 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,125 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - SCH 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,125 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - SCH 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*0,125 |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,125 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,125 |  | 0.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,125 |  | 0.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - SCH 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,125 |  | 0.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - SCH 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,3 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - SCH 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,35 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opěrná stěna - SCH 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,3+1,5*0,5 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 274322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.789 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 26.4685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412925371
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrná stěna - pata (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04*1,75*0,3 |  | 3.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33*1,75*0,3 |  | 3.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,48+2,7)*1,75*0,3 |  | 4.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.789 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 15.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.041641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844154948
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrná stěna - bednění paty (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,04*2+1,75*2)*0,3 |  | 4.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,33*2+1,75*2)*0,3 |  | 4.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,48*2+4,45*2)*0,3 |  | 5.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 15.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180527380
30 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.078 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 1.1429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526270548
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrná stěna - výztuž paty (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04*1,75*0,3*100/1000 |  | 0.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33*1,75*0,3*100/1000 |  | 0.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,48+2,7)*1,75*0,3*100/1000 |  | 0.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 279323112 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | 360.387 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4745 | 891.7776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911438725
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny základové (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*0,3 |  | 21.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*0,3 |  | 29.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*0,3 |  | 21.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*0,3 |  | 29.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3 |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3 |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3 |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3 |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00)*0,3 |  | 26.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*0,3 |  | 35.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00-(1,1*3,1))*0,3 |  | 25.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*0,3 |  | 35.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*6,73)*0,25 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13*6,73)*0,25 |  | 1.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,57*6,73)*0,9 |  | 9.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*6,73)*0,25 |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00-(1,55*3,25+2,79*2,525))*0,25 |  | 19.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00-(5,56*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875))*0,25 |  | 23.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,82*4,00)*0,25 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97*4,00)*0,25 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*4,00-(1,15*3,25))*0,25 |  | 2.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18*4,00)*0,25 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,71*4,00-(10,30*1,75))*0,25 |  | 6.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,88*4,00-(5,65*1,75+7,3*1,75*2+7,15*1,75+1,975*1,75))*0,25 |  | 19.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 2682.753 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 7.3776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759049340
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny základové - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*2 |  | 144.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*2 |  | 194.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*2 |  | 144.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*2 |  | 194.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00)*2 |  | 177.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*2 |  | 239.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00)*2 |  | 177.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*2 |  | 239.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*6,73)*2 |  | 84.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13*6,73)*2 |  | 15.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,57*6,73)*2 |  | 21.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*6,73)*2 |  | 81.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2)*3,25 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00)*2 |  | 177.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*2 |  | 239.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,82*4,00)*2 |  | 70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97*4,00)*2 |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*4,00)*2 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18*4,00)*2 |  | 9.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,71*4,00)*2 |  | 85.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,88*4,00)*2 |  | 255.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,5)*4,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,5)*4,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*2)*4,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,25*2)*4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,5)*4,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2)*4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2682.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 2682.753 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280094092
34 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 45.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 47.913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248006407
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny základové - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*0,3*115/1000 |  | 2.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*0,3*115/1000 |  | 3.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*3,25)*0,3*115/1000 |  | 2.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*3,25)*0,3*115/1000 |  | 3.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,25*0,3*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00)*0,3*115/1000 |  | 3.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*0,3*115/1000 |  | 4.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00-(1,1*3,1))*0,3*115/1000 |  | 2.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00)*0,3*115/1000 |  | 4.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*6,73)*0,25*115/1000 |  | 1.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13*6,73)*0,25*115/1000 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,57*6,73)*0,9*115/1000 |  | 1.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*6,73)*0,25*115/1000 |  | 1.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4,00*0,3*300/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*4,00-(1,55*3,25+2,79*2,525))*0,25*115/1000 |  | 2.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,9*4,00-(5,56*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875))*0,25*115/1000 |  | 2.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,82*4,00)*0,25*115/1000 |  | 1.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97*4,00)*0,25*115/1000 |  | 0.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*4,00-(1,15*3,25))*0,25*115/1000 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18*4,00)*0,25*115/1000 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,71*4,00-(10,30*1,75))*0,25*115/1000 |  | 0.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,88*4,00-(5,65*1,75+7,3*1,75*2+7,15*1,75+1,975*1,75))*0,25*115/1000 |  | 2.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,5*280/1000 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,00*0,25*280/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 739.4667 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
35 | K | 311321511 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 | m3 | 181.019 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 444.0921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084517037
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny nadzákladové (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*0,18 |  | 1.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25)*0,18 |  | 1.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*0,18 |  | 1.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25-(1,15*3,25))*0,2 |  | 3.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,25-(1,85*3,25))*0,2 |  | 3.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25)*0,2 |  | 4.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00-(1,15*2,425))*0,2 |  | 4.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00-(1,85*2,425))*0,2 |  | 5.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00-(1,85*3,25))*0,2 |  | 4.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(2,79*3,6+1,55*2,8))*0,3 |  | 5.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2 |  | 5.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(2,79*4,05))*0,3 |  | 6.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2 |  | 5.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2 |  | 5.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18 |  | 0.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*0,18 |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75)*0,18 |  | 1.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*0,18 |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75-(2,79*3,575+1,55*2,8))*0,3 |  | 4.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*0,2 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75-(1,85*3,45))*0,2 |  | 4.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*0,2 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*0,25 |  | 25.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18 |  | 0.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*0,18 |  | 1.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15)*0,18 |  | 1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*0,18 |  | 1.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,45*2+10,19*2)*0,3*0,6 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.019 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311322511 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 | m3 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 43.4478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669678397
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrné stěny - dřik (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04*0,3*3,25 |  | 5.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33*0,3*3,25 |  | 6.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,025*0,3*2,65 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*0,3*1,98 |  | 0.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,3*1,96 |  | 1.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | opěr_stěn_obj | Součet |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 3113218X1 | Nadzákladové a základové zdi z betonu železového - příplatek za pohledový beton PB2 | m3 | 49.899 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411150890
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - pohledové (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*6,73)*0,25 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13*6,73)*0,25 |  | 1.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,57*6,73)*0,9 |  | 9.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*6,73)*0,25 |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opěr_stěn_obj |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.899 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 3113218X2 | Nadzákladové a základové zdi z betonu železového - příplatek za pohledový beton PB2 | m3 | 164.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956013128
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - pohledové (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,53*25,22*0,3 |  | 56.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,79*2,525+1,55*3,25+2,79*3,6+1,55*2,8*2+2,79*3,05+2,79*3,575)*0,3 |  | -14.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*2+7,53)*25,22*0,2 |  | 100.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,15*2,425+1,85*2,425+1,15*3,25+1,85*3,25+1,85*3,25+1,85*3,45+1,85*3,45+1,85*3,1)*0,2 |  | -8.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25)*0,18 |  | 1.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*0,18 |  | 1.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18 |  | 2.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18 |  | 0.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75)*0,18 |  | 1.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*0,18 |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18 |  | 0.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15)*0,18 |  | 1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.04_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*0,18 |  | 1.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 2171.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 5.9709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63147079
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny nadzákladové - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25)*2 |  | 13.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*2 |  | 18.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25)*2 |  | 13.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*2 |  | 18.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25)*2 |  | 40.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,25)*2 |  | 48.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25)*2 |  | 40.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*2 |  | 16.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*2 |  | 16.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*2 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00)*2 |  | 60.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*2 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*2 |  | 16.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*2 |  | 16.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*2 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00)*2 |  | 60.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*2 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*2 |  | 17.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*2 |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*2 |  | 17.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*2 |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2)*2 |  | 63.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*2 |  | 52.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2)*2 |  | 63.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*2 |  | 52.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*2 |  | 17.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*2 |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*2 |  | 17.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*2 |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2)*2 |  | 63.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*2 |  | 52.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2)*2 |  | 63.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*2 |  | 52.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75)*2 |  | 15.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*2 |  | 21.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75)*2 |  | 15.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*2 |  | 21.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75)*2 |  | 56.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*2 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75)*2 |  | 56.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*2 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*(1,53*2+0,22) |  | 332.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15)*2 |  | 13.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*2 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15)*2 |  | 13.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*2 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,04*3,25)*2 |  | 39.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,33*3,25)*2 |  | 41.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,025*2,65)*2 |  | 21.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45*1,98)*2 |  | 5.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*1,96)*2 |  | 10.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((22,45*2+10,19*2)*0,6)*2 |  | 78.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2171.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 2171.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174248299
41 | K | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | 219.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.54838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083252367
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - pohledové (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*6,73) |  | 42.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,13*6,73) |  | 7.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,57*6,73) |  | 10.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*6,73) |  | 40.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,04*3,25)*2 |  | 39.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,33*3,25)*2 |  | 41.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,025*2,65)*2 |  | 21.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45*1,98)*2 |  | 5.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*1,96)*2 |  | 10.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_pohled_pl | Součet |  | 219.351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 3113519X1 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton (PB2) | m2 | 870.992 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.1775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116071003
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - pohledové (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,53*25,22 |  | 189.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*2+7,53)*25,22 |  | 502.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25) |  | 6.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25) |  | 6.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00) |  | 8.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00) |  | 8.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00) |  | 8.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00) |  | 8.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2) |  | 8.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2) |  | 8.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2) |  | 11.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2) |  | 8.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2) |  | 8.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2) |  | 11.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75) |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75) |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75) |  | 10.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15) |  | 6.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15) |  | 6.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15) |  | 8.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.992 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 20.699 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 21.7093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320945510
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny nadzákladové - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 |  | 0.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*0,18*115/1000 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,25)*0,18*115/1000 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,25)*0,18*115/1000 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25-(1,15*3,25))*0,2*115/1000 |  | 0.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,25-(1,85*3,25))*0,2*115/1000 |  | 0.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - WA.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,25)*0,2*115/1000 |  | 0.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00-(1,15*2,425))*0,2*115/1000 |  | 0.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00-(1,85*2,425))*0,2*115/1000 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - WA.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2*115/1000 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,00)*0,18*115/1000 |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2*115/1000 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,00-(1,85*3,25))*0,2*115/1000 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - WA.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,00)*0,2*115/1000 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18*100/1000 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(2,79*3,6+1,55*2,8))*0,3*100/1000 |  | 0.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2*100/1000 |  | 0.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 |  | 0.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2*100/1000 |  | 0.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18*100/1000 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4,2)*0,18*100/1000 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(2,79*4,05))*0,3*100/1000 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2*100/1000 |  | 0.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 |  | 0.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*4,2)*0,2*100/1000 |  | 0.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18*100/1000 |  | 0.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*0,18*100/1000 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,75)*0,18*100/1000 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,75)*0,18*100/1000 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75-(2,79*3,575+1,55*2,8))*0,3*100/1000 |  | 0.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*0,2*100/1000 |  | 0.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,53*3,75-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 |  | 0.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2*3,75)*0,2*100/1000 |  | 0.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*0,25*100/1000 |  | 2.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18*90/1000 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*0,18*90/1000 |  | 0.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,11*3,15)*0,18*90/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - WA.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*3,15)*0,18*90/1000 |  | 0.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04*0,3*3,25*100/1000 |  | 0.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,33*0,3*3,25*100/1000 |  | 0.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OPĚRNÁ STĚNA 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,025*0,3*2,65*100/1000 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*0,3*1,98*100/1000 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,3*1,96*100/1000 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,45*2+10,19*2)*0,3*0,6*100/1000 |  | 1.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.699 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 317321511 | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 0.411 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.0083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554287376
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlady (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,94+2,2)*0,3*0,17 |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,3*0,19 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.411 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 317351107 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | m2 | 5.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01052 | 0.052916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59265999
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlady - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,94+2,2)*(0,3+2*0,17) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(0,3+2*0,19) |  | 2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317351108 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | m2 | 5.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434339379
47 | K | 317361821 | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.041 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0453 | 0.042856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1443018618
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlady - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,94+2,2)*0,3*0,17*100/1000 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,3*0,19*100/1000 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.041 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 330311714 | Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 30/37 | m3 | 79.552 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 195.1641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379952970
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - zaměřovací pilíř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*1,4 |  | 0.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.552 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 67.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.16377 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180595739
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,75 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,75 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,65 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,75 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*3,75 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - zaměřovací pilíř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*1,4 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 67.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602517566
51 | K | 331351125 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | m2 | 258.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.56934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373836609
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*4)*3,9 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,75 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,75 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*3,75 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 331351126 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 | 258.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549736200
53 | K | 331351321 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 72.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.16598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647566096
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,2 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,2 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,1 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,2 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*4,2 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 331351322 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 72.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668344334
55 | K | 331351325 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | m2 | 253.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00213 | 0.53915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313875704
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*4)*4,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*4,2 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 253.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 331351326 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 | 253.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421217010
57 | K | 331351911 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 2.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.006048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152633160
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - zaměřovací pilíř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*4)*1,4 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sloupy_pohled_pl | Součet |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 22.632 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 23.8082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616189904
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - CO.X3_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,15*300/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP - CO.X2_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3,9*300/1000 |  | 0.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,00*280/1000 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,9*280/1000 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - CO.X1_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,0*280/1000 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,1*280/1000 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - CO.01_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,1*280/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4,2*280/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - CO.02_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*4,2*280/1000 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75*280/1000 |  | 0.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75*280/1000 |  | 0.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,65*280/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3,75*280/1000 |  | 0.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - CO.03_21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,75*280/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP - zaměřovací pilíř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*1,4*280,0/1000 |  | 0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3711.6632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
59 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 1342.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3294.2082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646028927
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,24+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3 |  | 175.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4 |  | 16.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (684,25-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))*0,3 |  | 182.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,98+5,95-(0,096))*0,4 |  | 16.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,48+1,53)*0,2 |  | 1.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (694,93-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))*0,3 |  | 199.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,91+5,93-(0,96))*0,4 |  | 16.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (703,46-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*2))*0,3 |  | 201.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061+0,096))*0,4 |  | 16.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,20-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*2))*0,3 |  | 203.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061*2))*0,4 |  | 16.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,39-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))*0,32 |  | 214.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061))*0,52 |  | 22.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25 |  | 48.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73*0,15 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1342.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 4113244X1 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) - příplatek za pohledový beton PB2 | m3 | 587.598 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787003132
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - pohledové (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,24+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3 |  | 175.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4 |  | 16.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (150,0+20,0)*0,3+(5,0+3,0)*0,1 |  | 51.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (208,0+300,0)*0,3+(6,5*2+5,1+3,0*4)*0,1 |  | 155.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*0,3 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*0,3 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+360,0)*0,3+(6,0*3)*0,3 |  | 118.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25 |  | 48.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73*0,15 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 587.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 31.402 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.16737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368916762
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - bednění (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68*0,4 |  | 2.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.402 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 31.402 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830736868
63 | K | 411351021 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | m2 | 5056.082 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 27.9096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400894131
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - bednění (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,24+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2)) |  | 585.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (104,2+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,38+8,01+0,74*2+1,04*3+1,94+3,88*2+2,54)*0,55 |  | 103.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14)) |  | 41.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*4+10,0+10,0+11,9*2)*0,1+(2,37+1,45)*0,4 |  | 9.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (684,25-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,39+0,045+6,25*5+4,98+5,95)) |  | 609.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (108,42+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,38+7,73+0,84*5+1,94+3,75+2,54+0,9)*0,55 |  | 103.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,98+5,95-(0,096)) |  | 42.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*5+10,0+11,9)*0,1+(1,25)*0,4 |  | 7.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,48+1,53) |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+0,62+0,34)*0,45 |  | 2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (694,93-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42)) |  | 663.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (107,21+27,2+8,48+6,22+6,63+5,48+5,08+0,84*6+2,04+3,75+2,64)*0,55 |  | 98.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,91+5,93-(0,96)) |  | 41.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*5+10,0+12,0)*0,1+(1,25)*0,4 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (703,46-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*2)) |  | 671.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (108,27+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,48+5,35+0,84*5+0,74+2,06*2)*0,55 |  | 99.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061+0,096)) |  | 42.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*6+10,0)*0,1+(1,05+1,25)*0,4 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,20-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*2)) |  | 679.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,25+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,58+5,45+0,84*5+0,74+2,06*2)*0,55 |  | 100.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061*2)) |  | 42.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*6+10,0)*0,1+(1,05*2)*0,4 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,39-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2)) |  | 670.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,46+27,2+8,48+6,22+6,63+4,98+3,57+5,35+8,53*2+6,78*2)*0,57 |  | 115.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061)) |  | 42.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*6+10,0)*0,2+(1,05)*0,52 |  | 14.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0)) |  | 194.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,28+8,48+6,22+5,0+4,0)*0,5 |  | 44.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5056.082 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 411351022 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | m2 | 5056.082 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164421802
65 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 220.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.19412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767366015
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0)) |  | 194.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 220.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392172726
67 | K | 411354315 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | 2528.866 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.5289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821256190
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,24+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2)) |  | 585.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (684,25-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,39+0,045+6,25*5+4,98+5,95)) |  | 609.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (694,93-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42)) |  | 663.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,39-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2)) |  | 670.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2528.866 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 411354316 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | 2528.866 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128979552
69 | K | 411354317 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení | m2 | 166.873 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.19858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854789831
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14)) |  | 41.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,98+5,95-(0,096)) |  | 42.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,91+5,93-(0,96)) |  | 41.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061)) |  | 42.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.873 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 411354318 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění | m2 | 166.873 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164002466
71 | K | 411354331 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 2.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.0022932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644159426
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 411354332 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 2.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493042648
73 | K | 411354333 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 6.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.0055292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933964782
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,48+1,53) |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 411354334 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 6.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119383221
75 | K | 411354335 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | 1350.736 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 1.4048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773092015
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (703,46-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*2)) |  | 671.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,20-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*2)) |  | 679.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1350.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 411354336 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | 1350.736 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838239955
77 | K | 411354337 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení | m2 | 84.541 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.10399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305202878
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - podpěrná konstrukce (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061+0,096)) |  | 42.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061*2)) |  | 42.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.541 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 411354338 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění | m2 | 84.541 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027145909
79 | K | 4113591X1 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton - PB2 | m2 | 1725.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 5.5217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119751675
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - bednění pohledové (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P301 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,19 |  | 142.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P302 - SPISOVNA (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,21 |  | 74.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,21 |  | 28.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P304 - SKLAD (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,56 |  | 44.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,82 |  | 24.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,54 |  | 18.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P322 - CHODBA (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,61 |  | 47.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,31 |  | 19.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,05 |  | 62.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,26 |  | 82.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P201 - SPISOVNA (2.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,7 |  | 138.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,68 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,91 |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,43 |  | 43.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,26 |  | 48.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,64 |  | 32.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,67 |  | 47.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,76 |  | 66.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22 |  | 34.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,63 |  | 20.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N305 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N306 - ATELIÉR (3.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,42 |  | 131.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,25 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11 |  | 3.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,33 |  | 9.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,59 |  | 77.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,69 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | strop_pohled_pl | Součet |  | 1725.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 135.451 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 142.9225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260360152
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,78-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,24+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3*100/1000 |  | 17.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4*100/1000 |  | 1.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (684,25-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))*0,3*100/1000 |  | 18.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,98+5,95-(0,096))*0,4*100/1000 |  | 1.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,48+1,53)*0,2*100/1000 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (694,93-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))*0,3*100/1000 |  | 19.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*5+4,91+5,93-(0,96))*0,4*100/1000 |  | 1.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (703,46-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*2))*0,3*100/1000 |  | 20.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061+0,096))*0,4*100/1000 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,20-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*2))*0,3*100/1000 |  | 20.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061*2))*0,4*100/1000 |  | 1.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (712,39-(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))*0,32*105/1000 |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25*6+4,91-(0,061))*0,52*105/1000 |  | 2.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25*100/1000 |  | 4.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73*0,15*100/1000 |  | 0.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stříška nad schodištěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*100,0/1000 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.451 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 413321515 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25 | m3 | 47.836 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 117.3589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383047475
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlaky (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75 |  | 2.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+7,3*2+7,15)*0,24*0,75 |  | 4.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,52*0,24*0,75 |  | 4.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,95*0,24*0,75 |  | 1.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31*0,24*0,75 |  | 0.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,75 |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75 |  | 2.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,75 |  | 4.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*0,24*0,75 |  | 4.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,28*0,24*0,75 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,24*0,75 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,75 |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+5,65)*0,24*0,7 |  | 2.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,7 |  | 4.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,42*0,24*0,7 |  | 3.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*0,24*0,4 |  | 1.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,24*0,4 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,4 |  | 1.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 466.981 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 2.1715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32363939
| P |  | Poznámka k položce: Podpěrná konstrukce je započítáná v ploše podpěrné konstrukce stropů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlaky - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*(0,24+2*0,75) |  | 23.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,75) |  | 48.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,52*(0,24+2*0,75) |  | 39.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,95*(0,24+2*0,75) |  | 17.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31*(0,24+2*0,75) |  | 0.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,75) |  | 35.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*(0,24+2*0,75) |  | 23.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,75) |  | 47.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*(0,24+2*0,75) |  | 39.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,28*(0,24+2*0,75) |  | 17.887 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(0,24+2*0,75) |  | 1.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,75) |  | 35.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+5,65)*(0,24+2*0,7) |  | 21.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,7) |  | 44.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,42*(0,24+2*0,7) |  | 38.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*(0,24+2*0,4) |  | 11.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(0,24+2*0,4) |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,4) |  | 21.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 466.981 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 466.981 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781314496
84 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.784 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 5.0454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891435002
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlaky - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+7,3*2+7,15)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,52*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,95*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - WA.01_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,28*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - WA.02_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,75*100/1000 |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,92+5,65)*0,24*0,7*100/1000 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,7*100/1000 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,42*0,24*0,7*100/1000 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*0,24*0,4*100/1000 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,24*0,4*100/1000 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - WA.03_10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3*2+5,65)*0,24*0,4*100/1000 |  | 0.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 2.931 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 7.1909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882870759
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Věnce (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 |  | 0.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 |  | 0.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 |  | 0.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 |  | 0.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 |  | 0.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,32*0,21 |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,6+6,5+8,0)*0,21*0,25 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.931 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 48.423 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.27892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460162203
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Věnce - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,89*2+2,85)*0,57)*2 |  | 5.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,6+6,5+8,0)*0,4*2 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 48.423 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921191046
88 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.881 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.92731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394493966
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Věnce - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,89*2+2,85)*0,32*0,21*300/1000 |  | 0.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,6+6,5+8,0)*0,21*0,25*300/1000 |  | 0.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.881 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 3.404 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.3428 | 7.9748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500719988
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy - dobetonávka šachet (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,5+1,75+1,79)*0,08 |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,5+1,75+1,36)*0,08 |  | 0.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,81+1,34)*0,08 |  | 0.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,5+1,81+1,43)*0,08 |  | 0.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,5+1,86+1,46)*0,08 |  | 0.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,74+1,53+0,8+1,43)*0,08 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.404 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 435124002 | Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky přes 18 do 52 m, hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08271 | 2.0678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824804228
91 | M | 59372X01 | SCH01_01 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.1814 | 3.1814 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394263510
92 | M | 59372X02 | SCH01_02 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962759402
93 | M | 59372X03 | SCH01_03 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.3549 | 4.3549 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318639849
94 | M | 59372X04 | SCH01_04 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.7314 | 9.4628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800645403
95 | M | 59372X05 | SCH01_05 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.1135 | 6.227 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318221138
96 | M | 59372X06 | SCH01_06 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.1965 | 8.393 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795115987
97 | M | 59372X07 | SCH01_07 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4982 | 8.9964 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831031882
98 | M | 59372X08 | SCH01_08 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.3507 | 6.7014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616758424
99 | M | 59372X09 | SCH01_09 (dle PD) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4394 | 8.8788 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189570764
100 | M | 59372X10 | SCH01_10 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.6616 | 4.6616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729807073
101 | M | 59372X11 | SCH01_11 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0441 | 3.0441 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236275501
102 | M | 59372X12 | SCH01_12 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.388 | 4.388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030408724
103 | M | 59372X13 | SCH01_13 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7379 | 2.7379 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117665114
104 | M | 59372X14 | SCH02_01 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7077 | 2.7077 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932099122
105 | M | 59372X15 | SCH02_02 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7522 | 2.7522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57855790
106 | M | 59372X16 | SCH02_03 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.8562 | 2.8562 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541712335
107 | M | 59372X17 | SCH03_01 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0027 | 3.0027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901248783
108 | M | 59372X18 | SCH04_01 (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.3689 | 3.3689 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649949052
109 | M | 59372X19 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4835 | 4.4835 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991422004
110 | K | 444171113 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 21.012 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160758745
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Krytina lávky (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,23*1,7 |  | 10.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,13*1,7 |  | 10.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.012 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 154843X1 | plech trapézový 50/250 tl 1,00mm | m2 | 23.113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0106 | 0.245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241248656
| VV |  | 21,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.3233 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
112 | K | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů | m2 | 1725.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105362776
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových stropů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop_pohled_pl |  | 1725.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1725.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 611111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů | m2 | 1725.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 10.8708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102722631
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - vyspravení pohledových stropů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop_pohled_pl |  | 1725.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1725.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn | m2 | 219.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129067590
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových stěn (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_pohled_pl |  | 219.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 612111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn | m2 | 219.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.3819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029281571
| P |  | Poznámka k položce: Faktuorvat lze jen v odůvodnitelných případech. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - vyspravení pohledových stěn (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_pohled_pl |  | 219.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 613111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů | m2 | 2.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593330665
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových sloupů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy_pohled_pl |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 613111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů | m2 | 2.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.014112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533343295
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy - vyspravení pohledových sloupů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy_pohled_pl |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 631311235 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 | m3 | 14.973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 36.7331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486146774
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní pás pod regály (dl * pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,79*3+7,3*5)*0,10783 |  | 10.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,85*4)*0,04563 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pás_regál_obj | Součet |  | 14.973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 14.973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040845134
120 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 90.136 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 1.2186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877171151
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní pás pod regály - bednněí (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,79*3+7,3*5)*(0,3*2)+0,10783*8 |  | 61.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,85*4)*(0,16*2)+0,04563*4 |  | 28.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 90.136 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758228191
122 | K | 631361821 | Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.021 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0414 | 2.1047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440773700
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní pás pod regály - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pás_regál_obj*135,0/1000 |  | 2.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.5127 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
123 | K | 953312113 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | m2 | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.004536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201474873
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatace mezi výtahovou šachtou a stropem (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*0,3*7 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 953312123 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | m2 | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0007695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023256542
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatace mezi ZD u venkovníh oschodiště a stropu (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,3 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 953333493 | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar rohový pro těsnění zalomených spar rozměru 165/165 mm | m | 18.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00319 | 0.059079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701813350
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatační prvky (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*2 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 9533341X1 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový (dle PD) | m | 312.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.30635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154318802
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Těsnící pásek (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,2 |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,2 |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,2 |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 9533345X1 | Těsnící plech vč. nástřiku (dle PD) | m | 337.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 1.3719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506107307
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Těsnící plech (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114,2 |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,5 |  | 119.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,2 |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 337.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 953334617 | Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm | m | 194.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.44735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409887967
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Těsnící plech (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*18 |  | 58.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*18 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*16 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 9533346X1 | D+M vylamovací výztuž B12/15/15 (dle PD) | m | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.00759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554115711
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vylamovací výztuž (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 9535114X1 | D+M ISOKORB T typ AP150 (dl PD) | kus | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329279276
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - tepelně izolační prvek (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IZO-001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 9535114X2 | D+M ISOKORB T typ AP220 (dl PD) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912414726
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny - tepelně izolační prvek (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IZO-002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 953611115 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226284751
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodišťové prvky (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 953946121 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 8.197 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576697397
134 | M | 130105X1 | ocelové prvky vč. povrchové úpravy (dle PD) | t | 8.607 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 8.607 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993494979
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové konstrukce (hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1873,0/1000 |  | 1.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0/1000 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lávka 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3113,0+1015,0)/1000 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lávka 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2159,0/1000 |  | 2.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8,197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 9539461X1 | D+M kolejnice MHS 060, materiál Al. vč. kotvení (dle PD) | m | 116.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938594124
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kolejnice (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,5 |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 9539461X2 | Distanční profily (dle PD) | t | 4.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20416796
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Distanční profily (hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
137 | K | 997013120 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m | t | 8.495 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145591790
138 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8.495 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091452080
139 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16.99 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196591067
| VV |  | 8,495*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 8.495 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660072628
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
141 | K | 998012024 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | t | 6879.844 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974267957

## D.1.2.1 - Stavebně konstr...
[18 empty] | {29c21c8e-7f16-4c47-8b12-ea63ec02b861} | [5 empty] | kotvy_dl | m | 1085 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | pažení_pl | m2 | 870,03 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | piloty_obj |  | 124,691 | 2
[24 empty] | střik_beton_pl | m2 | 204,8 | 2
| Stavba: | [22 empty] | zápory_dl | m | 564 | 2
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1616.3817 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1616.3817 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1144.6464 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 151711121 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m | m | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.67116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180147306
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápory_dl |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 13011017 | ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 | t | 39.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 39.263 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635707333
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory (dl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápory_dl*66,3/1000 |  | 37.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37,393*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151711141 | Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m | m | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020094157
4 | K | 151712111 | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | m | 133.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 20.6786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895177108
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - převázka (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*6 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*8 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*9 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*6 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*8 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*9 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené | m | 133.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204010101
6 | K | 151721112 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m | m2 | 870.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02944 | 25.6137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051412915
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - pažení (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,4+33,3)*10,0 |  | 667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,7*7,9 |  | 203.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pažení_pl | Součet |  | 870.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 153116112 | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž | t | 0.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00577 | 0.0024811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785967061
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - rozpěry (dl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1*0,01948 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1*0,01948 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1*0,01948 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1*0,01948 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R05, R06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*0,01948 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R07, R08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*0,01948 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R09, R10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2*0,01948 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R11, R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2*0,01948 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 153116113 | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž | t | 0.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0003096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813146501
9 | M | 14011066 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm | m | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01948 | 0.44999 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790227351
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - rozpěry (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R05, R06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R07, R08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R09, R10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R11, R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 153821112 | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN | m | 868 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 1.4582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95227232
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*6 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*6 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*16 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*12 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*18 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 868 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 153821113 | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN | m | 391 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.98532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73590669
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*8 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*6 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*9 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 314591X1 | kotvy pramencové - 3xLP 15,3 St 1570/1770 | m | 1321.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 5.2878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124974234
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*6 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*8 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*6 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*9 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*6 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*16 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*12 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*18 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1259*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1321.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 153821191 | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů Příplatek k ceně za úpravu trvalých kotev pro únosnost do 0,47 MN | m | 1259 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 4.9227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964806397
14 | K | 153822112 | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.12288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691526048
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - napnutí (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 153822113 | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.06026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152238025
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - napnutí (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 1552111X1 | Očištění líce pilotovací stěny (dle PD) | m2 | 204.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130519281
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - očištění po odtěžení zeminy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střik_beton_pl |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 296.429 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42231301
| P |  | Poznámka k položce: Objem vývrtku se započítá jen v případě, že vrtnou soupravou nelze nakládat zeminu přímo na dopravní prostředek. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - nakládání (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápory_dl*(0,3^2*PI) |  | 159.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvy_dl*(0,06^2*PI) |  | 12.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 124.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 296.429 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680152076
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápory_dl*(0,3^2*PI) |  | 159.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvy_dl*(0,06^2*PI) |  | 12.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 124.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 533.572 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262795427
| VV |  | 296,429*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 533.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 580.628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423650349
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásypy (pl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo zápor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (zápory_dl-(49*1,0))*(0,3^2*PI) |  | 145.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za pažením | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pažení_pl*0,5 |  | 435.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583312X1 | zemina stabilizovaná cementem (80 kg cementu/ m3) | t | 1045.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1045.13 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082738007
| P |  | Poznámka k položce: Pokud je zemina dovezena přímo na místo určení bez meziskládání, tak se hmotnost nezapočítává do přesunu hmot. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 580,628*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1045.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 471.7353 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
22 | K | 5648711X1 | Příprava území pro pilotování - zřízení a odstranění piltovací pláně, zajištění příjezdu pro pilotovací stroj, apod. (dle PD) | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106407547
23 | K | 226212313 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III | m | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.07332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485653302
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z2 - Z18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*17 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z19 - Z30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*12 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z31 - Z49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*19 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zápory_dl | Součet |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 231211312 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538700759
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - pata zápory (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z2 - Z18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*17 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z19 - Z30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z31 - Z49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*19 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 58931966 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 28.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 64.0667 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805326335
| P |  | Poznámka k položce: Pokud je výplň pilot dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot a je ji tedy nutné odečíst z přesunu hmot. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zápory - pata zápory (dl * pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*1)*(0,3^2*PI) |  | 0.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z2 - Z18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*17)*(0,3^2*PI) |  | 9.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z19 - Z30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*12)*(0,3^2*PI) |  | 6.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z31 - Z49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*19)*(0,3^2*PI) |  | 10.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.708 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,708*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 226213313 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III | m | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.03332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951892867
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01 - P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*7 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09, P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 231212213 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717992643
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01 - P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*7 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09, P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58932909 | beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 129.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 313.4746 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 685191927
| P |  | Poznámka k položce: Pokud je výplň pilot dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot a je ji tedy nutné odečíst z přesunu hmot. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01 - P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*7*(0,45^2*PI) |  | 48.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09, P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*2*(0,45^2*PI) |  | 13.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | piloty_obj | Součet |  | 124.691 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 124,691*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 7.349 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 8.1818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075040252
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - výztuž (hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5694,0+427,0+1228,0)/1000 |  | 7.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 224311114 | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | m | 1085 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.3472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916443492
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*8 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*9 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*6 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*16 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*12 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*18 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | kotvy_dl | Součet |  | 1085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 282602112 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa | hod | 14.502 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0021753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537292610
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 1.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 2.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*(50,0/5,0)*(1/60) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.502 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 282602113 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa | hod | 5.802 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0008703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128572893
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 1.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*(20,0/5,0)*(1/60) |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.802 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 585211X1 | injektážní cemenetová zálivka (dle PD) | t | 11.267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 11.267 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360288591
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kotvy - injektáž (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K4 - K9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10 - K17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 - K23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K24 - K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 - K41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K42 - K57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*(50,0+20,0)/1000 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K58 - K69 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(50,0+20,0)/1000 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K70 - K87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*(50,0+20,0)/1000 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,09*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 153271112 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm | kus | 819.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00129 | 1.0568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193345914
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - kotvičky pro stříkaný beton (pl * p)(předpoklad p = 4ks/m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střik_beton_pl*4 |  | 819.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 819.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 153273122 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm | m2 | 204.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 2.2016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724788648
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - výztuž střikaného betonu (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střik_beton_pl |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 153211003 | Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm | m2 | 204.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432825847
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - stříkaný beton (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,6*8,0 |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střik_beton_pl | Součet |  | 204.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 58932571 | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 31.795 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 71.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077212363
| VV |  | dle PD: D.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - stříkaný beton (dl * v * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,6*8,0*0,15 |  | 30.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30,72*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
38 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 1616.382 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071874266

## D.1.4a - Ústřední vytápění
{bb14ca85-220a-4cb9-a914-dff1effbb827}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4a - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZAKPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části. Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR , musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace. Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (tělesa, armatury, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4a - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ZAKPLAN s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, apd.) + montáž | [5 empty] | 0
| D2 - ocelové deskové otopné těleso, barva bílá RAL 9016 provedení venventil kompakt | [5 empty] | 0
| D3 - ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006, provedení ventil | [5 empty] | 0
| D4 - ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 | [5 empty] | 0
| D5 - ocelové koupelnové trubkové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.) | [5 empty] | 0
| D6 - Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, apd.) + montáž | [5 empty] | 0
| D7 - Připojení těles deskových těles - typ VKM | [5 empty] | 0
| D8 - Připojení těles deskových těles - typ KLASIK | [5 empty] | 0
| D9 - Připojení koupelnových těles | [5 empty] | 0
| D10 - Kaskáda plynových kondenzačních kotlů | [5 empty] | 0
| D11 - Armatury | [5 empty] | 0
| D12 - Vytápění - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, apd. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4a - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ZAKPLAN s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, apd.) + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | ocelové deskové otopné těleso, barva bílá RAL 9016 provedení venventil kompakt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 1000mm, výkon 273 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
2 | K | 02 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 1400mm, výkon 382 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
3 | K | 03 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 1800mm, výkon 491 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
4 | K | 04 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 2000mm, výkon 545 W | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
5 | K | 05 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 2300mm, výkon 627 W | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
6 | K | 06 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, délka 2600mm, výkon 709 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
7 | K | 07 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 400mm, výkon 169 W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
8 | K | 08 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 500mm, výkon 212 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
9 | K | 09 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 700mm, výkon 297 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
10 | K | 10 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 800mm, výkon 339 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
11 | K | 11 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 1000mm, výkon 424 W | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
12 | K | 12 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 1400mm, výkon 594 W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
13 | K | 13 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 1600mm, výkon 679 W | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
14 | K | 14 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, délka 2000mm, výkon 848 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
15 | K | 15 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 1000mm, výkon 378 W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
16 | K | 16 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 1100mm, výkon 415 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
17 | K | 17 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 1200mm, výkon 453 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
18 | K | 18 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 1800mm, výkon 680 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
19 | K | 19 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 2000mm, výkon 756 W | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 2300mm, výkon 869 W | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
21 | K | 21 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, délka 2600mm, výkon 983 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
22 | K | 22 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 500mm, délka 500mm, výkon 285 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
23 | K | 23 | deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 500mm, délka 800mm, výkon 457 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
24 | K | 24 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, délka 1200mm, výkon 574 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
25 | K | 25 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, délka 2000mm, výkon 957 W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
26 | K | 26 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, délka 2300mm, výkon 1100 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
27 | K | 27 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, délka 2600mm, výkon 1224 W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
28 | K | 28 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 400mm, výkon 292 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
29 | K | 29 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 700mm, výkon 511 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
30 | K | 30 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 700mm, výkon 511 W pozinkované těleso do vhlkého prostoru + bílá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C | [14 empty] | P | 2
31 | K | 31 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 800mm, výkon 584 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
32 | K | 32 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 1100mm, výkon 803 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
33 | K | 33 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 1600mm, výkon 1168 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
34 | K | 34 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 1800mm, výkon 1314 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
35 | K | 35 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, délka 2300mm, výkon 1679 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
36 | K | 36 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 600mm, délka 1400mm, výkon 1186 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
37 | K | 37 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, délka 600mm, výkon 687 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
38 | K | 38 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, délka 700mm, výkon 802 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
39 | K | 39 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, délka 900mm, výkon 1031 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
40 | K | 40 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, délka 1100mm, výkon 1260 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006, provedení ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 41 | deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 900mm, délka 600mm, výkon 412 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
42 | K | 42 | deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, délka 1400mm, výkon 1604 W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006 provedení ventil kompakt, spodní středové připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 43 | deskové otopné těleso, typ 22, výška 500mm, délka 400mm, výkon 292 W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016, levé nebo pravé boční připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
44 | K | 44 | deskové otopné těleso, typ 22, výška 500mm, délka 1400mm, výkon 1022 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016, levé nebo pravé boční připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
45 | K | 45 | deskové otopné těleso, typ 22, výška 900mm, délka 800mm, výkon 917 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016, levé nebo pravé boční připojení, PN10, Tmax 110°C, hladké provedení | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | ocelové koupelnové trubkové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 46 | ocelové koupelnové trubkové otopné těleso, výška 1220mm x délka 600mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: ocelové koupelnové trubkové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.) středové spodní připojení, barva bílá RAL 9016, PN10, Tmax 110°C | [14 empty] | P | 2
47 | K | 47 | elektrické podlahové vytápění, dvoužilový topný kabel 10 W/m, vč. uchytek, výkon 750W - délka 75m, plocha 7,5 m2, 230 V / 50 Hz, IP 67 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 48 | programovatelný univerzální termostat (týdenní program, LCD display), IP30, 230V/16A, max. 2kW, rozsah 5-30°C, režim prostor / podlaha / kombi, vč. podlahové sondy 4m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D6 | Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, apd.) + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 49 | vícevrstvové potrubí 16x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do prostupů a dilatací | bm | 524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 50 | vícevrstvové potrubí 18x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do prostupů a dilatací | bm | 169.806 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 51 | vícevrstvové potrubí 20x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do prostupů a dilatací | bm | 113.652 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 52 | vícevrstvové potrubí 26x3,0, PN 10 (max. 95°C), vč. PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do prostupů a dilatací | bm | 233.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 53 | vícevrstvové potrubí 32x3,0, PN 10 (max. 95°C), vč. PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do prostupů a dilatací | bm | 26.862 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 54 | potrubí ocelové 15x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 270.798 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 55 | potrubí ocelové 18x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 57.992 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 56 | potrubí ocelové 22x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 38.478 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 57 | potrubí ocelové 28x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 112.838 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 58 | potrubí ocelové 35x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 192.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 59 | potrubí ocelové 42x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 158.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 60 | potrubí ocelové 54x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 74.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 61 | potrubí ocelové 76x2,0mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1 | bm | 15.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 62 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 16x2,0, přelepené spoje | bm | 524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 63 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 18x2,0, přelepené spoje | bm | 169.806 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 64 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 20x2,0, přelepené spoje | bm | 113.652 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 65 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 26x3,0, přelepené spoje | bm | 233.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 66 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro 32x3,0, přelepené spoje | bm | 26.862 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 67 | tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 15x1,2 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 270.798 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 68 | tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 18x1,2 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 57.992 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 69 | tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 22x1,5 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 38.478 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 70 | tepelná izolace minerální, tloušťka 25mm pro 28x1,5 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 112.838 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 71 | tepelná izolace minerální, tloušťka 30mm pro 35x1,5 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 192.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 72 | tepelná izolace minerální, tloušťka 40mm pro 42x1,5 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 158.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 73 | tepelná izolace minerální, tloušťka 50mm pro 54x1,5 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 74.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 74 | tepelná izolace minerální, tloušťka 50mm pro 76x2,0 povrchová úprava hliník, přelepené spoje | bm | 15.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | D7 | Připojení těles deskových těles - typ VKM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 75 | termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma skrytými zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,15 K, doba uzavírání: 19 min, ochrana proti zcizení | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 76 | regulační uzavíratelné VK šroubení, závit 3/4'' EK, PN10, min. T=120°C, mosaz CW617N, osová vzdálenost připojení 50mm, provedení rohové | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 77 | svěrné šroubení na plastové potrubí 16x2 (mosaz CW617N, PN10, T=120°C) | ks | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | D8 | Připojení těles deskových těles - typ KLASIK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 78 | termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma skrytými zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,15 K, doba uzavírání: 19 min, ochrana proti zcizení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 79 | termostatický ventil, dvouregulační s přednastavením, závit 1/2'' EK, rohové provedení PN10, min. T=120°C, mosaz CW617N, připojovací rozměr hlavice M 30x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 80 | regulační šroubení, závit 1/2'' EK, PN10, min. T=120°C, mosaz CW617N, provedení rohové | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 81 | svěrné šroubení na plastové potrubí 16x2 (mosaz CW617N, PN10, T=120°C) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D9 | Připojení koupelnových těles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 82 | termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma skrytými zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,5 K, doba uzavírání: 23 min, rozsah 6,5-28°C, plast ABS, matice mosaz, chrom | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 83 | kompaktní koupelnový připojovací ventil, PN10, min. T=100°C, mosaz CW617N, chromové provedení, osová vzdálenost 50mm, vč. připojovacích adaptérů, provedení rohové, vč. mosazné přechodky na plastové potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 84 | designované svěrné šroubení na měděné potrubí pro 15x1, chromované (mosaz CW617N, PN10, T=120°C) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | D10 | Kaskáda plynových kondenzačních kotlů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 85 | kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů, montáž v řadě na stěnu, včetně regulace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol1 | nástěnný kondenzační kotel, výkon 10,9 – 60,0 kW při 80/60°C, normovaný stupeň využiti 98% při 50/40°C, max. provozní teplota 82°C, max. provozní tlak 4 bar, modulovaný sálavý válcový hořák, výměník z ušlechtilé oceli, barva bílá, včetně držáku na stěnu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol2 | regulace kaskády kotlů, volitelný český jazyk - obslužná jednotka pro každý kotel (elektronická regulace kotlového okruhu pro provoz s konstantní teplotou kotlové vody, ochrana topného zařízení před mrazem, ochrana čerpadla proti zablokování, integrovaný diagnostický systém, hlášení o nutnosti údržby), kaskádový regulace pro tři kotle (včetně řízení externím signálem od nadřazené regulace v objektu, se strategií sledu kotlů, s možností komunikace přes sběrnici LON, denní a týdenní program, prázdninový program, automatické přestavování letního a zimního času, funkce ochrany proti mrazu, IP32, 230V, 10W), včetně stěnové montážní konzole, vč. propojovací kabeláže mezi kotli, regulací, čídly aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol3 | připojovací sada topného okruhu (napouštěcí a vypouštěcí kohout kotle, pojistný ventil 4 bar, oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami, hydraulická výhybka s ponorným čidlem teploty, rychloodvzdušňovač, přípojka DN20 (vnější závit) pro membránovou tlakovou expanzní nádobu, tepelná izolace) včetně bočních krytů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol4 | plynový kohout DN20 s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem + plynový filtr DN20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 86 | deska elektroniky s plošnými spoji pro výměnu dat s regulací pro napojení na nadřazené systémy řízení budov, včetně komunikačních modulů LON, spojovacího kabelu pro výměnu dat, zakončovacího odporu, aj., vč. propojovací kabeláže mezi regulací, čidly aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 87 | neutralizační zařízení, plastová nádrž s neutralizační přihrádkou, vč. granulátové náplně vč. dopojení kondenzátu od instalovaných kotlů kanalizačním potrubím, přítok / odtok DN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 88 | nepřímotopný stojatý zásobník teplé vody, objem 400l, barva bílá, PN16 (topná voda), PN10 (pitná voda), max. provozní teplota 110°C (topná voda), 95°C (pitná voda), PUR tepelná izolace 100mm, průměr 850mm, výška 1550mm, výměník 1,6m2, vstup/výstup pitné vody DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 89 | sada pro připojení zásobníku, čidlo teploty teplé vody s připojovacím konektorem, včetně pomocného materiálu pro instalaci čidla do jímky, vč. kabeláře a propojení s regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 90 | trubka koncentrická plast, DN80/125, délka 1,95m, vnitřní PP / pozinkovaný ocelový plech (kompletní systém, trubky, držáky, kotvení aj.) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 91 | trubka koncentrická plast, DN80/125, délka 0,5m, vnitřní PP / pozinkovaný ocelový plech (kompletní systém, trubky, držáky, kotvení aj.) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 92 | systém odkouření - revizní trubka DN80/125, šroubovací | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 93 | systém odkouření - průchodka střechou 80/125, černá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 94 | systém odkouření - prodloužení nad střechou 0,5m černé 80/125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 95 | systém odkouření - límec ploché střechy 60/100 a 80/125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 96 | hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, PN10, max. provozní teplota 120°C, výkon 100 kW - 200 kW, průtok 5,0 m3 - 15 m3/h, pro vyrovnání hydraulického tlaku v topných systémech sestávajících z více okruhů a čerpadel, automatický odvzdušňovač, jímka pro teplotní čidlo DN15, vypouštěcím kulovým kohoutem pro odkalení, perforovaná deska pro zpomalení rychlosti, tepelná izolace, podlahová konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 97 | rychlomontážní rozdělovač otopných okruhů pro tři okruhy DN40, PN6, max. teplota 110°C, průtok 5 m3/h, vzdálenost os 200mm, vč. tepelné zolace EPP, se 3mi páry přípojek směrem nahoru (DN40 převlečná matice s plošným utěsněním), 1 pár přípojek směrem dolů (DN50 převlečná matice s plošným utěsněním a s dílem pro zašroubování), pro montáž čerpadlových skupin, možnost vyprázdnění obou komor pomocí kohoutů DN15, pro výkon až 100 kW (při dT=20K), vč. držáku pro montáž na stěnu a kotveního materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 98 | rychlomontážní čerpadlová skupina (nesměšovaný okruh), průtok Q=2134 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=2,8m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), Kvs sestavy 7,6 m3/h, jeden kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 99 | rychlomontážní čerpadlová skupina (nesměšovaný okruh), průtok Q=2870 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=2,6m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), Kvs sestavy 7,6 m3/h, jeden kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 100 | rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný okruh), průtok Q=2422 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=4,7m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 101 | rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný okruh), průtok Q=2611 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=5,3m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 102 | rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný okruh), průtok Q=2068 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=2,9m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 103 | rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný okruh), průtok Q=2939 kg/h, zbytková dopravní výška min. H=5,6m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 104 | servomotor, včetně montážní sady, 2m kabel pro přímou montáž na směšovač skupin, 230 V/50 Hz, doba chodu 140 s, 90 °, 5 Nm s nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy (s adaptérem pro směšovače). | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 105 | elektronické oběhové mokroběžné čerpadlo 1x 230V / 25W, PN10, DN15, litinové provedení tři konstantní křivky/konstantní rychlost, režim proporcionální tlak, režim konstantní tlak max. dopravní výška 4m, integrovaný odlučovač vzduchu, bezúdržbový provoz vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích rozebíratelných šroubení pracovní bod - průtok 0,6m3/h, min. dopravní výška 4m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 106 | elektronické oběhové mokroběžné čerpadlo 1x 230V / 25W, PN10, DN25, litinové provedení tři konstantní křivky/konstantní rychlost, režim proporcionální tlak, režim konstantní tlak max. dopravní výška 4m, integrovaný odlučovač vzduchu, bezúdržbový provoz vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích rozebíratelných šroubení pracovní bod - průtok 1,0m3/h, min. dopravní výška 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 107 | trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=0,63, PN10, T=-10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 15/30/60/120s, 6 Nm) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 108 | trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=1,00, PN10, T=-10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 15/30/60/120s, 6 Nm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 109 | trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=1,63, PN10, T=-10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 15/30/60/120s, 6 Nm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 110 | trojcestný směšovací ventil DN20, k.v.=4,00, PN10, T=-10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 15/30/60/120s, 6 Nm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 111_1 | dvoucestný zónový ventil, DN32, k.v.=100, PN10, T=0°C – 90°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500794413
| D | D11 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 112_1 | kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244912876
117 | K | 111 | kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
118 | K | 112 | kulový kohout DN20, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
119 | K | 113 | kulový kohout DN25, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
120 | K | 114 | kulový kohout DN32, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
121 | K | 115 | kulový kohout DN32 s filtrem, PN16, min. T=100°C, mosaz CW617N, sítko 0,7mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
122 | K | 116 | vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
123 | K | 117 | zpětná klapka DN20, PN 10, min. T=90°C, mosaz OT 58, nerezová pružina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
124 | K | 118 | topenářské šroubení DN32, PN25, min. T=130°C, mosaz CW617N | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
125 | K | 119 | automatický odvzdušňovací ventil DN10 se zpětnou klapkou, nerezová pružina, PN10, min. T=100°C, mosaz CW617N | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
126 | K | 120 | termomanometr (0 - 6 bar, 0°C - 120°C, průměr 80mm), vč. jímky | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
127 | K | 123_1 | manometr (0 - 6 bar, průměr 80mm), vč. manometrické smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629938237
128 | K | 121 | flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN15, 0,5m | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
129 | K | 122 | flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN25, 0,5m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
130 | K | 123 | flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN40, 0,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
131 | K | 124 | bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzní nádobě DN25, PN6 max. T=85°C (uzávěr, vypouštěcí ventil, bezpečnostní plomba) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
132 | K | 125 | membránová expanzní nádoba, objem 200l, PN6, červená, max. teplota na membráně 70°C, max. provozní teplota 120 °C, připojení DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
133 | K | 129_1 | podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou, maximální provozní teplota do 70 °C, délka 209mm, šířka 340mm, výška 571mm, vč, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280920207
134 | K | 130_1 | oddělovací člen DN15 s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav, šířka 293mm, výška 230mm, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456011384
135 | K | 131_1 | automatické změkčovací zařízení s časově elektronickým řízením, výkon 1,0 m3/hod, použití pro topení, délka 400mm, šířka 225mm, výška 530mm, vč. uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823585226
136 | K | 132_1 | měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody, délka 70mm, šířka 10mm, výška 40mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143622155
137 | K | 126 | regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
138 | K | 127 | regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN25, k.v. = 9,5 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
139 | K | 128 | regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN32, k.v. = 18,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
140 | K | 129 | tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku DN10 LF, PN16, T=-20°C až 120°C, mosaz, vč. tepelně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| D | D12 | Vytápění - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, apd. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 130 | stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
142 | K | 131 | oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (ocel 15x1 až 54x2) skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu) | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
143 | K | 132 | jádrové vrtání do průměru 100mm (včetně) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
144 | K | 133 | jádrové vrtání průměru větší než 100mm do 160mm (včetně) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
145 | K | 134 | vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění soustavy upravenou vodou podle požadavků výrobce instalovaných kotlů, odvzdušnění celé soustavy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
146 | K | 135 | zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně zaregulování otopné soustavy, 72h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
147 | K | 136 | zprovoznění, zaregulování a uvedení zdroje tepla do provozu, vč. nastavení regulace vytápění a ohřevu teplé vody (periodická sterilizace, týdenní režim aj.), vč. vyškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
148 | K | 137 | označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
149 | K | 138 | dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
150 | K | 139 | spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286

## D.1.4bc - Vzduchotechnika...
{de6dc954-f0cf-444e-a0de-53b3b1b1ba98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Větrání kanceláří | [5 empty] | 0
| 02 - Větrání laboratoří | [5 empty] | 0
| 03 - Laboratoř eDNA (m.č.N105) | [5 empty] | 0
| 04 - Entomologické sbírky (m.č.N108) | [5 empty] | 0
| 05 - Větrání chladicího a mrazicího boxu a přípravny (m.č.P203a) | [5 empty] | 0
| 06 - Laboratoř manipulativních experimentů (m.č.P208) | [5 empty] | 0
| 07 - Klimatizace budoucích laboratoří (N102 a N111) | [5 empty] | 0
| 08 - Filtrace (m.č.N107) | [5 empty] | 0
| 09 - Odvětrání sociálního zázemí | [5 empty] | 0
| 10 - Digestoře - hlavní systém | [5 empty] | 0
| 11 - Digestoře - individuální systém | [5 empty] | 0
| 12 - Chlazení pobytových místností 2.pp | [5 empty] | 0
| 13 - Chlazení pobytových místností 1.pp | [5 empty] | 0
| 14 - Chlazení pobytových místností 1.np | [5 empty] | 0
| 15 - Chlazení pobytových místností 2.np | [5 empty] | 0
| 16 - Chlazení pobytových místností 3.np | [5 empty] | 0
| 17 - Chlazení UPS (m.č.P323) | [5 empty] | 0
| 18 - Chlazení Chladicí místnost (m.č.P204) | [5 empty] | 0
| 19 - Chlazení Ekologické experimenty (m.č.P207) | [5 empty] | 0
| 20 - Chlazení (m.č.N102) | [5 empty] | 0
| 21 - Chlazení (m.č.N104) | [5 empty] | 0
| 22 - Chlazení eDNA (m.č.N105b) | [5 empty] | 0
| 23 - Chlazení (m.č.N109) | [5 empty] | 0
| 24 - Chlazení (m.č.N112) | [5 empty] | 0
| 25 - Chlazení počítačová učebna (m.č.N201a) | [5 empty] | 0
| 26 - Chlazení místnosti IT (m.č.N229) | [5 empty] | 0
| 27 - Chlazení drony (m.č.N311) | [5 empty] | 0
| 28 - Větrání kotelny | [5 empty] | 0
| 29 - Větrání CHÚC | [5 empty] | 0
| 30 - Větrání EPS a rozvaděč PO (m.č.P323) | [5 empty] | 0
| 31 - Odsávání prachu zeminy | [5 empty] | 0
| 32 - Odvětrání výtahové šachty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Větrání kanceláří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 7180/7050m3/h, externí tlak 400Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.1.2 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, Maximum capacity index 130, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, hmotnost: 94kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.1.3 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, napájení 230V/50W, napojeno na pozici 1.1.2, místní ovladač pro servis | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.1.4 | Mod-Bus modul pro řízení všech venkovních kompresorových jednotek VRV/VRF (všechny mimo split zařízení), osadí jej MaR do svého rozvaděče | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.1.5 | kabel pro napojení všech venkovních jednotek VRV/VRF na ModBus pozice 1.1.4, vedeno v liště | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.3.1 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-750m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA (pro m.č.P303) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.3.2 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 15m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.3.3 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 30m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.3.4 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 50m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.3.5 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 60m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.3.6 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 100m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.3.7 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 120m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.3.8 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 150m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.3.9 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 170m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.3.10 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 190m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.3.11 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 300m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.3.12 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 330m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.3.13 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 560m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.3.14 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 1080m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.3.15 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 2490m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.3.16 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 2520m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.3.17 | uzavírací klapka na servopohon, 200x200mm, bez servopohonu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.3.18 | uzavírací klapka na servopohon, 315x200mm, bez servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.3.19 | uzavírací klapka na servopohon, 500x315mm, bez servopohonu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.3.20 | ruční regulační klapka DN100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.3.21 | ruční regulační klapka DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.3.22 | ruční regulační klapka DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.4.1 | buňkový tlumič hluku, 800x1500mm, l=1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.4.2 | buňkový tlumič hluku, 800x1500mm, l=1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.4.3 | buňkový tlumič hluku, 1000x500mm, l=1500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 1000x1500, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.6.1 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.6.2 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.6.3 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.6.4 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.6.5 | přívodní kovový ventil, DN125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.6.6 | dvouřadá vyústka, hliníková, 200x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.6.7 | dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.6.8 | dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 600x50mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.6.9 | síto oka 10mm, DN100 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.6.10 | síto oka 10mm, DN125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.6.11 | síto oka 10mm, 200x200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.8.1 | protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 1.8.2 | protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.8.3 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 1.8.4 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 1.8.5 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 1.8.6 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.8.7 | protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1.8.8 | protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 1.8.9 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 1.8.10 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 1.8.11 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 1.8.12 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 1.8.13 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 1.8.14 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 1.8.15 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 1.8.16 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 1.8.17 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 1.8.18 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 1.8.19 | protipožární klapka 315x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 1.8.20 | protipožární klapka 315x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 1.8.21 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 1.8.22 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 1.8.23 | protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 1.8.24 | protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 1.8.25 | protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 1.8.26 | protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 1.8.27 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 1.8.28 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 1.8.29 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 1.8.30 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 1.8.31 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 1.8.32 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 1.8.33 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 1.8.34 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 1.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 1.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN250 | bm | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 1.10.3 | ohebné potrubí, DN125 až DN200 | bm | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 1.10.4 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 1.10.5 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce pro napojení venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | 02 | Větrání laboratoří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 2.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 10300/7430m3/h, externí tlak 350/400Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha, dimenzování výměníků viz technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 2.1.2 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, Maximum capacity index 130, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, hmotnost: 94kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 2.1.3 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, napájení 230V/50W, napojeno na pozici 2.1.2, místní ovladač pro servis | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 2.3.1 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-50m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 2.3.2 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-100m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 2.3.3 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-150m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 2.3.4 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-200m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 2.3.5 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-250m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 2.3.6 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-300m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 2.3.7 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-350m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 2.3.8 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-500m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 2.3.9 | regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 24V, 0-550m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 2.4.1 | buňkový tlumič hluku, 1250x500mm, l=1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 2.6.1 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 2.6.2 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 2.6.3 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 2.6.4 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 2.6.5 | přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 2.6.6 | odvodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 2.6.7 | přívodní kovový ventil, DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 2.6.8 | přívodní kovový ventil, DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 2.6.9 | dvouřadá vyústka, hliníková, 200x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 2.6.10 | dvouřadá vyústka, hliníková, 400x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 2.6.11 | dvouřadá vyústka, hliníková, 600x250mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 2.6.12 | dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 500x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 2.6.13 | dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 600x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 2.6.14 | síto oka 10mm, DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 2.8.1 | protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 2.8.2 | protipožární klapka 400x630mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 2.8.3 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 2.8.4 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 2.8.5 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 2.8.6 | protipožární klapka 400x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 2.8.7 | protipožární klapka 400x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 2.8.8 | protipožární klapka 225x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 2.8.9 | protipožární klapka 500x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 2.8.10 | protipožární klapka 400x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 2.8.11 | protipožární klapka 500x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 2.8.12 | protipožární klapka 400x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 2.8.13 | protipožární klapka DN400, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 2.8.14 | protipožární klapka DN315, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 2.8.15 | protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 2.8.16 | protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 2.8.17 | protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 2.8.18 | protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 2.8.19 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 2.8.20 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 2.8.21 | protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 2.8.22 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 2.8.23 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 2.8.24 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 2.8.25 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 2.8.26 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 2.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 2.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 | bm | 335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 2.10.3 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN315 až DN400 | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 2.10.4 | ohebné potrubí, DN125 až DN250 | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 2.10.5 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 2.10.6 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce pro napojení venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | 03 | Laboratoř eDNA (m.č.N105) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 3.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 400/350m3/h, externí tlak 850/250Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 3.1.2 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, Maximum capacity index 130, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, hmotnost: 94kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 3.1.3 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, napájení 230V/50W, napojeno na pozici 3.1.2, místní ovladač pro servis | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 3.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 3.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 3.5.2 | výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 3.6.1 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 3.6.2 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 3.8.1 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 3.8.2 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 3.8.3 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 3.8.4 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 3.8.5 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 3.8.6 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 3.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 3.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN140 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 3.10.3 | ohebné potrubí, DN160 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 3.10.4 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 3.10.5 | požární izolace, odolnost 30 minut | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 3.10.6 | požární izolace, odolnost 90 minut | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 3.10.7 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce pro napojení venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| D | 04 | Entomologické sbírky (m.č.N108) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 4.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 400/350m3/h, externí tlak 400/400Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 4.1.2 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, Maximum capacity index 130, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, hmotnost: 94kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 4.1.3 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, napájení 230V/50W, napojeno na pozici 4.1.2, místní ovladač pro servis | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 4.1.4 | parní zvlhčovač, 6kg páry za hodinu, vyvíječ na pozinkované ocelové konzoli, parní sonda 350mm, parní a kondenzační hadice 4bm, bez regulace, s výstupem 0-10V s napojením na externí regulaci přes centrální MaR, bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové diference, automatické odstraňování kotelního kamene (provoz bez spotřebního materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 4.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 4.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 4.5.2 | výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 4.6.1 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 4.6.2 | odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 4.8.1 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 4.8.2 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 4.8.3 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 4.8.4 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 4.8.5 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 4.8.6 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 4.8.7 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 4.8.8 | protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 4.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 4.10.2 | ohebné potrubí, DN200 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 4.10.3 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 4.10.4 | požární izolace, odolnost 30 minut | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 4.10.5 | požární izolace, odolnost 90 minut | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 4.10.6 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce pro napojení venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| D | 05 | Větrání chladicího a mrazicího boxu a přípravny (m.č.P203a) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 5.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 1500/1600m3/h, externí tlak 250Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 5.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x250mm, l=1500mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 5.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 500x315, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 5.5.2 | výfuková hlavice DN280, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 5.6.1 | přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 5.6.2 | dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 5.8.1 | protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 5.8.2 | protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 5.8.3 | protipožární klapka 500x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 5.8.4 | protipožární klapka 500x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 5.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 5.10.2 | ohebné potrubí, DN200 až DN250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 5.10.3 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 5.10.4 | požární izolace, odolnost 30 minut | m2 | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 5.10.5 | požární izolace, odolnost 90 minut | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| D | 06 | Laboratoř manipulativních experimentů (m.č.P208) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 6.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 500m3/h, externí tlak 200Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | 6.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 6.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 6.5.2 | výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 6.6.1 | dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 6.6.2 | přívodní kovový ventil, DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 6.8.1 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 6.8.2 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 6.8.3 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 6.8.4 | protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 6.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 6.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | 6.10.3 | tepelně izolované ohebné potrubí, minerální vara 30mm, parozábrana, DN125 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | 6.10.4 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a šachta nad střechu, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 133 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | 6.10.5 | tepelná izolace rozvodů potrubí v m.č.P210, P208 a v šachtě v P210, minerální vata tl. 35mm, parozábrana fólií | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | 6.10.6 | požární izolace, odolnost 30 minut | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | 6.10.7 | požární izolace, odolnost 90 minut | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| D | 07 | Klimatizace budoucích laboratoří (N102 a N111) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 7.1.1 | větrací jednotka, přívod 1800m3/h, externí tlak 220Pa, filtrace vzduchu, ventilátor s EC motorem, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 7.1.2 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 15,5kW (-5°C až 46°C), topný výkon 15,5kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 70, Maximum capacity index 182, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 3x400V, příkon 4,56kW, jištění 16A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, hmotnost: 104kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 7.1.3 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 16kW, napájení 230V/50W, napojeno na pozici 7.1.2, místní ovladač pro servis | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 7.1.4 | parní zvlhčovač, 30kg páry za hodinu, vyvíječ na pozinkované ocelové konzoli, parní sonda 650mm, parní a kondenzační hadice 4bm, bez regulace, s výstupem 0-10V s napojením na externí regulaci přes centrální MaR, bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové diference, automatické odstraňování kotelního kamene (provoz bez spotřebního materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 7.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x250mm, l=1500mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | 7.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 500x500, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | 7.6.1 | přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | 7.6.2 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | 7.8.1 | protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | 7.8.2 | protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | 7.8.3 | protipožární klapka 225x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 7.8.4 | protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | 7.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 7.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 7.10.3 | ohebné potrubí, DN160 až DN250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | 7.10.4 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a šachty, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 7.10.5 | požární izolace, odolnost 30 minut | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 7.10.6 | požární izolace, odolnost 90 minut | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | 7.10.7 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce pro napojení venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| D | 08 | Filtrace (m.č.N107) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
236 | K | 8.1.1 | filtr vzduchu do potrubí, DN200, stupeň filtrace EU9, minimální délka filtru 400mm, čistý stav 30Pa, zanesený stav 150Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 8.1.2 | mechanická zábrana proti hmyzu, viz popis v technické zprávě a viz výkresová dokumentace, zanesený stav 150Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 8.2.1 | tichý ventilátor do potrubí, 300m3/h, 300Pa, 230V/150W, akustický tlak v 1m přes plášť ventilátoru max. 35dB(A), přívod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 8.2.2 | tichý ventilátor do potrubí, 200m3/h, 150Pa, 230V/150W, akustický tlak v 1m přes plášť ventilátoru max. 35dB(A), odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | 8.4.1 | kruhový tlumič hluku, DN200, délka 900mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| D | 09 | Odvětrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | 9.1.1 | větrací jednotka, přívod / odvod 2570/2600m3/h, externí tlak 250/300Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná specifikace viz příloha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | 9.1.2 | sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 5,6kW, příkon 230V/50W, napojeno jako jedna z vnitřních jednotek na zařízení č.16, místní ovladač pro servis | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | 9.3.1 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 320m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | 9.3.2 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 350m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 9.3.3 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 420(430)m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 9.3.4 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 700m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 9.4.1 | buňkový tlumič hluku, 500x500mm, l=1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | 9.6.1 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | 9.6.2 | přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 9.6.3 | dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 600x75mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 9.6.4 | odvodní kovový ventil, DN125 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | 9.6.5 | odvodní kovový ventil, DN160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | 9.6.6 | odvodní kovový ventil, DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | 9.8.1 | protipožární klapka 315x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | 9.8.2 | protipožární klapka 315x400mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | 9.8.3 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | 9.8.4 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | 9.8.5 | protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 9.8.6 | protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | 9.8.7 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 9.8.8 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | 9.8.9 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | 9.8.10 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | 9.8.11 | protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | 9.8.12 | protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | 9.8.13 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | 9.8.14 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | 9.8.15 | protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | 9.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 9.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 | bm | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | 9.10.3 | ohebné potrubí, DN125 až DN200 | bm | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | 9.10.4 | tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | 9.10.5 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | 9.10.6 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| D | 10 | Digestoře - hlavní systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
275 | K | 10.1.1 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P205 proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 10.1.2 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P102 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 10.1.3 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P104 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | 10.1.4 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P113 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 10.1.5 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P114 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 10.1.6 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P115 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | 10.1.7 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N102 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | 10.1.8 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N106b při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | 10.1.9 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N106c při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | 10.1.10 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N107 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | 10.1.11 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N110 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | 10.1.12 | systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo N111 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | 10.2.1 | radiální ventilátor, odolný chemikáliím, včetně základového rámu a pružných vložek, 10700m3/h, 350Pa, 3x400V/4kW, možnost regulace průtoku vzduchu od 800m3/h, 50Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | 10.5.1 | výfuková hlavice DN630, chemicky odolný plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 10.8.1 | protipožární klapka 250x800mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 10.8.2 | protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 10.8.3 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 10.8.4 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 10.8.5 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | 10.8.6 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 10.8.7 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | 10.8.8 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 10.8.9 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | 10.8.10 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | 10.8.11 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | 10.8.12 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | 10.8.13 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | 10.8.14 | protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 10.10.1 | čtyřhranné potrubí plast, pro odsávání digestoří s výpary s chemikáliemi | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 10.10.2 | potrubí DN100, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 316, tl. stěny 1,5mm | bm | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 10.10.3 | potrubí DN125, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 316, tl. stěny 1,5mm | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 10.10.4 | potrubí DN250, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 316, tl. stěny 1,5mm | bm | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 10.10.5 | odkapávací miska, nádoba z chemicky odolného plastu ŠxDxV=700x700x300mm, odolnost proti UV záření, viz výkres č.09 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| D | 11 | Digestoře - individuální systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
308 | K | 11.2.1 | radiální ventilátor, odolný chemikáliím, včetně základového rámu a pružných vložek, 2000m3/h, 350Pa, 230V/0,7kW, možnost regulace průtoku vzduchu od 900m3/h, 80Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 11.5.1 | výfuková hlavice DN315, chemicky odolný plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 11.8.1 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | 11.8.2 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | 11.8.3 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 11.8.4 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | 11.8.5 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 11.8.6 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | 11.8.7 | protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti chemikáliím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | 11.10.1 | čtyřhranné potrubí plast, pro odsávání digestoří s výpary s chemikáliemi | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| D | 12 | Chlazení pobytových místností 2.pp |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
318 | K | 12.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 12,1kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, Maximum capacity index 130, hladina akustického tlaku 50dBA, napájení 3x400V, příkon 3,03kW, jištění 16A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, hmotnost: 104kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 12.1.2 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | 12.1.3 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 12.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | 12.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| D | 13 | Chlazení pobytových místností 1.pp |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
323 | K | 13.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF (proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 12-18°C), chladicí výkon 50,4kW (-5°C až 46°C), topný výkon 50,4kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 225, Maximum capacity index 585, hladina akustického tlaku v 1m 65dBA, napájení 3x400V, příkon 15kW, jištění 40A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, včetně ocelové konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz výkres) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | 13.1.2 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | 13.1.3 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | 13.1.4 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 13.1.5 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/90W, hladina akustického tlaku 28-33dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | 13.1.6 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 7,1kW, topný výkon 8kW, elektro 230V/115W, hladina akustického tlaku 30-36dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | 13.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | 13.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| D | 14 | Chlazení pobytových místností 1.np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
331 | K | 14.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF (proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 12-18°C), chladicí výkon 28.0kW (-5°C až 46°C), topný výkon 31.5kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 125, Maximum capacity index 350, hladina akustického tlaku v 1m 58dBA, napájení 3x400V, příkon 7,29kW, provozní proud 10,2A, chladivo R410A, ŠxHxV 930x765x1680mm, hmotnost: 195kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | 14.1.2 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina akustického tlaku 34-39dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | 14.1.3 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | 14.1.4 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | 14.1.5 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | 14.1.6 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 14.1.7 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 14.1.8 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 14.1.9 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | 14.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | 14.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| D | 15 | Chlazení pobytových místností 2.np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
342 | K | 15.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF (proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 12-18°C), chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, hladina akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, příkon 11kW, provozní proud 15,4A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 15.1.2 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-34dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | 15.1.3 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | 15.1.4 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/90W, hladina akustického tlaku 28-33dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | 15.1.5 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 7,1kW, topný výkon 8kW, elektro 230V/115W, hladina akustického tlaku 30-36dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | 15.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | 15.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| D | 16 | Chlazení pobytových místností 3.np |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
349 | K | 16.1.1 | venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF (proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 12-18°C), chladicí výkon 56kW (-5°C až 46°C), topný výkon 56kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, hladina akustického tlaku v 1m 66dBA, napájení 3x400V, příkon 18,5kW, jištění 50A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, včetně ocelové konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz výkres) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | 16.1.2 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | 16.1.3 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | 16.1.4 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | 16.1.5 | vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | 16.1.6 | vnitřní potrubní chladicí jednotka, chladicí výkon 16kW, topný výkon 18kW, množství vzduchu 1170/960m3/h, externí tlak 150/50Pa, elektro 230V/245W, bez dekoračního panelu (sání z potrubí, úprava pro vyjímání filtru), zajistit možnost výměny filtrů,, čerpadlo kondenzátu (standartní výbava), hladina akustického tlaku 30-37dBA, ŠxHxV=1550x800x245mm, hmotnost 51kg | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | 16.6.1 | stěnová mřížka, hliníková, 600x300mm, min 60% volné plochy, RAL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | 16.6.2 | dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 400x75mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | 16.8.1 | protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | 16.8.2 | protipožární klapka 600x300mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | 16.8.3 | protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | 16.8.4 | protipožární klapka 600x300mm, odolnost 90minut, spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při odpojení napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | 16.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | 16.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN250 | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | 16.10.3 | tepelná izolace potrubí mimo chlazenou místnost, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | 16.10.4 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | 16.10.5 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| D | 17 | Chlazení UPS (m.č.P323) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | 17.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 48dBA, VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 50/30m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | 17.1.2 | vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C, Qtop=4,0kW, infra ovladač, hladina akustického tlaku 19/29/45dBA, VxŠxH 294x811x272mm, hmotnost 10kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | 17.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | 17.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| D | 18 | Chlazení Chladicí místnost (m.č.P204) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 18.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 48dBA, VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 50/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | 18.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C (cca 2,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/34dBA, VxŠxH 260x575x575mm, hmotnost 16kg, spodní kryt 620x620mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | 18.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | 18.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| D | 19 | Chlazení Ekologické experimenty (m.č.P207) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
374 | K | 19.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 51dBA, VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | 19.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 21kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | 19.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | 19.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | 19.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| D | 20 | Chlazení (m.č.N102) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
379 | K | 20.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/3,6kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 50dBA, VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | 20.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=12,1kW při 27°C (cca 11,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 29/41dBA, VxŠxH 246x840x840mm, hmotnost 34kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | 20.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | 20.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| D | 21 | Chlazení (m.č.N104) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
383 | K | 21.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 51dBA, VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | 21.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 21kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | 21.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | 21.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | 21.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
| D | 22 | Chlazení eDNA (m.č.N105b) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
388 | K | 22.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/1,7kW/jištění 16A, hmotnost 52kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 49dBA, VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 50/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | 22.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=5,7kW při 27°C (cca 4,8kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 32/43dBA, VxŠxH 260x575x575mm, hmotnost 18kg, spodní kryt 620x620mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | 22.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | 22.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| D | 23 | Chlazení (m.č.N109) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
392 | K | 23.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/2kW/jištění 20A, hmotnost 70kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 46dBA, VxŠxH=990x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 55/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | 23.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 21kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | 23.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | 23.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| D | 24 | Chlazení (m.č.N112) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
396 | K | 24.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/2kW/jištění 20A, hmotnost 70kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 46dBA, VxŠxH=990x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 55/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | 24.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 21kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | 24.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | 24.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| D | 25 | Chlazení počítačová učebna (m.č.N201a) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
400 | K | 25.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 51dBA, VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | 25.1.2 | vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 21kg, spodní kryt 950x950mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | 25.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | 25.10.1 | rozbočovače rozvodu chladu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 25.10.2 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
| D | 26 | Chlazení místnosti IT (m.č.N229) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
405 | K | 26.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/2,6kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 47dBA, VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | 26.1.2 | vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=9,5kW při 27°C (cca 8kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického tlaku 41/49dBA, VxŠxH 310x1200x240mm, hmotnost 17kg | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | 26.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | 26.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| D | 27 | Chlazení drony (m.č.N311) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
409 | K | 27.1.1 | venkovní kompresorová jednotka, elektro 230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 48dBA, VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 50/30m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | 27.1.2 | vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C, Qtop=4,0kW, infra ovladač, hladina akustického tlaku 19/29/45dBA, VxŠxH 294x811x272mm, hmotnost 10kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | 27.1.3 | mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální MaR (osazen do vnitřní jednotky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | 27.10.1 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| D | 28 | Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
413 | K | 28.1.1 | filtr vzduchu do potrubí, DN100, stupeň filtrace EU5, minimální délka filtru 400mm, čistý stav 30Pa, zanesený stav 100Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | 28.1.2 | filtr vzduchu do potrubí, 315x200, stupeň filtrace EU5, minimální délka filtru 400mm, čistý stav 50Pa, zanesený stav 150Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | 28.2.1 | diagonální ventilátor do potrubí, 45m3/h, 150Pa, 230V/20W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | 28.2.2 | diagonální ventilátor do potrubí, 1000m3/h, 200Pa, 230V/250W, ak. tlak na výtlaku v 1m do 50dBA, otáčky nastaveny frekvenčním měničem (měnič není v dodávce VZT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | 28.3.1 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 15m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | 28.3.2 | mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 30m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | 28.3.3 | uzavírací klapka na servopohon, 315x315mm, bez servopohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | 28.4.1 | kruhový tlumič hluku, DN100, l=600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | 28.4.2 | buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | 28.5.1 | stříška DN100, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | 28.5.2 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 600x200, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | 28.5.3 | stříška 315x315, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | 28.6.1 | síto oka 10mm, DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | 28.6.2 | síto oka 10mm, 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | 28.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | 28.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN100 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | 28.10.3 | nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), všechny rozvody VZT na střeše | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| D | 29 | Větrání CHÚC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
430 | K | 29.2.1 | axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m max.70dBA, hmotnost 25kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | 29.2.2 | axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m max.70dBA, hmotnost 25kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | 29.2.3 | axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m max.70dBA, hmotnost 25kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | 29.2.4 | axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m max.70dBA, hmotnost 25kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | 29.3.1 | uzavírací klapka na servopohon, 800x2000mm, bez servopohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | 29.3.2 | uzavírací klapka na servopohon, 1250x1250mm, bez servopohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | 29.3.3 | mechanické klapky na udržení stálého přetlaku, průtok 4500m3/h, přetlak nastavitelný 25-100Pa, rozměr cca 560x630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | 29.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 800x2000, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | 29.5.2 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 1120x400, bez síta, RAL9004 (signální černá) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | 29.6.1 | stěnová mřížka, hliníková, 900x300mm, min 60% volné plochy, RAL | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | 29.6.2 | síto oka 10mm, cca 560x630, demontovatelné | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | 29.6.3 | síto oka 10mm, DN500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | 29.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | 29.10.2 | nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), všechny rozvody VZT na střeše | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
| D | 30 | Větrání EPS a rozvaděč PO (m.č.P323) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
444 | K | 30.5.1 | CAGI hlavice DN80, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | 30.6.1 | síto oka 10mm, DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | 30.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN80 | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | 30.10.2 | nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), všechny rozvody VZT na střeše | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| D | 31 | Odsávání prachu zeminy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
448 | K | 31.1.1 | systém pro odvod prachu z mletí zeminy či biomasy ze tří pracovišť (m.č.P106, P112 a P115). Odvod 3x50m3/h (udržení odsávacího ramene v podtlaku), kruhové potrubí DN100 200bm, odvodní ventilátor pro odsávání prachu z mletí zeminy či biomasy, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | 31.10.2 | nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), všechny rozvody VZT na střeše | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| D | 32 | Odvětrání výtahové šachty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
450 | K | 32.5.1 | CAGI hlavice DN315, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, RAL9004 (signální černá) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | 32.6.1 | síto oka 10mm, DN315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | 32.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN315 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | 32.10.2 | nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), všechny rozvody VZT na střeše | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906

## D.1.4d - Měření a regulace
{0880ce11-cbbc-4a64-a716-2750dfb3451d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4d - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Výkaz výměr je zpracován na základě dokumentace odpovídající stupni rozpracování projektu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ŘÍDICÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D2 - | [5 empty] | 0
| D3 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| UT - VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| V - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| ZT - ZDRAVOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD | [5 empty] | 0
| OT - OSTATNÍ TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) | [5 empty] | 0
| KA - KABELY | [5 empty] | 0
| M - MĚŘENÍ SPOTŘEB - dálkový odečet | [5 empty] | 0
| MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| O - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ŘÍDICÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RA.03.1 | Řídící systém volně programovatelný procesorová jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí zdroje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: pro cca 535 I/O (79xUI, 337xDI, 28xAO, 46xDO) | [14 empty] | P | 1
2 | K | RA.4.1 | Řídící systém volně programovatelný procesorová jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí zdroje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: pro cca 90 I/O (19xUI, 40xDI, 6xAO, 15xDO) | [14 empty] | P | 1
3 | K | RA.4.2 | Řídící systém volně programovatelný procesorová jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí zdroje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: pro cca 240 I/O (32xUI, 141xDI, 17xAO, 28xDO) | [14 empty] | P | 1
4 | K | SW | Programové vybavení pro automatizační stanice tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených bodů/dat | kpl | 877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | SW.1 | Programové vybavení pro cizí integraci modbus zařízení (42 zařízení, cca 295 datových bodů) tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených bodů/dat | kpl | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | HW | switch 8 port | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | HW.1 | modul pro integraci m-bus zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | HW.2 | modul pro integraci modbus zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | HW.3 | zobrazovací panel na rozvaděč, webserver | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Velín areálu | Programové vybavení a vizualizace pro objekt FŽP tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených bodů/dat | kpl | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D3 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | RA.03.1.1 | skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků určuje tabulka napajení v.č.004 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka | [14 empty] | P | 1
12 | K | RA.4.1.1 | skříňový rozvaděč: 600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků určuje tabulka napajení v.č.004 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka | [14 empty] | P | 1
13 | K | RA.4.2.1 | skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků určuje tabulka napajení v.č.004 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka | [14 empty] | P | 1
| D | UT | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol376 | detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, alarm2, porucha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol377 | detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), alarm2 (20%DMV), porucha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol378 | houkačka s optickou signalizací (blikající), 230V, barva červená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol379 | STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol380 | snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol381 | snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol382 | snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol383 | snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol384 | snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol385 | elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol386 | čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol387 | regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24V, 0-10V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol388 | uzavírací klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání; 24V, 2P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol389 | kotel dodávka cizí; MaR řeší: napájení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol390 | automatika kotlů dodávka cizí; MaR řeší napájení, ovládání, monitoring | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol391 | zásuvka 230V,16A, na povrch, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | V | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol392 | detektor kouře do VZT potrubí, výstup kontakt, napájení 12VDC (24VAC) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol393 | frekvenční měnič, 1x 230V (3x230V), IP54, vč filtrů, do 1,5kW;zapojení, nastavení, zprovoznění | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol394 | tlačítko se světelnou signalizací, pod omítku, dle modelové řady elektroinstalace | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol380 | snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol382 | snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol395 | snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol396 | snímač teploty a vlhkost v prostoru, Ni1000, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol397 | snímač vlhkosti a teploty do VZT potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol398 | snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol399 | snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol400 | snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol401 | kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol402 | hydrostat do VZT potrubí, výstup kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol403 | klapkový servopohon, 24VAC, ovládaní 0-10V, signalizace polohy | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol404 | klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, signalizace polohy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol405 | klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem, 24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, signalizace polohy | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol406 | klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 5Nm, signalizace koncových poloh | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol407 | klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol408 | klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem, 230VAC, ovládání 2P, 20Nm;pouze dodávka a montáž servopohonu (ovládá ESI) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol385 | elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol386 | čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol409 | ventilátor dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol410 | ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol411 | regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol412 | parní vyvíječ dodávka cizí; MaR řěší: připojení ovládání, monitoring | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol413 | chladící systém (přímý výparník) dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol414 | autonomní chlazení s vlastní regulací vč modulu komunikace dodávka cizí; MaR řeší: připojení datové komunikace (modbus, BACnet apod...);komunikace modbus-RTU | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol415 | autonomní chlazení (split/multisplit) s vlastní regulací vč modulu komunikace dodávka cizí; MaR řeší: ovládání, monitoring;komunikace modbus-RTU | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol416 | protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání (EPS), monitoring | ks | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol385 | elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 | ks | 252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | ZT | ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol382 | snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol383 | snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol417 | termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol384 | snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol385 | elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol418 | dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol386 | čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol419 | uzavírací klapka/ventil včetně servopohonu dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring koncových poloh;napájecí napětí bude upřesněno dle technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol420 | elektromaqnetický ventil dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol421 | snímač hladiny (napájení 24VDC/AC, výstup 0-10V), dodávka cizí; MaR řeší: napájení, monitoring | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol422 | přečerpávací stanice-zařízení ZTI dodávka cizí; MaR řeší: monitoring | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol423 | přečerpávací stanice-zařízení ZTI dodávka cizí; MaR řeší: monitoring, ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | E | ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol424 | zařízení silnoproudu dodávka cizí; MaR řeší: ovládání, monitoring | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol425 | zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol426 | dodávka cizí; MaR řěší: připojení monitoringu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | OT | OSTATNÍ TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol427 | zařízení technologie dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | IRC | ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol428 | IRC regulátor s komunikací - 1 regulační zóna, napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,1xDO) vč. příslušenství | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol429 | programaové vybavení IRC regulátorů (6 datových bodů na regulátor) tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených bodů/dat | kpl | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol430 | krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu krabice s výbavou pro nápájení regulátoru: svorky, transformátor, jistíci prvky | kpl | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol431 | snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol396 | snímač teploty a vlhkost v prostoru, Ni1000, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol394 | tlačítko se světelnou signalizací, pod omítku, dle modelové řady elektroinstalace | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol432 | regulátor proměnného průtoku dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | KA | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | Pol433 | kabel JYTY 2x1 | m | 6350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol434 | kabel JYTY 4x1 | m | 7616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol435 | kabel JYTY 7x1 | m | 3166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol436 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol437 | kabel UTP cat5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol438 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 5152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol439 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol440 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol441 | kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol442 | kabel CYKY-J 5x16 | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | M | MĚŘENÍ SPOTŘEB - dálkový odečet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol443 | montážní práce pro připojení a oživení prvků (cca 4 prvky) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
| D | MM | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol444 | žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol445 | žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) | m | 306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol446 | žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol447 | žlab 250x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol448 | elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství | ks | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol449 | elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol450 | ostatní podružný materiál drobný materiál (šrouby, hmoždinky, pom.konzoly apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | O | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol451 | Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol452 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol453 | Odladění SW s technologií práce spojené z oživováním zařízení a sladění se SW vybavením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol454 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol455 | Komplexní zkoušky technické zkoušky provozu a funkčnosti díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol456 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol457 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol458 | Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů (jádrové vrtání) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol459 | Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol460 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol461 | Energie a jiná média | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol462 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol463 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol464 | Doprava materiálu a pracovníků na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol465 | Profesní koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol466 | Pronájem montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol467 | Inženýring a vedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol468 | Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol469 | Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol470 | BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol471 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol472 | Vypracování dokumentace pro údržby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol473 | Kabelové štítky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246

## D.1.4e - Zdravotechnické ...
[18 empty] | {7a9e48a6-954f-4592-9fbc-061fc51b909e} | [5 empty] | výkop_obj | 214,948 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | zemina_odvoz_obj | 59,476 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4e - Zdravotechnické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4e - Zdravotechnické instalace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž | [5 empty] | 0
| D2 - Příslušenství hygienického zázemí | [5 empty] | 0
| D3 - Čerpací stanice odpadní vody, čerpací stanice vyčištěné šedé vody, čerpací stanice užitkové vody | [5 empty] | 0
| D4 - Čistírna šedé vody | [5 empty] | 0
| D5 - Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž | [5 empty] | 0
| D6 - Venkovní prvky kanalizace | [5 empty] | 0
| D7 - Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž | [5 empty] | 0
| D8 - Vodovodní přípojka | [5 empty] | 0
| D9 - Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž | [5 empty] | 0
| D10 - Kanalizace, vodovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4e - Zdravotechnické instalace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | D1 | Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 01-WC.1 | keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, vč. kotvení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 01-WC.2 | WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 01-WC.3 | montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 01-WC.4 | ovládací deska, bílá, 2 splach. množství, ovládání zepředu, upevňovací rám, montážní kryt | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 02-Wci.1 | keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, s prodlouženou délkou 700 mm, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 02-Wci.2 | WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 02-Wci.3 | montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 02-Wci.4 | ovládací deska, 1 splachované množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá + oddálené pneumatické ovládání (2 množství, trubková chránička 1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák stavební ochrana, upevňovací materiál) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 02-Wci.5 | vybavení WC madly pro handicapované dle platné vyhlášky - nerez, vč. příslušenství - nerez madlo WC pevné, nerez madlo WC sklopné | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 03-UM.1 | hranaté závěsné keramické umyvadlo, délka 550mm, šířka 420mm, výška 165mm barva bílá, otvor pro baterii, vč. kotvení | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 03-UM.2 | hranatá umyvadlová páková stojánková baterie, chrom, vč. připojovacích flexi hadic | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 03-UM.3 | hranatý umyvadlový sifon, chromový + click-clack odpadní ventil, chromový | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 03-UM.4 | hranatý rohový ventil DN15, chromový, PN10 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 04-UMi.1 | keramické zdravotní umyvadlo, šířka 66cm, barva bílá, otvor pro baterii, bez přepadu, vč. kotvení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 04-UMi.2 | umyvadlová páková stojánková baterie, chromové provedení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 04-UMi.3 | podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack odpadní ventil úsporné provedení pro montáž do stěny | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 04-UMi.4 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 04-UMi.5 | vybavení umyvadla madly pro handicapované dle platné vyhlášky kombinované madlo k umyvadlo délka 515mm, nerez, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 05-DR.1 | nerezový kuchyňský dřez - dodávka interiéru, pouze montáž a dopojení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 05-DR.2 | dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 05-DR.3 | zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 05-DR.4 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 06-LBd.1 | laboratorní stůl - dodávka interiéru | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 06-LBd.2 | dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 06-LBd.3 | zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 06-LBd.4 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 07-LBf.1 | laboratorní stůl s filtrem sedimentu - dodávka interiéru, pouze montáž a dopojení | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 07-LBf.2 | dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 07-LBf.3 | polypropylenová sedimentační nádoba, celkový / pracovní objem: cca 25/18 litrů , výška 450mm, průměr 400mm, barva RAL 7032 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 07-LBf.4 | zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 07-LBf.5 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 08-BI.1 | keramický závěsný bidet s vodorovným odpadem, vč. kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 08-BI.2 | bidetová páková baterie stojánková, chromovaná, vč. připojovacích flexi hadic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 08-BI.3 | montážní prvek pro závěsný bidet (do lehkých stěn), pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, vč. kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 08-BI.4 | rohový ventil 1/2-3/8'', mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 09-SP.1 | sprchová vanička, 900x900mm, akrylát, barva bílá, protiskluzná úprava | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 09-SP.2 | sprchová páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, mýdlenka) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 09-SP.3 | sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 09-SP.4 | sprchová zástěna, čelní + vstupní dveře, vč. kotvení, osazení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 10-SPd.1 | podlahová vpust DN100, svislý odtok, izolační příruba, zápachový uzávěr (funkční i bez vody), nerezová mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 0,3t), kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montáž. krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 10-SPd.2 | pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 11-UR.1 | keramický urinál, provedení antivandal s radarovým senzorem, pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody, včetně instalační sady a sifonu 1 l, radarová elektronika, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sadu, barva bílá, vč. kotvení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 11-UR.2 | napájecí zdroj pro min. 2 pisoáry, 24 V, DC | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 11-UR.3 | rohový ventil s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 11-UR.4 | dálkové ovládání k infračerveným snímačům | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 12-VY.1 | závěsná keramická výlevka, barva bílá, vč. sklopné odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako u běžné toalety, instalační sada + kotvení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 12-VY.2 | podomítkový splachovací systém pro závěsnou výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní stěny, pro tlačítko na 2 množství, univerzální splachovací ventil, nosnost 400 kg, pevný rám, nastavitelnost finální výšky výlevky, nastavitelnost finální výšky připojení přívodu vody, vč. kotvení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 12-VY.3 | ovládací deska, 2 splachovaná množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá, montážní kryt | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 12-VY.4 | dřezová nástěnná klasická (kohoutová) baterie s otáčivým kulatým ústím 300 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 13-ZUs | sifon ke klimatizačním jednotkám DN40, vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu, transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, včetně svěrného a násuvného těsnění | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 14-VZT | čerpadlo kondenzátu od nástěnné klima jednotky, sací výška 2m, výtlačná výška 10m, 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 14-ZU | podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), vertikální instalace, ochranná stavební zátka + kryt | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322789672
53 | K | 15-MY.1 | podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem HL19, montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, min. stavební hloubka 58mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
54 | K | 15-MY.2 | pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
55 | K | 16-LD | podomítkový umyvadlový sifon, plastový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
56 | K | 16-LD, DE | pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
57 | K | 17-DG.1 | zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50, 1x odpadní ventil pro dřezy | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
58 | K | 17-DG.2 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
59 | K | 17-DG.3 | potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 0,7m3/h, vč. napojení přepadu přes sifon na kanalizaci | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
60 | K | 18-DEM.1 | rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
61 | K | 18-DEM.2 | potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 0,7m3/h, vč. napojení přepadu přes sifon na kanalizaci | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
62 | K | 19-TV, PN, Flv, ZV | trychtýřový sifon, univerzální připojení DN 50/110/125, vodní zápachová uzavírka | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
63 | K | 20-VP | podlahová vpust DN100, svislý odtok, izolační příruba, zápachový uzávěr (funkční i bez vody), litin. mřížka 115x115mm, třída zatížení L15 (max. 1,5t), kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montáž. krytu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
64 | K | 21-VPz | vnitřní liniový odvodňovací žlab - světlá šířka 170mm, délka 1500mm, síla materiálu 1,5mm, materiál 1.4301 (AISI 304), prodloužená příruba pro napojení hydroizolace + svislá nerezová vpust DN100 na středu + zápachová uzavírka (sifon) + sítko na nečištoty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
65 | K | 22-ZK.1 | zahradní kulový kohout DN15, páčka, mosaz OT58, PN15, t=90°C | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
66 | K | 22-ZK.2 | potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 0,7m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
67 | K | 23-ZKm | mrazuvzdorná zahradní armatura DN15, ovládací rukojeť, průtok 40l / min / při 1 bar, integrovaný zavzdušňovač potrubí / hadic, plynulé přizpůsobení tloušťce vnější stěny 150 - 655mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
68 | K | 24-D25 H25/30 | zápustný hydrantový systém pro vestavbu do stěny, s tvarově stálou hadicí D25/30, hadice 30m, dvířka - barva bílá, skřín hydrantu 650x650x285, 1x kulový ventil DN25, proudnice, propojovací hadice na vodovodní řad, visací zámek aj. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D2 | Příslušenství hygienického zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
69 | K | 25 | dávkovač tekutého mýdla, plast ABS, barva bílá, objem nádržky 0,4l, okénko stavu náplně, uzamykatelný | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
70 | K | 26 | háček na oděvy, chromová ocel lesklá | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
71 | K | 27 | odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, objem 15l, odklápěcí víko | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
72 | K | 28 | odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, volně stojící, objem 3l, ovládání na nožní pedál | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
73 | K | 29 | elektronický osvěžovač vzduchu, plně automatický provoz, elektronický display informující o obsahu nabití baterií, o počtu dní zůstávajících do výměny zásobníku s vůní, o zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu, programovatelný (počet dní na náplň, počet hodin provozu, blokování na víkend | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
74 | K | 30 | WC souprava, plastové provedení, barva bílá, k montáži na stěnu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
75 | K | 31 | zásobník hygienických sáčků, plast ABS, barva bílá, k montáži na stěnu, objem 25 ks, okénko na kontrolu obsahu | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
76 | K | 32 | zásobník na ručníky, plast ABS, barva bílá, okénko na kontrolu obsahu ručníků, obsah 500ks skládaných ručníků, uzamykatelný na klíč | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
77 | K | 33 | zásobník na toaletní papír, plast ABS, barva bílá, max. průměr role 26 cm, okénko na kontrolu množství papíru, uzamykatelný na klíč | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D3 | Čerpací stanice odpadní vody, čerpací stanice vyčištěné šedé vody, čerpací stanice užitkové vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
78 | K | 34-ČS | čerpací stanice odpadní vody - zařízení na přečerpávání odpadní vody, plně zaplavitelné a automaticky pracující, připravené k okamžitému zapojení jako zařízení se zdvojeným čerpadlem s automatickým střídavým, záložním a špičkovým režimem, suchoběžný motor v provedení na trojfázový proud s nerezovým pouzdrem a termickou kontrolou motoru. plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž z plastu a měřením hladiny pomocí snímače hladiny, centrální přípojka výtlaku s integrovaným potrubím tvaru Y, s dvojitou zpětnou klapkou a odvzdušňovacím zařízením, spínací přístroj řízený mikroprocesorem s LED kontrolkami pro zobrazení provozních stavů a poruchových hlášení (nastavitelná doba doběhu, integrovaný a autonomní alarm, 1x beznapěťový kontakt pro připojení sběrného poruchového hlášení), Zenerova přepážka, 1x těsnění nátoku DN 150, 1x děrovka pro přítok DN 150, 1x manžeta k připojení ručního membránového čerpadla, 1x manžeta k připojení větrání DN 70, 1x přírubové hrdlo DN 80 s plochou ucpávkou, manžetou a upevňovacím materiálem k připojení výtlačného potrubí DN 80, přívodní kabel 10m se zásuvkou, upevňovací materiál, hrubý objem nádrže: 380 l, spínací objem: 260 l, výška: 840 mm, délka: 1025 mm, šířka: 877 mm, přípustná teplota média: 3...40 °C (krátkodobě 60 °C), maximální provozní tlak: 6 bar, maximální přípustný tlak v tlakovém vedení: 0,15 MPa, síťová přípojka: 3~400V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 2,5 kW, jmenovitý proud: 5,5 A, izolační třída: F, třída krytí motoru: IP68, materiál nádrže: PE, skříň čerpadla: PP-GF30, oběžné kolo: PP-GF30, materiál hřídele/motoru: nerez 1.4404, min. pracovní bod (průtok 5,9 l/s, dopravní výška 11,2m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
79 | K | 35-ČS | uzavírací šoupátko DN 80 na výtlaku, EN-GJL-250, přípojka vstupu: DN 80, PN10, přípojka výstupu: DN 80, PN10, materiál : EN-GJL-250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
80 | K | 36-ČS | ruční membránové čerpadlo pro ruční vypouštění sběrné nádrže, pevná instalace, přípojka vstupu: DN 32, PN16, přípojka výstupu: DN 32, PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
81 | K | 37-ČS | uzavírací kulový kohout DN32 (před a za ruční čerpadlo), materiál : CC480K | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
82 | K | 38-ČS | uzavírací šoupátko DN 150, PVC, s deskovým prvkem a pevnými přírubovými spoji HT/KG k uzavření potrubní sítě, přípojka vstupu: DN150, přípojka výstupu: DN150, materiál : PVC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
83 | K | 39-ČS | přírubové hrdlo DN 150, PN10 pro flexibilní připojení (max. vyrovnání 130 mm) volných potrubí bez příruby k potrubí s přírubou, vč. hadice, hadicové sponky a montáž. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
84 | K | 40-PČ | havarijní ponorné čerpadlo - plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo na splaškovou vodu pro vertikální instalaci do mokrého prostředí k čerpání znečištěné vody a vody s obsahem písku, skříň hydrauliky a oběžné kolo z šedé litiny, skříň motoru z hliníku, samochladící motor v provedení na střídavý proud a s odpojitelným přívodním kabelem se zástrčkou s ochranným kontaktem a provozním kondenzátorem, přípustná teplota média: 3...40 °C, volný průchod oběžným kolem 9 mm, maximální provozní tlak: 1,8 bar, síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 0,75 kW, jmenovitý proud: 5,7 A, izolační třída: F, třída krytí: IP68, přívodní kabel 10m, skříň čerpadla / oběžné kolo: EN-GJL-250, hřídel: 1.4021, materiál motoru: EN AC-47000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
85 | K | 41-PČ | řízení ponorného čerpadla, mikrořadičem řízený spínací přístroj pro řízení v závislosti na hladině ponorného motorového čerpadla pomocí analogových nebo digitálních signálních čidel, funkce (nastavitelná ochrana proti přetížení, termická kontrola motoru, funkce selhání čerpadla nastavitelná doba doběhu, alarm vysoké vody s nuceným zapnutím připojeného čerpadla ochrana proti běhu nasucho, paměť chyb pro 10 chybových hlášení vč. druhu poruchy), indikace aktuálních provozních stavů a údajů i poruch pomocí LC displeje a LED, hlavní vypínač, dálkový přístup pomocí ModBus, integrovaný alarmový bzučák, - 1x analogový precizní vstup 4–20 mA pro měření hladiny se snímačem hladiny, 2x digitální vstupy pro regulaci hladiny s plovákovým spínačem, 1x digitální vstup pro nedostatek vody s plovákovým spínačem (ochrana proti chodu nasucho), 1x digitální vstup pro hlášení vysoké hladiny s plovákovým spínačem (alarm vysoké hladiny vody), 1x beznapěťový kontakt pro sběrné provozní hlášení, síťová přípojka: 1~220-230 V, 50/60 Hz, materiál skříně: polykarbonát, odolný proti UV záření, třída krytí: IP54, maximální jmenovitý výkon 4 kW, maximální jmenovitý proud I 12 A, délka: 110 mm, šířka: 310 mm, výška: 230 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
86 | K | 42-PČ | příslušenství pro odčerpání zbytkové vody pro snížení vodní hladiny až na 10 mm materiál : EN-GJL-200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
87 | K | 43-PČ | uzavírací kulový kohout DN40, PN10 pro splaškovou a odpadní vodu, materiál : CC480K | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
88 | K | 44-PČ | zpětná klapka DN40, PN10 pro splaškovou a odpadní vodu, pro automatické zavírání výtlačného potrubí pro jeho vyprázdnění a zamezení vznikajícím tlakovým rázům, zavírací prvek: koule, materiál : EN-GJL-250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
89 | K | 45-PČ | snímač hladiny s registrací pro měření hladiny v médiích s obsahem fekálií, pomocí snímače hladiny se měří hydrostatický tlak v médiu a přes membránu je přímo ve snímači tlaku převáděn na elektrický signál, max. zatížitelnost kontaktu: 10...30 VDC/4...20 mA tvar kontaktu: hladinová sonda, rozsah měření: 0-1 mWS, délka kabelu: 10 m, třída krytí: IP68 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
90 | K | 46-PČ | plovákový spínač, typ kabelu: H07RN-F, průřez kabelu: 3G1mm², délka kabelu: 5 m max. teplota média: 60 °C, spínací body: nahoře ZAP, dole VYP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
91 | K | 47-ČSs | čerpací stanice vyčištěné vody - vícestupňové horizontální, vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním, v blokové konstrukci s horizontálním nasávacím hrdlem a vertikálním výtlačným hrdlem, přípustná teplota média -15 °C až 90 °C, maximální přípustná okolní teplota: 40 °C, maximální provozní tlak: 10 bar, max. tlak na nátoku: 0,6 MPa, síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 0,75 kW, jmenovitý proud: 5,1 A, izolační třída: F, třída krytí: IP54, materiály, skříň čerpadla: EN-GJL-250, oběžné kolo: 1.4301, hřídel: 1.4028 těsnění hřídele: Q1BE3GG, materiál těsnění: EPDM, přípojka na straně sání: DN40, PN10, přípojka na výtlaku: DN32, PN10, pracovní bod (průtok 2,0 l/s, dopravní výška 13 m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
92 | K | 48-ČSs | plovákový spínač, typ kabelu: H07RN-F, průřez kabelu: 3G1mm², délka kabelu: 5 m max. teplota média: 60 °C, spínací body: nahoře ZAP, dole VYP | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
93 | K | 49-ČSs | čerpací stanice užitkové vody - automatické zařízení pro vlastní rozvod vody a zařízení na automatické využití užitkové vody skládající se ze dvou vícestupňových, horizontálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, integrovaný kulový kohout na sání a na výtlaku a zpětná klapka u každého čerpadla se sběrným potrubím na výtlaku, integrovaná nádrž o objemu 400 l s doplňováním čerstvé vody, integrovaná průtočná membránová tlaková nádoba 8l, rovnoměrné ovládání zařízení pomocí zapnutí, resp. vypnutí čerpadel v kaskádě, výměny čerpadel a integrovanému zkušebnímu chodu při nečinnosti čerpadel, ovládání pomocí tlakového čidla 4-20 mA, včetně ovládání elektromagnetického ventilu pro dopouštění, materiály skříň čerpadla: 1.4301, hřídel: 1.4057, oběžné kolo: PPE/PS-GF30, přípustná teplota média 5 °C až 35 °C, maximální přípustná okolní teplota: 40 °C, maximální provozní tlak: 10 bar, max. tlak na nátoku: 0,6 MPa, síťová přípojka: 3~ 400 V / 50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 0,75 kW, jmenovitý proud: 1,95 A, izolační třída: F, třída krytí: IP54, přípojka na straně sání: DN32, PN10, přípojka na výtlaku: DN40, PN10, přípojka přepadu DN100, pracovní bod (průtok 0,7 l/s, dopravní výška 40 m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
94 | K | 50-CČ | cirkulační čerpadlo teplé vody (pracovní bod min. Q=1,6m3/h, H=4m), těleso čerpadla z korozivzdorné oceli, vč. 2x redukce, rozebíratelného šroubení pro čerpadlo, vestavná délka 130mm, PN10, 1x230V, T=+2°C až +110°C, napětí : 1 x 230 V, 50 Hz, třída krytí X4D, včetně tepelně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
95 | K | 51-Exv, EXu | expanzní nádoba pro užitkovou vodu - objem 200l, příslušenství pro montáž na podlahu maximální přetlak 10bar, max. 70°C, průměr 634mm, výška 975mm, zelená barva, uzavírací armatura DN32 zajišťující průtočnost nádoby s vypouštěním, dovolený pracovní přetlak 16 barů, dovolená pracovní teplota 70 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | D4 | Čistírna šedé vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
96 | K | 52-ČOVs | nádrž na šedou vodu, plastová válcová, volně stojící nádrž, průměr nádrže 1 600 mm, výška nádrže 1 500 mm, výška vstupního komínku 100 mm, kruhový komínek o průměru 900 mm, celková výška nádrže včetně vstupního komínku 1 600 mm, vtokové hrdlo DN125, odtokové hrdlo DN100 (přepad), hmotnost nádrže: 134 kg, celkový objem nádrže: 3,0 m3 užitný objem nádrže: 2,61 m3, plastové plynotěsné víko průměr 900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
97 | K | 53-ČOVs | nádrž na přečištěnou vodu, plastová válcová, volně stojící nádrž, průměr nádrže 1 600 mm, výška nádrže 1 500 mm, výška vstupního komínku 100 mm, kruhový komínek o průměru 900 mm, celková výška nádrže včetně vstupního komínku 1 600 mm, odtokové hrdlo DN100 (přepad), přítokové potrubí PPR25, výtlačné potrubí PPR40, hmotnost nádrže: 134 kg, celkový objem nádrže: 3,0 m3, užitný objem nádrže: 2,61 m3, plastové plynotěsné víko průměr 900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
98 | K | 54-ČOVs | filtrační vestavba čistírny šedé vody (filtr nečistot, membránový modul, aerační systém, čerpadlo vyčištěné vody, plovákový systém, nátokové potrubí vyčištěné vody, výtlačné potrubí permeátu, trubní rozvody, elektroinstalace), max. denní nátok: 1500 l/den, objem akumulace šedé vody: 1500 l, objem akumulace provozní vody: 2300 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
99 | K | 55-ČOVs | řídící jednotka filtrační technologie, dmychadlo včetně rozvodu vzduchu a elektrického připojení, vč. ocelové konzoly pro umístění na stěnu místnosti nad hladinu zaplavení, vč. napojení na MaR celého objektu (signalizace provozních stavů a chybových hlášení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
100 | K | 56-ČOVs | svařování nádrží systému čistírny na místě stavby včetně dopravy materiálu do 3.PP montáž zařízení na místě, zprovoznění a dopojení filtrační technologie, vč. zpracování provozního řádu, provozních zkoušek a zaškolení obsluhy a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
101 | K | 57-ČOVs | systém pro automatický oplach nátokového filtračního síta, vč. možnosti uživatelského nastavení intervalů spouštění v týdenním programu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
102 | K | 58-ČOVs | nosič biomasy pro podporu biologických procesů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D5 | Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
103 | K | 59 | HT potrubí DN32, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
104 | K | 60 | HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 80.927 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | 61 | HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 226.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
106 | K | 62 | HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění , dle ČSN EN 1451 | bm | 114.692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
107 | K | 63 | HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 542.462 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
108 | K | 64 | HT potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 233.478 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
109 | K | 65 | HT potrubí DN150, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451 | bm | 3.872 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
110 | K | 66 | rozlišovací nátěr na HT potrubí šedé kanalizace - pruh bílé barvy po celé délce potrubí | bm | 143.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
111 | K | 67-ČT100 | HT čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
112 | K | 68-ČT125 | HT čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
113 | K | 69 | PVC-U SN4 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 25.322 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
114 | K | 70 | PVC-U SN4 potrubí DN125, s plnou stěnou, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
115 | K | 71 | PVC-U SN4 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 9.559 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
116 | K | 72 | výstražná folie 300mm, šedá | bm | 52.481 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
117 | K | 73 | PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek | bm | 187.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
118 | K | 74 | PE svařované potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek | bm | 5.588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | 75 | PE svařované potrubí DN150, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek | bm | 24.321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | 76 | PE svařované potrubí DN200, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek | bm | 6.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | 77-ČT100 | PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, svislá montáž | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | 78-ČT200 | PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN200, se šroubovacím víkem, svislá montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | 79 | návleková tepelná izolace 108x19mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení | bm | 187.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | 80 | návleková tepelná izolace 133x19mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení | bm | 5.588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | 81 | návleková tepelná izolace 160x19mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení | bm | 24.321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | 82 | návleková tepelná izolace 200x19mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení | bm | 6.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
127 | K | 83 | plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 310.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
128 | K | 84 | plastové potrubí PPR 40x5,5 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 26.785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
129 | K | 85 | plastové potrubí PPR 110x15,2 PN10 (ČSN EN ISO 15874) – výtlak od čerpací stanice vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 14.179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
130 | K | 86-PV50 | přivzdušňovací ventil DN50, min. průtok vzduchu 13 l/min. (dle EN 12380), podomítkové provedení, vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, (dle EN 12380 -1 ČSN 756770) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
131 | K | 87-PV75 | přivzdušňovací ventil DN75, min. průtok vzduchu 13 l/min. (dle EN 12380), podomítkové provedení, vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, (dle EN 12380 -1 ČSN 756770) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
132 | K | 88-PV100 | přivzdušňovací ventil DN100, min. průtok vzduchu 37 l/min. (dle EN 12380), s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění. (dle EN 12380 -1 ČSN 756770) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | 89 | nerezová dvířka 250x250mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
134 | K | 90 | nerezová dvířka 500x500mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| D | D6 | Venkovní prvky kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
135 | K | 91-LŽ | liniový odvodňovací žlab, třída zatížení B125, délka 2,0m, světlá šířka 100mm, pro pojezd osobním vozidlem, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, vč. žlabové vpusti se svislým odtokem, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonového lože C20/25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | 92-DV, DVv | dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení B125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | 93-RŠ-400 | plastová revizní šachta DN400, přímé dno DN150, teleskopický plný litinový poklop, tř. zatížení D400, vč. prodloužení, vč. těsnící manžety, zátek aj. - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | 94-HVŠ | vstupní šachta HVŠ, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | 95 | napojení nové přípojky na stávající areálovou kanalizaci - přerušení kanalizace, vložení odbočky 300/200 a 2x přesuvné spojky, těsnění, aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| D | D7 | Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
140 | K | 96 | plastové potrubí PPR 20x2,8 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 641.839 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | 97 | plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 510.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
142 | K | 98 | plastové potrubí PPR 32x4,4 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 232.033 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | 99 | plastové potrubí PPR 40x5,5 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 230.968 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | 100 | plastové potrubí PPR 50x6,9 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 31.658 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | 101 | plastové potrubí PPR 63x8,6 PN16 (ČSN EN ISO 15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami | bm | 133.386 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | 102 | rozlišovací nátěr na PPR potrubí užitkové vody - pruh bílé barvy po celé délce potrubí | bm | 222.981 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | 103 | potrubí ocelové 28x1,5mm, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, uvnitř/vně pozinkované, spojované lisováním | bm | 7.282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | 104 | potrubí ocelové 35x1,5mm, vč. tvarovek, přírub, přechodek a kotvení, uvnitř/vně pozinkované, spojované lisováním | bm | 29.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | 105 | nerezové potrubí (austenitická nerezová ocel AISI 304 L) PN 12,5, 54x1,5mm vč. lisovacích tvarovek a přírub s lisovacím nátrubkem, přechodek a kotvení | bm | 16.808 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | 106 | plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 40x3,7, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj. | bm | 37.158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
151 | K | 107 | plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 63x5,8, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj. | bm | 57.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
152 | K | 108 | signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou, výstražná bílá folie š=300 | bm | 94.413 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
153 | K | 109 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 20x2,8, přelepené spoje | bm | 248.545 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
154 | K | 110 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 25x3,5, přelepené spoje | bm | 237.006 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
155 | K | 111 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 13mm pro 32x4,4, přelepené spoje | bm | 16.884 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
156 | K | 112 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 20x2,8, přelepené spoje | bm | 194.568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
157 | K | 113 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 25x3,5, přelepené spoje | bm | 148.841 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
158 | K | 114 | návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20mm pro 32x4,4, přelepené spoje | bm | 18.271 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
159 | K | 115 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 20x2,8 | bm | 198.726 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
160 | K | 116 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 25x3,5 | bm | 124.289 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
161 | K | 117 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 32x4,4 | bm | 108.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
162 | K | 118 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 40x5,5 | bm | 124.499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
163 | K | 119 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 50x6,9 | bm | 11.902 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
164 | K | 120 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 25mm pro 63x8,6 | bm | 90.288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
165 | K | 121 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 40mm pro 32x4,4 | bm | 88.759 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
166 | K | 122 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 50mm pro 40x5,5 | bm | 106.469 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
167 | K | 123 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 50mm pro 50x6,9 | bm | 19.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
168 | K | 124 | tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, přelepené spoje, tl. 50mm pro 63x8,6 | bm | 43.098 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
169 | K | 125 | návleková tepelná izolace 54x25mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení | bm | 16.808 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
170 | K | 126-KK20 | kulový kohout DN20, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
171 | K | 127-KK25 | kulový kohout DN25, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
172 | K | 128-KK32 | kulový kohout DN32, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
173 | K | 129-KK32 | kulový kohout DN40, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
174 | K | 130-KK50 | kulový kohout DN50, páčka, mosaz CW617N, PN10, t=120°C | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
175 | K | 131-KKV25 | kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN10, páčka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
176 | K | 132-KKV32 | kulový kohout s vypouštěním DN32, mosaz CW617N, PN10, páčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
177 | K | 133-KKV50 | kulový kohout s vypouštěním DN50, mosaz CW617N, PN10, páčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
178 | K | 134-VK15 | vypouštěcí kulový kohout DN15, páčka, mosaz CW617N, zátka, PN10, t=80°C | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
179 | K | 135-VK15 | vypouštěcí kulový kohout DN25, páčka, mosaz CW617N, zátka, PN10, t=80°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
180 | K | 136-ÚT | potrubní oddělovač dle ČSN1717 pro kapaliny tř. 4, DN20, PN10, t = 65°C, výška filtru 446mm, průtok 3,5m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
181 | K | 137 | sanitární flexi hadice, atest pitná voda, DN20, PN10, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
182 | K | 138-CV15 | regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
183 | K | 139-ZK25 | zpětná klapka eura lehká DN15, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
184 | K | 140-ZK32 | zpětná klapka eura lehká DN32, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
185 | K | 141-ZK50 | zpětná klapka eura lehká DN50, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
186 | K | 142-F25 | filtr závitový DN32, mosaz CW617N, PN10, páčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
187 | K | 143-F50 | filtr závitový DN50, mosaz CW617N, PN10, páčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
188 | K | 144-RŠ32 | rozebíratelné šroubení DN32, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
189 | K | 145-RŠ40 | rozebíratelné šroubení DN40, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
190 | K | 146 | spojka pro požární hadici D25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
191 | K | 147-FI | filtr nečistot s odstředivou separací, DN25, PN16, teplotní rozsah 1-50%, 2x jímka pro manometr, jemnost filtrace 100μm, hlava filtru z polypropylénu, jímka z průhledného akrylonitrilového styrénu, odkalovací kohout, montážní klíč, filtrační plocha 450 cm2, stavební délka 270mm, výška 390mm, včetně 2x manometr, včetně 5x náhradní filtrační vložky 100μm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
192 | K | 148-RV32 | tlakový redukční ventil DN32 se šroubením, vstup pro manometr, vč. manometru, PN25, t=25°C, pracovní rozsah 0-5,5 bar, mosaz CW617N | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
193 | K | 149-PJ | pojistný ventil, DN20, bronz, otvírací tlak 6,0 Bar, PN 10, rozsah teploty 0°C - 95°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
194 | K | 150-EV32 | elektrický uzavírací ventil DN32, napájení 230 V, bez proudu zavřeno, PN10, t=0-90°C, mosaz CW617N, menbrána NBR, (ovládání dodávka MaR - dopouštění užitkové vody) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
195 | K | 151 | vícevtokový mokroběžný vodoměr – Qn (Q3)=6,0m3/h, Qmax=12 m3/h, Qmin=30l/h, DN32, studená voda, vodorovná montážní poloha, PN16, teplotní třída Tmax = 30°C, třída přesnosti C, včetně modulu pro MBus odečet, stavební délka 260mm, vč. 2x redukce, 2x přechodka, 2x rozebíratelné šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
196 | K | 152 | vícevtokový mokroběžný vodoměr – Qn (Q3) = 2,5m3/h, Qmax=5 m3/h, Qmin=15l/h, DN20, studená voda, vodorovná montážní poloha, PN16, teplotní třída Tmax = 30°C, třída přesnosti C, včetně modulu pro MBus odečet, stavební délka 165mm, vč. 2x redukce, 2x přechodka, 2x rozebíratelné šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| D | D8 | Vodovodní přípojka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
197 | K | 153 | plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 63x5,8, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj. | bm | 16.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
198 | K | 154 | signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou, výstražná bílá folie š=300 | bm | 16.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
199 | K | 155 | podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky pro křížené kabely) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
200 | K | 156 | univerzální navrtávací pas (vodovodní řad PE110, přípojka 63x5,8), tělo z tvárné litiny, těsnění sedla z elastomeru, nerezové matice + šrouby, nerezový třmen, napojení bude provedeno navrtávkou za provozu pod tlakem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
201 | K | 157 | domovní šoupátko pro domovní přípojky DN50, PN16, tělo a vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, ochranný kroužek z elastomeru, montážní vložka z PE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
202 | K | 158 | zemní souprava pro domovní šoupátko DN50 (d63), teleskopická pro instalaci do země, pro krytí potrubí 1,0-1,6m, klíčová tyč z pozinkované oceli, ochranná a zasouvací trubka z PE, objímka vřetene tvárná litina pozinkovaná, těsnění elastomer | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
203 | K | 159 | uliční poklop těžký, šedá litina GG 200 bitumenovaná, hmotnost 6,5 kg, výška 210mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
204 | K | 160 | podkladová deska pod uliční poklop (dle DIN 4056 a DIN 4057) z recyklovaného plastu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| D | D9 | Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
205 | K | 161 | hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku | m3 | 257.938 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| VV |  | ŠS02-HVŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6*1,2*(2,5+2,7)/2 |  | 51.792 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kan. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*1,2*(2,7+2,2)/2 |  | 33.516 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DV,LŽ2-DČŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,0*1,2*(1,1+2,5)/2 |  | 45.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vod. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*1,0*1,4 |  | 21.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voda biot/zav. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,0*1,4 |  | 63.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 214.948 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 214,948*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 257.938 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 162 | zřízení příložného pažení a odstranění, vč. statického návrhu a dílenské dokumentace | m2 | 386.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| VV |  | ŠS02-HVŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6*(2,5+2,7) |  | 86.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kan. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*(2,7+2,2) |  | 55.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DV,LŽ2-DČŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,0*(1,1+2,5) |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vod. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*1,4*2 |  | 42.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voda biot/zav. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,4*2 |  | 126.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 163 | pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 70.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| VV |  | ŠS02-HVŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6*1,2*0,6 |  | 11.952 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kan. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*1,2*0,6 |  | 8.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DV,LŽ2-DČŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,0*1,2*0,5 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vod. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*1,0*0,5 |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voda biot/zav. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,0*0,4 |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 164 | vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 71.371 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| VV |  | ŠS02-HVŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6*1,2*0,6+0,52 |  | 12.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kan. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*1,2*0,6+0,358 |  | 8.566 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DV,LŽ2-DČŠ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,0*1,2*0,5+0,165 |  | 12.765 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vod. přípojka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*1,0*0,5+0,047 |  | 7.597 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voda biot/zav. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,0*0,4+0,036 |  | 18.076 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zemina_odvoz_obj | Součet |  | 59.476 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 59,476*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.371 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
209 | K | 165 | hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 186.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| VV |  | výkop_obj |  | 214.948 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zemina_odvoz_obj |  | -59.476 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.472 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 155,472*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 186.566 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 166 | podkladní betonová deska pod dvorní vpust / šachtu DN400 tl. 100mm z betonu C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3), 0,6 x 0,6 x 0,1 = 0,036 m3/1 vpust | m3 | 0.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
211 | K | 167 | podkladní betonová deska pod šachtu tl. 100mm z C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3) 1,4 x 1,4 x 0,1 = 0,2 m3/1 šachtu | m3 | 0.196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
212 | K | 168 | hutněný podsyp pod šachty a potrubí neuložené na rostlém terénu, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle ČSN 73 6124, KSC II | m3 | 56.759 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | D10 | Kanalizace, vodovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
213 | K | 169 | stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, aj.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
214 | K | 170 | oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (ocel 28x1,2 až 54x2) skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
215 | K | 171 | oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (plastové HT do DN100 (včetně), plastové PPR do průměru 100mm (včetně) skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu) | ks | 411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
216 | K | 172 | oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (plastové HT větší než DN100 do DN200) skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu) | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
217 | K | 173 | jádrové vrtání do průměru 100mm (včetně) | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
218 | K | 174 | jádrové vrtání průměru větší než 100mm do 160mm (včetně) | ks | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
219 | K | 175 | jádrové vrtání průměru větší než 160mm do 300mm (včetně) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
220 | K | 176 | tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace dle ČSN, proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k přejímacímu řízení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
221 | K | 177 | označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
222 | K | 178 | dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
223 | K | 179 | spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444

## D.1.4f - Plynová zařízení
{c1deebec-6dac-4e48-9452-9dd9dd6c97d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4f - Plynová zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4f - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Domovní plynovod + napojení na areálový plynovod - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž | [5 empty] | 0
| D2 - Prodloužení areálového plynovodu - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž | [5 empty] | 0
| D3 - Domovní plynovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4f - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Domovní plynovod + napojení na areálový plynovod - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | ocelové potrubí DN15 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru | bm | 112.896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 02 | ocelové potrubí DN20 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru | bm | 23.947 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 03 | ocelové potrubí DN25 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru | bm | 8.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 04 | ocelové potrubí DN40 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru | bm | 30.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 05 | ocelová ochranná trubka DN32, ocelové pozinkované potrubí | bm | 3.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 06 | ocelová ochranná trubka DN50, ocelové pozinkované potrubí | bm | 1.177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 07 | ocelová ochranná trubka DN65, ocelové pozinkované potrubí | bm | 2.365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 08 | nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný vrchní, barva žlutá | m2 | 14.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 09 | kulový uzávěr DN25 s integrovanou spojkou na PE32 potrubí, vnější | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | kulový uzávěr DN10, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | kulový uzávěr DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | kulový uzávěr DN20, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | kulový uzávěr DN25, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | kulový uzávěr DN40, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | vzorkovací kohout DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | manometr ø63, 0-6 kPa, PN16, T=-20°C až 90°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17_1 | dvoucestný elektromagnetický ventil DN25, PN5, příkon 20W, napětí 230V/50Hz, IP54, mosaz, NC (E) bez proudu zavřeno, ovládání elektricky, teplota okolí -20°C až 60°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464869142
18 | K | 18_1 | dvoucestný elektromagnetický ventil DN40, PN5, příkon 20W, napětí 230V/50Hz, IP54, mosaz, NC (E) bez proudu zavřeno, ovládání elektricky, teplota okolí -20°C až 60°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735207141
19 | K | 17 | membránový bezpečnostní uzávěr, DN40, NT provedení, pracovní přetlak 1 kPa - 5kPa, krytí IP65, napětí 230V, příkon 10 W, teplota média 2-90°C, teplota okolí -40°C až 80°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
20 | K | 18 | plynový filtr DN40, závitové připojení, PN6, filtrační vložka PPR (velikost pórů max. 5 µm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
21 | K | 19 | regulátor tlaku B25, STL→NTL, Qmax 25,0m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
22 | K | 20 | membránový plynoměr G4, DN25, PN0.5, dvouhrdlové provedení, rozteč 100mm, vč. propojení vodivou rozpěrkou + snímač pro dálkový odečet spotřeby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
23 | K | 21 | membránový plynoměr G10, DN32, PN0.5, dvouhrdlové provedení, rozteč 280mm vč. propojení vodivou rozpěrkou + snímač pro dálkový odečet spotřeby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
24 | K | 22 | nerezová dvířka 200x200mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
25 | K | 23 | plastové potrubí ROBUST PIPE z PE100 SDR 11 32x3,0 (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm, vč. elektrotvarovek, spojek aj. | bm | 56.637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
26 | K | 24 | signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 300mm, žlutá | bm | 56.637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
27 | K | 25 | ochranná trubka PEHD SDR 26 63x3,0 | bm | 1.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
28 | K | 26 | chránička PEHD SDR 26 63x3,0 | bm | 3.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
29 | K | 27 | čichačka pro chráničku PE32 + litinový uliční poklop + pokladní deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
30 | K | 28 | podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky pro křížené kabely) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
31 | K | 29 | hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku | m3 | 70.827 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
32 | K | 30 | pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 26.979 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
33 | K | 31 | vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 27.029 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
34 | K | 32 | hutněný zásyp jam a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 43.798 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
35 | K | 33 | geodetické zaměření skutečného provedení napojení na areálový plynovod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D2 | Prodloužení areálového plynovodu - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 34 | plastové potrubí ROBUST PIPE z PE100+ SDR 17 90x5,4 (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm, vč. elektrotvarovek, spojek aj. | bm | 46.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
37 | K | 35 | signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 300mm, žlutá | bm | 46.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
38 | K | 36 | chránička PEHD SDR 26 160x6,2 | bm | 8.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
39 | K | 37 | čichačka pro chráničku PE32 + litinový uliční poklop + pokladní deska | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
40 | K | 38 | podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky pro křížené kabely) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
41 | K | 39 | uzávěr plynu DN25 v zemním provedení, šoupě PE32/DN25 s vevařovacími konci PE SDR 11 PE100, PN10, s teleskopickou zemní soupravou (0,9-1,1m), litinový uliční poklop, podkladní deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
42 | K | 40 | uzávěr plynu DN80 v zemním provedení, šoupě PE90/DN80 s vevařovacími konci PE SDR 17 PE100, PN10, s teleskopickou zemní soupravou (0,9-1,1m), litinový uliční poklop, podkladní deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
43 | K | 41 | vysazení odbočky T90/90 na stávající STL areálový plynovod, vč. manipulace, odstávky aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
44 | K | 42 | hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku | m3 | 63.689 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
45 | K | 43 | pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 25.884 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
46 | K | 44 | vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 26.225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
47 | K | 45 | hutněný zásyp jam a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 37.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
48 | K | 46 | geodetické zaměření skutečného provedení areálového plynovodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D3 | Domovní plynovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 47 | stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
50 | K | 48 | oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí DN15-DN40 skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
51 | K | 49 | zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti dle TPG | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
52 | K | 50 | výchozí revize vnitřního plynovodu a zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
53 | K | 51 | výchozí revize spalinové cesty (spotřebič, kouřovod, komín, přívod vzduchu aj.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
54 | K | 52 | označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN a TPG | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
55 | K | 53 | dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
56 | K | 54 | spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108

## D.1.4g - Silnoproudé inst...
{fe076b6a-d101-4aca-a1f4-eb6f49dbb039}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4g - Silnoproudé instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4g - Silnoproudé instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - DODÁVKY | [5 empty] | 0
| D2 - KABELY A VODIČE | [5 empty] | 0
| D3 - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE | [5 empty] | 0
| D4 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D5 - PROTIMRAZOVÁ OCHRANA | [5 empty] | 0
| D6 - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D7 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D8 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| D9 - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ | [5 empty] | 0
| D10 - UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| D11 - LPS | [5 empty] | 0
| D12 - ZÁLOŽNÍ ZDROJE | [5 empty] | 0
| D13 - PŘÍVODNÍ VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D14 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D15 - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D16 - OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4g - Silnoproudé instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | DODÁVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol309 | Rozváděč +RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol474 | Rozváděč +R03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol475 | Rozváděč +R02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol476 | Rozvodnice +RLP208 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol477 | Rozvodnice +RLP207 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol478 | Rozvodnice +RLP206 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol479 | Rozvodnice +RLP205 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol480 | Rozvodnice +RLP203 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol481 | Rozváděč +R01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol482 | Rozvodnice +RLP115 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol483 | Rozvodnice +RLP114 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol484 | Rozvodnice +RLP113 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol485 | Rozvodnice +RLP111 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol486 | Rozvodnice +RLP106 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol487 | Rozvodnice +RLP104 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol488 | Rozvodnice +RLP102 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol489 | Rozváděč +R1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol490 | Rozvodnice +RLN112 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol491 | Rozvodnice +RLN110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol492 | Rozvodnice +RLN109 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol493 | Rozvodnice +RLN107 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol494 | Rozvodnice +RLN106 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol495 | Rozvodnice +RLN105 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol496 | Rozvodnice +RLN104 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol497 | Rozvodnice +RLN102 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol498 | Rozváděč +R2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol499 | Rozváděč +RIT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol500 | Rozváděč +R3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol501 | Rozvodnice +RLN304 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol502 | Rozváděč +R4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol503 | Rozváděč +RCHL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol504 | Rozváděč +RPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol505 | Centrální stanice nouzového osvětlení +RNO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol506 | Záložní zdroj pro požárně bezpečnostní zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D2 | KABELY A VODIČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol507 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 35 B2ca s1d0 | m | 162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol508 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 25 B2ca s1d0 | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol509 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 16 B2ca s1d0 | m | 1235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol510 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 10 B2ca s1d0 | m | 1157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol511 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 6 B2ca s1d0 | m | 585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol512 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 4 B2ca s1d0 | m | 416 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol513 | Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 2.5 B2ca s1d0 | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol514 | Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 6 B2ca s1d0 | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol515 | Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 2.5 B2ca s1d0 | m | 19255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol516 | Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 1.5 B2ca s1d0 | m | 17980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol517 | Kabel 1-CXKH-R(J) 2x 1.5 B2ca s1d0 | m | 5800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol518 | Kabel CYKY 5x 16 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol519 | Kabel CYKY 5x 10 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol520 | Kabel CYKY 5x 6 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol521 | Kabel CYKY 5x 2.5 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol522 | Kabel CYKY 3x 6 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol523 | Kabel CYKY 3x 2.5 | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol524 | Kabel CYKY 3x 1.5 | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol525 | Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol526 | Vodič H07V-R 1x 25, zelená/ žlutá | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol527 | Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol528 | Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol529 | Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol530 | Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol531 | Ukončení a zapojení kabelů v rozváděčích | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol532 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D3 | SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol164 | Svítidlo typ S1 | ks | 262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol165 | Svítidlo typ S2 | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol166 | Svítidlo typ S2D | ks | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol167 | Svítidlo typ S4 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol168 | Svítidlo typ S5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol169 | Svítidlo typ S6 | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol170 | Svítidlo typ S6D | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol171 | Svítidlo typ S7 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol172 | Svítidlo typ S8 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol173 | Svítidlo typ S9 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol174 | Svítidlo typ S10 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol175 | Svítidlo typ S12D | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol176 | Svítidlo typ S16D | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol177 | Svítidlo typ S17D | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol178 | Svítidlo typ S18 | ks | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol179 | Svítidlo typ S19 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol180 | Svítidlo typ S19D | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol181 | Svítidlo typ V1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol182 | Svítidlo typ V2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol183 | Svítidlo typ V3 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol184 | Svítidlo typ V4 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol185 | Svítidlo nouzové typ NA | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol533 | Svítidlo nouzové typ NA1 | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol186 | Svítidlo nouzové typ NC | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol187 | Svítidlo nouzové typ NE | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol188 | Svítidlo nouzové typ NF | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol189 | Svítidlo nouzové typ NH | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol190 | Svítidlo nouzové typ NI | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol534 | Ekologické poplatky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D4 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol535 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní | ks | 319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol536 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, červená, kompletní | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol537 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, hnědá, kompletní | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol538 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, IP44, bílá, povrchová montáž, kompletní | ks | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol539 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A. svodič tř. 3, montáž na povrch | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol540 | Zásuvka 400 V/ 16 A, 5p | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol541 | Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá | ks | 133 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol542 | Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, hnědá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol543 | Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol544 | Zásuvková skříň, 1x 400 V/ 32 A, 1x 400 V/ 16 A, 4x 230 V/ 16 A, vč. RCD a montáže | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol545 | Zásuvkový sloupek |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol546 | Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol547 | Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol548 | Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol549 | Spínač sériový, řaz. "5", IP44, povrchová montáž, bílá | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol550 | Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol551 | Přepínač střídavý dvojitý, řaz. "6+6", s krytem, bílá | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol552 | Přepínač křížový, řaz. "7", s krytem, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol553 | Servisní spínač trojpólový, do 32 A, vč. konzole pro osazení | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol554 | Servisní spínač jednopólový, do 25 A, vč. konzole pro osazení | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol555 | Ovládač tlačítkový, řaz. "1/0", s krytem, kompletní, bílá | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol556 | PIR snímač pohybu stropní, vestavný | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol557 | Napájecí zdroj 230/ 24 V, min, 100 VA, pro regulátor průtoku vzduchu, vč. instalačního boxu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol558 | Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol559 | Podlahová krabice typ B, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol560 | Podlahová krabice typ C, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol561 | Podlahová krabice, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | D5 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | Pol562 | Topný kabel pro ochranu potrubí proti mrazu, 16 W/ 3 @ 5 st. C | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol563 | Napojení topného kabelu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol564 | Řídící rozváděč +RT, vč. řídící jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol565 | Topný kabel 90 m, 2700 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol566 | Topný kabel 100 m, 3000 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol567 | Topný kabel pro kanálek a vpusť | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol568 | Připojovací a ukončovací sada pro topný kabel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol569 | Teplotně vlhkostní senzor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol570 | Topný kabel 63 m, 1270 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol571 | Termostat s týdenním programem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol572 | Montáž systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol573 | Provozní měření a zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D6 | ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol219 | Senzor pohybu/ přítomnosti, DALI | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol220 | Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol221 | Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol222 | Tlačítkový ovládací panel DALI | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol223 | Web server DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol224 | Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol225 | Switch 8x LAN Konfigurovatelný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol226 | Propojení komponent systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol227 | Proměření kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol228 | Programování a oživení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol229 | Nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol230 | Doprava technika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol231 | Vizualizace systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol232 | Licence vizualizace pro 5 routerů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol233 | Licence Energetického monitoringu pro 8 skupin | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol234 | Vyzkoušení funkcí systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| D | D7 | INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol574 | Trubka instalační tuhá pr. 32 mm, vč. příchytek a montáže | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol575 | Trubka instalační tuhá pr. 25 mm, vč. příchytek a montáže | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol576 | Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a montáže | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol577 | Trukba instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže | ks | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol578 | Trukba instalační ohebná, pr. 32 mm, vč. montáže | ks | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol579 | Trubka instalační tuhá, pr. 25 mm, UV odolná, vč. příchytek a montáže | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol580 | Trubka ohebná korugovaná, pr. 40 mm, vč. montáže a zatažení kabelu | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol581 | Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže 160x65mm | m | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol582 | Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže | ks | 860 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol583 | Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol584 | Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol585 | Podlahový oceloplechový kanál dvokomorový, vč. montáže | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol586 | Přechodový díl stěna podlaha pro kanál dvoukomorový | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol587 | Podlahový oceloplechový kanál tříkomorový, vč. montáže | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol588 | Přechodový díl stěna podlaha pro kanál tříkomorový | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol589 | Ocelový rám pro vestavbu podlahové krabice do podlahového systému | ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| D | D8 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | Pol590 | Kabelový drátěný žlab 500/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol591 | Kabelový drátěný žlab 300/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol592 | Kabelový drátěný žlab 300/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol593 | Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol594 | Kabelový žlab 300/ 100 s víkem, vč. podpěr pro venkovní montáž na střeše | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol595 | Kabelový žlab 100/ 100 s víkem, vč. podpěr pro venkovní montáž na střeše | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol596 | Skupinový držák, vč. montáže | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol597 | Kabelový žebřík 800x80mm pro hlavní stoupačku, vč. montáže a příchytek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| D | D9 | PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | Pol598 | Zasklenný tlačítkový ovládač CENTRAL STOP, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol599 | Zasklenný tlačítkový ovládač TOTAL STOP, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol600 | Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol601 | Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení | m | 4900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | Pol602 | Kabelový žlab 50/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol603 | Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | Pol604 | Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | Pol605 | Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže | ks | 9800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol606 | Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže | ks | 4600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol607 | Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol608 | Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol609 | Certifikované protipožární utěsnění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol610 | Certifikované protipožární nástřiky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol611 | Protipožární přepážka pro stoupací vedení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| D | D10 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | Pol612 | Pásek Nerez V4A 30/3,5 mm | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol613 | Drát FeZn pr. 10 mm | m | 590 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol614 | Svorka pásek- pásek | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol615 | Svorka drát- drát, FeZn | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol616 | Svorka připojovací k armovací síti | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol617 | Propojení armování - Farradayova klec - cca 1000 spojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol618 | Připojovací bod, vodoodolný, vč. napojení na armovací síť | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol619 | Uzemňovací přívod pro svod LPS | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol620 | Uzemňovací přívod pro přípojnici +MET | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol621 | Chodníková krabice se zkušební svorkou | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol622 | Označení čísla svodu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol623 | Propojení se stávající zemnicí soustavou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol624 | Antikorozní ošetření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol286 | Kontrolní měření zemního odporu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol287 | Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol625 | Propojení zemniče s armováním pilot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | Pol626 | Skříň ochranného pospojení | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol627 | Hlavní ochranná přípojnice +MET | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol628 | Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| D | D11 | LPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | Pol629 | Podpůrná trubka izolační, 3,2 m, km 0,7 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol630 | Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol631 | Stojan pro podpůrnou trubku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol632 | Betonový zátěž + podložky | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol633 | Izolavaný vodič ekvivalent s= 75 cm | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | Pol634 | Koncovka izolovaného vodiče | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol635 | Připojovací destička | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | Pol636 | Svorka potenciálového vyrovnání | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol637 | Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | Pol638 | Podpěra svodu izolovaného vodiče | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | Pol639 | Drát AlMgSi pr. 8 mm | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol640 | Drát CY 4, zeleno-žlutý | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | Pol641 | Svorka ochranného pospojení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | Pol642 | Svorky LPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D12 | ZÁLOŽNÍ ZDROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol643 | Diesel agregát 275 kVA / 220 kW, vč. příslušenství, montáže, zapojení a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | Pol644 | UPS 80 kVA, vč. battery packu, montáže, zapojení, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: - modulární UPS o výkonu modulu 40kW - počet modulů 2ks - redundance 40kW+40kW - možnost budoucího zvýšení modulu na 50kW, dvou modulů na 100 kW - účinnost 98,8% při režimu provozu energy saver systém - účinnost vyšší než 96,3% v režimu on-line - vstupní účiník 0,99 -výstupní účiník 1, výkon v kVA je roven výkonu v kW, zajišťuje o 10% vyšší činný výkon vůči standardním zdrojům UPS s účiníkem 0,9 nebo nižším - zkreslení vstupního proudu (THDI) menší než 3%, prakticky sinusový odběr, bez generování vyšších harmonických - doba zálohy 10 minut při zatížení 60kW - baterie s technickou životností 12 + s čelními konektory Front Terminal pro snadnou montáž a servis - nastavitelný počet 12V baterií v bateriovém řetězci 40ks nebo 36ks - inteligentní systém dobíjení baterií ABM, zajišťující prodloužení životnosti baterií až o 50% - ovládací prvky dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu a nastavení - prostorová barevná LED indikace na čelních dveřích UPS - nastavení intervalu servisní kontroly s následným upozorněním prostorovou LED indikací a přes SNMP - interní backfeed ochrana - možnost studeného startu - kompatibilita s protokoly HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH - upozornění na poplachové situace: e-mail, SNMP Trap - kompatibilita se SNMPv3 a IPv6 - možný současný přístup až z 5 připojených prohlížečů, při použití protokolu SSL alespoň ze 3 - možnost synchronizace kalendářního data a času pomocí NTP serveru | [14 empty] | P | 1
218 | K | Pol645 | Externí mechanický bypass pro UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol646 | Kabel 1-YY 1x 240 pro připojení DA | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol647 | Kabel 1-CHBU 1x 50 pro připojení UPS | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol648 | Kabel 1-CHBU 1x 70 pro připojení battery boxu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| D | D13 | PŘÍVODNÍ VEDENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | Pol649 | Kabel 1-AYKY 4x 185 | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol650 | Ukončení a zapojení vodičů do 240 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol651 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol652 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh v těžkém terénu včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, šířky 100 cm, hloubky 100 cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol653 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 100 cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol654 | Kabelové lože vč. podsypu | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol655 | Úprava kabelového lože | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol317 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol318 | Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol319 | Geodetické zaměření nové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol320 | Zajištění beznapěťového stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol321 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| D | D14 | AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | Pol656 | Kabel CYKY 4x 10 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol657 | Kabel CYKY 3x 1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol658 | Drát FeZn pr. 10 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol659 | Svorky uzemňovací soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol651 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol660 | Hloubení základu pro stožár v těžkém terénu včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol661 | Stožár areálového osvětlení 6m, vč. stožárové svorkovnice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol662 | Svítidlo areálového osvětlení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol663 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh v těžkém terénu včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, šířky 80 cm, hloubky 80 cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol664 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol654 | Kabelové lože vč. podsypu | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol655 | Úprava kabelového lože | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol317 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol318 | Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol319 | Geodetické zaměření nové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol320 | Zajištění beznapěťového stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol321 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol331 | Demontáž stávajícího světelného místa, vč. stožáru, svítidla a stožárového základu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol332 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| D | D15 | POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | Pol665 | Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm | ks | 1008 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol666 | Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol667 | Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol668 | Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů (jádrové vrtání) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol669 | Pomocné zemní práce při montáži uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol670 | Přesun suti v rámci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol671 | Odvoz a likvidace suti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| D | D16 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | Pol672 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol673 | Energie a jiná média | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol674 | Komunikační kabel CPS, vč. konektorování | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | Pol675 | Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | Pol676 | Adresování systému CPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | Pol677 | Oživení systému CPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | Pol678 | Štítky a označením adresy nouzového svítidla | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | Pol679 | Funkční zkouška nouzového osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol680 | Funkční zkouška PBZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol681 | Drobný montážní a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | Pol682 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | Pol683 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | Pol684 | Doprava materiálu a pracovníků na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | Pol685 | Profesní koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | Pol686 | Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | Pol687 | Spolupráce při zapojení TZB zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | Pol688 | Spolupráce při zapojení PBZ zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | Pol689 | Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | Pol690 | Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | Pol691 | Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | Pol692 | Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | Pol693 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | Pol694 | BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | Pol695 | Ochrana provedených prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | Pol696 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | Pol697 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | Pol698 | Měření intenzity umělého osvětlení vč. vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | Pol699 | Měření intenzity nouzového osvětlení vč. vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | Pol700 | Realizační a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | Pol701 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | Pol702 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | Pol703 | Provozní testy, zkoušky a revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | Pol704 | Vypracování dokumentace nouzového osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | Pol705 | Vypracování dokumentace pro údržby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | Pol706 | Kabelové štítky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | Pol707 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590

## D.1.4h.1 - CCTV
{e750a8be-522d-40b9-aac7-e49c360862d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.1 - CCTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.1 - CCTV
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-CCTV-K - CCTV -Kamery | [5 empty] | 0
| 742-CCTV-I - CCTV - Instalace | [5 empty] | 0
| 742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.1 - CCTV
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-CCTV-K | CCTV -Kamery |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-CCTV-K-mat-01 | Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro všechna rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv 2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; napájení 12VDC nebo PoE | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-CCTV-K-mat-02 | Venkovní IP dome kamera - 1/3" 4M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 20 sn./s pro 4M, 25 sn./s. pro menší rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv 2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 30m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; krytí IP66, IK10; pracovní teplota -30 - 55 °C; napájení 12VDC nebo PoE | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-CCTV-K-mat-03 | licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-CCTV-K-mat-04 | Adaptér pro montáž kamery na sloup | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-CCTV-K-mat-04.1 | Serverová licence do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) pro 40 kamer | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309465585
6 | M | 742-CCTV-K-mat-05 | Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3 s konektory RJ45, IP20, celkový výbojový proud 10kA, doba odezvy žíla-žíla 1ns, doba odezvy žíla - PE 100ns, nejvyšší trvalé provozní napětí napájecí části 58VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
7 | M | 742-CCTV-K-mat-06 | Varistorový svodič přepětí k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí, max. výbojový proud 40kA, doba odezvy 25ns, napěťová ochranná hladina 1,35kV, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | M | 742-CCTV-K-mat-07 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 742-CCTV-K-mat-08 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
10 | M | 742-CCTV-K-mat-09 | Datové úložiště pro 16x 2.5/3.5" SATA II/III HDD nebo SSD, čtyřjádrový Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB DDR4 (max. 64 GB RAM), 2x 10GbE SFP+, 4x GLAN, 4x PCIe slot, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 Type-C, 4x USB 3.1 Type-A, 2x zdroj, CZ menu, do racku (3U) - např. QNAP TVS-1672XU-RP-i3-8G | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
11 | M | 742-CCTV-K-mat-10 | Ližiny - rail kit pro montáž datového úložiště do rackové skříně- např. QNAP RAIL-A03-57 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
12 | M | 742-CCTV-K-mat-11 | HDD pro NAS úložiště, 14TB - např. Seagate IronWolf Pro NAS 14TB | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
13 | M | 742-CCTV-K-mat-12 | Dual-port 16Gbps FC host bus adapter- např. Qlogic QLE-266 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14 | M | 742-CCTV-K-mat-13 | SFP+ transceiver 16Gbps, 16G FC, SM, 10km, LC, DMI ,multirate 4/8/16Gbps | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
15 | M | 742-CCTV-K-mat-14 | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 10km, LC, DMI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
16 | M | 742-CCTV-K-mat-15 | Prodloužená záruka datového úložiště na 5 let | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 742-CCTV-I | CCTV - Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 742-CCTV-I-mont-01 | Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
18 | K | 742-CCTV-I-mont-02 | Instalace venkovní kamery, nastavení záběru dle požadavku klienta | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
19 | K | 742-CCTV-I-mont-03 | Úprava vizualizace stávající SW nadstavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 742-CCTV-OST | CCTV - Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 742-CCTV-OST-mont-01 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
21 | K | 742-CCTV-OST-mont-02 | Komplexní a individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
22 | K | 742-CCTV-OST-mont-03 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
23 | K | 742-CCTV-OST-mont-04 | Revize systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
24 | K | 742-CCTV-OST-mont-05 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
25 | K | 742-CCTV-OST-mont-06 | Průrazy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
26 | K | 742-CCTV-OST-mont-07 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
27 | K | 742-CCTV-OST-mont-08 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
28 | K | 742-CCTV-OST-mont-09 | Doplnění do grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
29 | K | 742-CCTV-OST-mont-11 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 58

## D.1.4h.2 - EKV
{b760e10e-7f89-42a3-88b7-d196588d1ab5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.2 - EKV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.2 - EKV
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky | [5 empty] | 0
| 742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 742-EKV-I - EKV - Instalace | [5 empty] | 0
| 742-EKV-OST - EKV - Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.2 - EKV
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-EKV-SP | EKV - Systémové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-EKV-SP-mat-01 | Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-EKV-SP-mat-02 | Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-EKV-SP-mat-03 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-EKV-SP-mat-04 | Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-EKV-SP-mat-05 | Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, protokol připojení čteček ABA, Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky | ks | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 742-EKV-SP-mat-06 | Firmware pro řídicí jednotku | ks | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 742-EKV-SP-mat-07 | Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, Ethernet, 2x připojení čteček ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky- sledování stavů napájecích zdrojů | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 742-EKV-SP-mat-08 | Firmware pro řídicí jednotku | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 742-EKV-SP-mat-09 | Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 MHz, napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva černá, IP55 | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 742-EKV-SP-mat-10 | Plech krycí pod čtečku | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 742-EKV-SP-mat-11 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 742-EKV-SP-mat-12 | Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 742-EKV-SP-mat-13 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 742-EKV-SP-mat-14 | Elekromechanický samozamykací zámek pro plné dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS) | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | M | 742-EKV-SP-mat-15 | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 742-EKV-SP-mat-16 | Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, maximální úhel otevření 110°, počet vodičů 10 | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | 742-EKV-SP-mat-17 | Zenerova dioda k elektrickému zámku | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 742-EKV-Ka | EKV - Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 742-EKV-Ka-mat-01 | SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací | m | 1690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | M | 742-EKV-Ka-mat-02 | CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní | m | 1625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | 742-EKV-Ka-mat-03 | W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací | m | 840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | M | 742-EKV-Ka-mat-04 | W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací | m | 840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 742-EKV-Ka-mat-05 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 1350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 742-EKV-Ka-mat-06 | LV15x10 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 742-EKV-Ka-mat-07 | LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 742-EKV-Ka-mat-08 | elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 742-EKV-Ka-mat-09 | elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | M | 742-EKV-Ka-mat-10 | Drážkování | m | 975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 742-EKV-Ka-mat-11 | Sekání kapes pro krabice | m | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 742-EKV-Ka-mat-12 | KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 742-EKV-Ka-mat-13 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | 742-EKV-Ka-mat-14 | KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 742-EKV-Ka-mat-15 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | 742-EKV-Ka-mat-16 | Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 742-EKV-I | EKV - Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 742-EKV-I-mont-01 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 742-EKV-I-mont-02 | Instalace kabelových tras | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 742-EKV-I-mont-03 | Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 742-EKV-I-mont-04 | Instalace systémových prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | 742-EKV-OST | EKV - Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 742-EKV-OST-mont-01 | Oživení systému, měření | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 742-EKV-OST-mont-02 | Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 742-EKV-OST-mont-03 | Analýza, tvorba, a úprava SP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742-EKV-OST-mont-04 | Komplexní a individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 742-EKV-OST-mont-05 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 742-EKV-OST-mont-06 | Revize systému EKV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742-EKV-OST-mont-07 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 742-EKV-OST-mont-08 | Průrazy | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 742-EKV-OST-mont-09 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 742-EKV-OST-mont-10 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742-EKV-OST-mont-11 | Doplnění do grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 742-EKV-OST-mont-12 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 100

## D.1.4h.3 - PZTS
{35f3379c-b530-4aaa-9dcf-1448036e42c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.3 - PZTS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.3 - PZTS
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky | [5 empty] | 0
| 742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy | [5 empty] | 0
| 742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 742-PZTS - PZTS- Instalace | [5 empty] | 0
| 742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.3 - PZTS
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-PZTS-U | PZTS-Ústředna, systémové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-PZTS-U-mat-01 | Ústředna pro velké instalace. 16 zón na základní desce, 520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-PZTS-U-mat-02 | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-PZTS-U-mat-04 | přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | M | 742-PZTS-U-mat-05 | Akumulátor 18 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | M | 742-PZTS-U-mat-06 | Akumulátor 40 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | M | 742-PZTS-U-mat-04.1 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | M | 742-PZTS-U-mat-05.1 | Kryt klávesnice uzamykatelný | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | M | 742-PZTS-U-mat-06.1 | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | M | 742-PZTS-U-mat-07 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | M | 742-PZTS-U-mat-08 | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 6 - 15 Vss / 85mA, akustický výkon 104 dB / 1m, barva béžová, rozměry 55 x 84 x 32 mm (š x v x h) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | M | 742-PZTS-U-mat-09 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm. | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | M | 742-PZTS-U-mat-10 | Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | M | 742-PZTS-U-mat-11 | Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | M | 742-PZTS-U-mat-12 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 742-PZTS-SI | PZTS- Signalizace z WC pro invalidy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | 742-PZTS-SI-mat-01 | Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 742-PZTS-Ka | PZTS- Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 742-PZTS-Ka-mat-01 | SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací | m | 1222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | M | 742-PZTS-Ka-mat-02 | SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací | m | 1469 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | M | 742-PZTS-Ka-mat-03 | F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH | m | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | M | 742-PZTS-Ka-mat-04 | CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | M | 742-PZTS-Ka-mat-05 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | M | 742-PZTS-Ka-mat-06 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 910 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | M | 742-PZTS-Ka-mat-07 | LV15x10 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | M | 742-PZTS-Ka-mat-08 | LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | M | 742-PZTS-Ka-mat-09 | LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | M | 742-PZTS-Ka-mat-10 | elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | M | 742-PZTS-Ka-mat-11 | elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27 | M | 742-PZTS-Ka-mat-12 | Drážkování | m | 1170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
28 | M | 742-PZTS-Ka-mat-13 | Sekání kapes pro krabice | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | M | 742-PZTS-Ka-mat-14 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | M | 742-PZTS-Ka-mat-15 | KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | M | 742-PZTS-Ka-mat-16 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | M | 742-PZTS-Ka-mat-17 | Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 742-PZTS | PZTS- Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 742-PZTS-mont-01 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | 742-PZTS-mont-02 | Instalace kabelových tras | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | 742-PZTS-mont-03 | Instalace čidel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | 742-PZTS-mont-04 | Instalace systémových prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | 742-PZTS-mont-05 | Programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | 742-PZTS-OST | PZTS-Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 742-PZTS-OST-mont-01 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | 742-PZTS-OST-mont-02 | Průrazy | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | 742-PZTS-OST-mont-03 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | 742-PZTS-OST-mont-04 | Komplexní a individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
42 | K | 742-PZTS-OST-mont-05 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | 742-PZTS-OST-mont-06 | Revize systému EZS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | 742-PZTS-OST-mont-07 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | 742-PZTS-OST-mont-08 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | 742-PZTS-OST-mont-10 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | 742-PZTS-OST-mont-11 | Doplnění do grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98

## D.1.4h.4 - Strukturovaná ...
{bb33bf5f-be14-4a26-8641-fb7be75c854f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky | [5 empty] | 0
| 742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 742-STKP-VR - STK-pasiv - Venkovní rozvody | [5 empty] | 0
| 742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace | [5 empty] | 0
| 742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-STKP-R | STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-STKP-R-mat-01 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, Přední dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s kabelovým vstupem, 2 bočnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-STKP-R-mat-02 | ventilační jednotka - 6 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-STKP-R-mat-03 | Připojovací sada pro instalaci ventilační jednotky do rozvaděče hl. 800mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-STKP-R-mat-04 | Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 45x100x126 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-STKP-R-mat-05 | 19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 742-STKP-R-mat-06 | Stojanový napájecí panel základní, 0U, 16A/230V, IEC-320 C20, zátěž 3680V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 742-STKP-R-mat-07 | 19" rozvodný panel 1U, 7x 220V napájecí kabel s koncovkou IEC 16A (230V/M 16A C19, IEC60320) Koncovka C19 - k ATS stojanu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 742-STKP-R-mat-08 | 19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 742-STKP-R-mat-09 | Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a beznástrojové provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu výšky 1U | ks | 1099 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 742-STKP-R-mat-10 | Patch panel telefonní 50 portů RJ45 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 742-STKP-R-mat-11 | Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 742-STKP-R-mat-12 | Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 16x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů (ukončení kabelů od venkovních Wifi AP) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 742-STKP-R-mat-13.1 | Optický rozvaděč k uložení 4 optických vláken do venkovního prostředí (IP54) - součástí bude nosník konektorů E2000APC, PG průchodky, uzamykatelné víko, montážní deska s krytem, 4x pigtail a držák na sloup | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808038262
14 | M | 742-STKP-R-mat-13 | 19' rozvaděč závěsný 6U/600x500, 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt, přední dveře se zámkem a bezpečnostím sklem (EN 12150-1), 1 pár bočnic se zámkem, zemnící sada + montážní sady | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
15 | M | 742-STKP-R-mat-14 | Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
16 | M | 742-STKP-R-mat-15 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, parapetní žlab | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
17 | M | 742-STKP-R-mat-16.1 | Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný se silnoproudem | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506601287
18 | M | 742-STKP-R-mat-16 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - design shodný se silnoproudem | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
19 | M | 742-STKP-R-mat-17 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný se silnoproudem | ks | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
20 | M | 742-STKP-R-mat-18 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytím IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
21 | M | 742-STKP-R-mat-19 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0,25m | ks | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
22 | M | 742-STKP-R-mat-20 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 2m | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
23 | M | 742-STKP-R-mat-21 | Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 10m | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
24 | M | 742-STKP-R-mat-22 | Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, komunikační modul | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
25 | M | 742-STKP-R-mat-23 | Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
26 | M | 742-STKP-R-mat-24 | HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
27 | M | 742-STKP-R-mat-25 | Telefonní rozváděč k distribuci 600 párů ve vnitřními i venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (20 + 1 pozice). Pryžové průchodky, přidržovače kabelů, ranžírovací oka, uzamykatelné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
28 | M | 742-STKP-R-mat-26 | Nosník zářezových modulů KRONE 20+1 pozice do telefonního rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
29 | M | 742-STKP-R-mat-27 | Zářezová svorkovnice typu KRONE pro 10 párů rozpojovací, určená k upevnění na montážní rámy | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 742-STKP-Ka | STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | M | 742-STKP-Ka-mat-28 | Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, B2cas1d1 | m | 83000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
31 | M | 742-STKP-Ka-mat-29 | SYKFY 50x2x0,5 - kabel sdělovací | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
32 | M | 742-STKP-Ka-mat-30 | Univerzální optický kabel 24x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům | m | 6600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
33 | M | 742-STKP-Ka-mat-31 | Univerzální optický kabel 4x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům | m | 825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
34 | M | 742-STKP-Ka-mat-32 | TCEPKPFLE 50x4x0,6 | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
35 | M | 742-STKP-Ka-mat-33 | TCEPKPFLE 25x4x0,6 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
36 | M | 742-STKP-Ka-mat-34 | F/UTP 4x2x0,5 CAT.6 PE - kabel pro venkovní použití | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
37 | M | 742-STKP-Ka-mat-35 | CYKY 3Jx2,5 - kabel napájecí | m | 825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
38 | M | 742-STKP-Ka-mat-36 | Vodič CYA 16 zž | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
39 | M | 742-STKP-Ka-mat-37 | Vodič CYA 6 zž | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
40 | M | 742-STKP-Ka-mat-38 | HDMI kabel | m | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
41 | M | 742-STKP-Ka-mat-39 | Ranžírovací drát | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
42 | M | 742-STKP-Ka-mat-40 | Kabelový žlab, drátěný, pozinkovaný 100x500mm, vč. závitových tyčí, výložníků a instalačního materiálu | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
43 | M | 742-STKP-Ka-mat-41 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
44 | M | 742-STKP-Ka-mat-42 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu - DO SKLENÍKU | m | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
45 | M | 742-STKP-Ka-mat-43 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
46 | M | 742-STKP-Ka-mat-44 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
47 | M | 742-STKP-Ka-mat-45 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
48 | M | 742-STKP-Ka-mat-46 | Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu | m | 594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
49 | M | 742-STKP-Ka-mat-47 | Kabelový žlab typu G, drátěný, pozinkovaný 50x100mm, vč. instalačního materiálu | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
50 | M | 742-STKP-Ka-mat-48 | Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 600mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního materiálu - stoupačka | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
51 | M | 742-STKP-Ka-mat-49 | LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
52 | M | 742-STKP-Ka-mat-50 | LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
53 | M | 742-STKP-Ka-mat-51 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 3600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
54 | M | 742-STKP-Ka-mat-52 | elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 5600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
55 | M | 742-STKP-Ka-mat-53 | elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
56 | M | 742-STKP-Ka-mat-54 | Drážkování | m | 6600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
57 | M | 742-STKP-Ka-mat-55 | Sekání kapes pro krabice | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
58 | M | 742-STKP-Ka-mat-56 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
59 | M | 742-STKP-Ka-mat-57 | KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
60 | M | 742-STKP-Ka-mat-58 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
61 | M | 742-STKP-Ka-mat-59 | Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | 742-STKP-VR | STK-pasiv - Venkovní rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | M | 742-STKP-VR- mat-01 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
63 | M | 742-STKP-VR- mat-02 | Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
64 | M | 742-STKP-VR- mat-03 | Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
65 | M | 742-STKP-VR- mat-04 | Vytyčení trasy | m | 187 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
66 | M | 742-STKP-VR- mat-05 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 35cm, hloubka 80cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
67 | M | 742-STKP-VR- mat-06 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
68 | M | 742-STKP-VR- mat-07 | Ruční hloubení rýhy pro multikanál, šířka 80cm, hloubka 150cm | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
69 | M | 742-STKP-VR- mat-08 | Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 35cm, hloubka 70cm | m3 | 7.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
70 | M | 742-STKP-VR- mat-09 | Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 50cm, hloubka 110cm | m3 | 49.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
71 | M | 742-STKP-VR- mat-10 | Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a urovnání, tloušťky 5cm nad kabel, zakryté plastovými deskami, šířka lože 25-50cm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
72 | M | 742-STKP-VR- mat-11 | Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a urovnání, tloušťky 10cm pod multikanál, šíře 40cm | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
73 | M | 742-STKP-VR- mat-12 | Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 80cm, hloubka 110cm | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
74 | M | 742-STKP-VR- mat-13 | Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
75 | M | 742-STKP-VR- mat-14 | Multikanál - základní 9-ti otvorový díl, 385x385x1118mm | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
76 | M | 742-STKP-VR- mat-15 | Multikanál - těsnění pro 9-ti otvorový díl | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
77 | M | 742-STKP-VR- mat-16 | Multikanál - víčko pro zaslepení multikanálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
78 | M | 742-STKP-VR- mat-17 | Multikanál - pružné ocelové sponky | ks | 268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
79 | M | 742-STKP-VR- mat-18 | Multikanál - adaptér na trubky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
80 | M | 742-STKP-VR- mat-19 | Protahovací šachta k multikanálu 1220x1220mm, hloubka 2400mm vč. víka z kompozitního materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | 742-STKP-I | STK-pasiv - Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 742-STKP-I-mont-01 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
82 | K | 742-STKP-I-mont-02 | Instalace kabelových tras | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
83 | K | 742-STKP-I-mont-03 | Instalace patchpanelů a optických prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
84 | K | 742-STKP-I-mont-04 | Instalace koncových prvků - zásuvek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
85 | K | 742-STKP-I-mont-05 | Kompletace rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
86 | K | 742-STKP-I-mont-06 | Přepojení ranžírovacích vodičů ve stávajících rozvaděčích MIS | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | 742-STKP-OST | STK-pasiv - Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 742-STKP-OST-mont-01 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
88 | K | 742-STKP-OST-mont-02 | Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
89 | K | 742-STKP-OST-mont-03 | Průrazy | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
90 | K | 742-STKP-OST-mont-04 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů | ks | 1082 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
91 | K | 742-STKP-OST-mont-05 | Měření optické kabeláže, vypracování měřících protokolů | ks | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
92 | K | 742-STKP-OST-mont-06 | Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
93 | K | 742-STKP-OST-mont-07 | Komplexní a individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
94 | K | 742-STKP-OST-mont-08 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
95 | K | 742-STKP-OST-mont-09 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
96 | K | 742-STKP-OST-mont-10 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
97 | K | 742-STKP-OST-mont-12 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
98 | K | 742-STKP-OST-mont-13 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 194

## D.1.4h.5 - Strukturovaná ...
{3c20389b-74fd-4608-baa2-b5575425db37}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.5 - Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.5 - Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-STKP-AS - STK-aktiv - Access switche | [5 empty] | 0
| 742-STKP-PoE - STK-aktiv - PoE switche | [5 empty] | 0
| 742-STKP-SK - STK-aktiv - Stackovaci kabely a SFP | [5 empty] | 0
| 742-STKP-W - STK-aktiv - WIFI | [5 empty] | 0
| D1 - STK-aktiv - UPS | [5 empty] | 0
| 742-STKA-OST - STK-aktiv - Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.5 - Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-STKP-AS | STK-aktiv - Access switche |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-STKP-AS-mat-01 | L2/L3 Switch 48x10/100/1000, 4x SFP+; stohovatelný; plně duplexní režim, podpora kontroly toku, agregace spojení, QoS, DHCP klient, DHCP server, trasa IP, protokol STP, podpora VLAN, kapacita přepínání 176Gbit/s, propustnost 130Mpps, ACL, 1U, vnitřní paměť 1024MB SDRAM, paměť flash 128MB, vyrovnávací paměť pro pakety 3MB, příkon 45W | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 742-STKP-PoE | STK-aktiv - PoE switche |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | M | 742-STKP-PoE-mat-01 | Switch 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+, stohovatelný; dostupný výkon pro PoE+ 370W; celkový paketový výkon 130 Mpps; celková propustnost 176 Gbps; kapacita VLAN:4000; podporovaný počet switchů ve stohu 9; kapacita stohovacího propojení 20Gbit/s; 16000 záznamů v tabulce MAC adres; OAM na ethernetu: 802.3ah, 802.1ag; podpora ověřování 802.1X: 2000 ověřených uživatelů; podpora ověřování MAC adres včetně nastavitelné reatentizace: 1000 ověřených MAC adres | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 742-STKP-SK | STK-aktiv - Stackovaci kabely a SFP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | 742-STKP-SK-mat-01 | 10GE DAC stackovací kabel, délka minimálně 0,65m | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-STKP-SK-mat-02 | 10GE DAC stackovací kabel, délka minimálně 3m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-STKP-SK-mat-03 | 10Gbit LR SFP+ originální optický převodník výrobce zařízení, nepřípouští se OEM | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 742-STKP-SK-mat-04 | 10Gbit SFP+ optický převodník kompatibilní s výrobcem dodávaných zařízení, připouští se OEM | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 742-STKP-SK-mat-05 | Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 1m, LSOH, G.657.A | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 742-STKP-SK-mat-06 | Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 2m, LSOH, G.657.A | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 742-STKP-W | STK-aktiv - WIFI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | M | 742-STKP-W-mat-01 | WiFi AP - 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax; vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt; napájení pomocí externího zdroje, Power Injectoru nebo PoE Switche; HW podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 742-STKP-W-mat-02 | Venkovní Wifi AP - vodě odolné a teplotně zpevněné AP, 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax; managed; 2x GE port; Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia, podpora PoE na obou ethernet portech | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 742-STKP-W-mat-03 | Venkovní Wifi AP - vodě odolné a teplotně zpevněné AP, 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2; managed; 1x GE port; 1x1000BASE-X SFP; Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia; napájení z AC napájecího zdroje | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 742-STKP-W-mat-07 | Pigtail 9/125, 1m | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 742-STKP-W-mat-08.1 | Držák vnitřní Wifi AP na zeď | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649676783
14 | M | 742-STKP-W-mat-09.1 | Držák vnitřní Wifi AP na podhled o velikosti 15/6 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321962003
15 | M | 742-STKP-W-mat-10.1 | Venkovní optický patch kabel k Wifi AP na sloupu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745418090
16 | M | 742-STKP-W-mat-08 | Montážní konzola pro uchycení venkovní AP na zeď, vertikální | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
17 | M | 742-STKP-W-mat-09 | Adaptér pro montáž držáku venkovní Wifi AP na roh budovy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
18 | M | 742-STKP-W-mat-10 | Montážní konzola pro uchycení venkovní AP na sloup | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
19 | M | 742-STKP-W-mat-11 | Capacity license to enable support for one Access Point on a Mobility Controller | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
20 | M | 742-STKP-W-mat-12 | Feature license to enable support for Policy Firewall per Access Point. | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
21 | M | 742-STKP-W-mat-13 | RFProtect Module License (1 AP License) - includes Wireless Intrution Protection and Spectrum | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D1 | STK-aktiv - UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | 742-STKP-W-mat-01.1 | ATS stojan - poskytuje redundantní napájení střídavým proudem, po selhání primárního napájení přepne na alternativu, nadproudová ochrana 10 kAIC, monitorování souhrnného odběru (bez potřeby dalšího Rack PDU), vzdálená správa přes Telnet, SSH, SNMP, web, montáž do stojanu (rack 1U) s dodaným příslušenstvím | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 742-STKA-OST | STK-aktiv - Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 742-STKA-OST-mont-01 | Instalace a propojení aktivních prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
24 | K | 742-STKA-OST-mont-02 | Nastavení a konfigurace switchů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
25 | K | 742-STKA-OST-mont-03 | Nastavení a konfigurace ATS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
26 | K | 742-STKA-OST-mont-04 | Instalace a propojení aktivních prvků WiFi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
27 | K | 742-STKA-OST-mont-05 | Nastavení a konfigurace AP WiFi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
28 | K | 742-STKA-OST-mont-06 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
29 | K | 742-STKA-OST-mont-07 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
30 | K | 742-STKA-OST-mont-08 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
31 | K | 742-STKA-OST-mont-09 | Komplexní a individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
32 | K | 742-STKA-OST-mont-10 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
33 | K | 742-STKA-OST-mont-11 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 62

## D.1.4h.6 - EPS
{a51dc5e7-dfec-4348-90b0-ec9b9ece77ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.6 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.6 - EPS
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky | [5 empty] | 0
| 742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) | [5 empty] | 0
| 742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 742-EPS-I - EPS- Instalace | [5 empty] | 0
| 742-EPS-OST - EPS- Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.6 - EPS
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-EPS-U | EPS - Ústředna, systémové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-EPS-U-01 | Ústředna EPS - skříň se standardní zadní stěnou a čelním rámem pro čelní ovládací panel, základní deska, modul síťového napáječe, systémový software | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-EPS-U-02 | Čelní ovládací panel pro ústřednu, LCD podsvícený displej 2x20 znaků, CZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-EPS-U-03 | Mikromodul. karta se třemi pozicemi pro mikromoduly | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-EPS-U-04 | Mikromodul kruhové sběrnice, 1 kruhová linka o 127 adresách | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-EPS-U-05 | Mikromodul kruhové sběrnice ústředen, 500kBd série 2 / Datenkabel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 742-EPS-U-06 | Bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 24 Ah VdS:schváleno | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 742-EPS-U-07 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 742-EPS-U-08 | REPS, rozvaděč OCEP 400x400x200mm, vč. výzbroje | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 742-EPS-U-09 | Přepěťová ochrana pro kruhovou linku, maximální výbojový proud (10/350) 10kA, výbojový proud (10/350) / linka 2.5kA, jmenovité napětí 48V, jmenovitý svodový proud 8/20µs 20kA | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 742-EPS-U-10 | Zobrazovací panel pro zobrazení stavů hlasičů a hlásičových skupin, 2 řádkový LCD displej, povrchová montáž, připojení na sběrnici RS485, napájení 9-30VDC / 30mA (při 24VDC) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 742-EPS-U-11 | Optopřevodník pro připojení do sítě (sběrnice) ústředen essernet (single mode), F-ST konektor, instalace přímo do ústředny, vlákno 9/125, vč. C lišty pro montáž do ústředny | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 742-EPS-U-12 | Datový kabel - IBM typ 1A (na propojení v rámci rozvaděče, ústředny) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 742-EPS-U-13 | Optický patchcord ST/ST, duplex, 5m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 742-EPS-U-14 | Malý optický rozvaděč (ST SM 9/125) - nad (vedle) ústředny pro ukončení opt. kabelu 4 vl. SM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | M | 742-EPS-U-15 | Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 742-EPS-U-16 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | 742-EPS-U-17 | Grafická nadstavba - tvorba symbolů | ks | 227 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | 742-EPS-U-18 | Grafická nadstavba- licence | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | M | 742-EPS-U-19 | Příprava mapových podkladů | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 742-EPS-Pr | EPS - Prvky (čidla) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 742-EPS-Pr-01 | Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče | ks | 206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | M | 742-EPS-Pr-03 | Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče | ks | 207 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 742-EPS-Pr-04 | Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 742-EPS-Pr-05 | Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V DC, EN 54-11, typ B | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 742-EPS-Pr-06 | Kryt hlásiče pro monitorování vzduchotechnického potrubí - sada se montuje na vnější straně VZT potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 742-EPS-Pr-07 | Venturiho trubice 0,6m pro kryt hlásiče do VZT potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 742-EPS-Pr-08 | Stavebnicová montážní sada k montáži krytu hlásiče pro válcová a izolovaná VZT potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | M | 742-EPS-Pr-09 | OT hlásič pro vzduchotechnická potrubí, rychlost proudění vzduchu 1-20m/s, IP43, součástí hlásiče je oddělovač | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 742-EPS-Pr-10 | Paralelní signalizace | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 742-EPS-Pr-11 | Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, externí napájení 24VDC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 742-EPS-Pr-12 | Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit), pro provoz není potřeba externí napájení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | 742-EPS-Pr-13 | Deska oddělovače pro výstupní modul | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 742-EPS-Pr-14 | Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | 742-EPS-Pr-15 | Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | M | 742-EPS-Pr-16 | Držák pro montáž přídržného magnetu na podlahu | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | 742-EPS-Pr-17 | Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | M | 742-EPS-Pr-18 | lahev zkušebního plynu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | 742-EPS-ka | EPS- Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | M | 742-EPS-ka-01 | PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 2860 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | M | 742-EPS-ka-02 | PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P45-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | M | 742-EPS-ka-03 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P45-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | 742-EPS-ka-04 | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | M | 742-EPS-ka-05 | Optický kabel 4x9/125, P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 3250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | M | 742-EPS-ka-06 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | M | 742-EPS-ka-07 | Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | 742-EPS-ka-08 | Drážkování | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | 742-EPS-ka-09 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová | ks | 8580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | 742-EPS-ka-10 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R | ks | 5340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | M | 742-EPS-ka-11 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R | ks | 9750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | M | 742-EPS-ka-12 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 15090 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 742-EPS-ka-13 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | 742-EPS-ka-14 | Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 742-EPS-I | EPS- Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 742-EPS-I-01 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 742-EPS-I-02 | Instalace kabelových tras | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 742-EPS-I-03 | Instalace čidel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 742-EPS-I-04 | Instalace systémových prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 742-EPS-I-05 | Programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| D | 742-EPS-OST | EPS- Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 742-EPS-OST-01 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 742-EPS-OST-02 | Průrazy | ks | 222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 742-EPS-OST-03 | Oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 742-EPS-OST-04 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 742-EPS-OST-05 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 742-EPS-OST-06 | Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 742-EPS-OST-07 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 742-EPS-OST-08 | Provozní řády | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 742-EPS-OST-09 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 742-EPS-OST-11 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 132

## D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas
{7a66072a-2749-42f1-9dba-971614613067}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-ERo-U - ERo - Ústředna, systémové prvky | [5 empty] | 0
| 742-ERo-Pr - ERo - Prvky (reproduktory) | [5 empty] | 0
| 742-ERo-ka - ERo- Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 742-ERo-I - ERo- Instalace | [5 empty] | 0
| 742-ERo-OST - ERo- Ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-ERo-U | ERo - Ústředna, systémové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 742-ERo-U-01 | Digitalni řídící a výstupní modul certifikovaný dle EN54-16, 24 reproduktorových linek, propojení prostřednictvím sítě Ethernet, nepřetržité monitorování všech částí systému důležitých pro správnou funkci, automatické a dynamické přepínání na redundantní havarijní zesilovače, nepřetržitá automatická regulace hlasitosti (AVC), dálkové monitorování a konfigurace prostřednictvím PC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 742-ERo-U-02 | Systémový výkonový zesilovač 4x500W certifikovaný dle EN54-16, 2 kanálový, výstupy 100V, záložní nouzové napájení 24VDC, řídící vstup, hlídání a kontrola digitálním řídícím modulem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | 742-ERo-U-03 | Síťová napájecí jednotka - Slouží ke komfortnímu jištění napájení všech součástí systému ER vestavěných do 19” skříně. Konektor k připojení laptopu pro účely údržby jak lokálně, tak v rozsahu celé sítě Ethernet. Každá ze tří připojených fází může být zatížena proudem max. 18A. Nadproudový chránič při překročení této hodnoty automaticky odpojí zátěž. Jednotku je také možné využít k ručnímu odepínání / zapínání napájecího napětí. Na každou ze tří fází lze připojit až čtyři přístroje. Provozní stav je indikován zelenými kontrolkami. Zásuvka pro připojení nízkopříkonových přístrojů 230 V a zásuvka RJ45 na čelní straně jsou k dispozici pro připojení laptopu. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 742-ERo-U-04 | Vstupně výstupní modul - Rozhraní pro připojení 8 řídících kontaktů, kontakty je možné nakonfigurovat jako vstupy nebo výstupy, součástí dodávky je 3m dlouhý CAT.5 kabel pro připojení modulu CIM k řídící jednotce DOM pomocí vstupního konektoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 742-ERo-U-05 | Univerzální modul rozhraní - Používá se jako rozhraní pro připojení externích komponentů, vlastní 2 analogové audio vstupy, 2 analogové výstupy a 48 řídících kontaktů. Digitální audio sběrnice DAL pro připojení k digitální řídící jednotce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 742-ERo-U-06 | Vstupní kabel digitání řídící jednotka / zesilovač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 742-ERo-U-07 | Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 742-ERo-U-08 | Záložní kabel RC22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 742-ERo-U-09 | Nouzový napájecí zdroj - Jednotka nouzového napájecího zdroje PSU24 pro systémy evakuačního rozhlasu dle EN54-4, bezpotenciálové kontakty pro chybová hlášení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 742-ERo-U-10 | Akumulátor 12VDC/105Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 742-ERo-U-11 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, Přední dveře sklaněné, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, vícebodový zámek, zadní panel dělený s kabelovým vstupem, 2 bočnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 742-ERo-U-12 | Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 742-ERo-U-13 | Zemnící lišta pro rozvaděč 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 742-ERo-U-14 | Digitální stanice hlasatele pro hasiče - ruční mikrofon s vestavěným reproduktorem, nepřetržité monitorování mikrofonu a vedení, 24bitový AD/DA převodník, 12 tlačítek s možností libovolné konfigurace, 13 LED kontrolek, certifikováno dle EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | M | 742-ERo-U-16 | Koncový člen linky | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 742-ERo-U-17 | Nástěnná skříňka z oceli pro montáž jedné mikrofonní stanice, povrchová úprava práškovou červenou barvou, dvířka s okénkem 180 x 120 mm z akrylátu, připraveno pro instalaci požárního zámku, vnitřní deska pro instalaci stanice hlasatele, 3 kabelové průchodky na zadní straně, 2 kabelové průchodky na horní a spodní straně | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | 742-ERo-U-18 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | 742-ERo-U-19 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 3f, 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 742-ERo-Pr | ERo - Prvky (reproduktory) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | M | 742-ERo-Pr-01 | Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g. | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | 742-ERo-Pr-02 | Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace, 4" širokopásmový měnič. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 74dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 81dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-20kHz, úhel pokrytí 180°/180°/178°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPR-0575, typ B - venkovní aplikace. Tělo ABS plast, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ØxV) 140x140mm, hmotnost 0,85kg. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | M | 742-ERo-Pr-03 | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 742-ERo-Pr-04 | Tlakový reproduktor 15W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 88dB @ 1W/4m, kov, IP65, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikován dle EN54 bez nutnosti zvláštní ekvalizace signálu!, certifikace dle EN54-24 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 742-ERo-Pr-05 | EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor 12W @ 100V, kov, IP55, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 742-ERo-Pr-06 | Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 742-ERo-Pr-07 | Závěsný reproduktor s příkonem 16W, certifikovaný podle EN 54-24, citlivost 1W/1m 85dB, citlivost max/1m 97dB, přenosový rozsah 130-13300Hz, vyzařovací úhel 196 st | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 742-ERo-ka | ERo- Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | 742-ERo-ka-01 | PraflaGuard 5x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | M | 742-ERo-ka-02 | 1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 3600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 742-ERo-ka-03 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 742-ERo-ka-05 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R | ks | 11000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 742-ERo-ka-06 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 11000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | 742-ERo-ka-10 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 742-ERo-ka-11 | Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | 742-ERo-I | ERo- Instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 742-ERo-I-01 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 742-ERo-I-02 | Instalace kabelových tras | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 742-ERo-I-03 | Instalace reproduktorů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 742-ERo-I-04 | Instalace systémových prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 742-ERo-I-05 | Programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | 742-ERo-OST | ERo- Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 742-ERo-OST-01 | Likvidace elektroodpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 742-ERo-OST-02 | Průrazy | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 742-ERo-OST-03 | Nastavení a oživení systému ERo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742-ERo-OST-04 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 742-ERo-OST-05 | Zaškolení obsluhy, údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 742-ERo-OST-06 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742-ERo-OST-07 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 742-ERo-OST-08 | Vytvoření hlášky nebo oznámení ve formátu MP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 742-ERo-OST-09 | Výchozí revize systému evakuačního rozhlasu, vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 742-ERo-OST-10 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742-ERo-OST-11 | Provozní řády | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 742-ERo-OST-12 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 742-ERo-OST-13 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 102

## D.1.4h.8 - AV technika
{ca73a268-6ed9-4d29-881d-9e9a737ec398}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.8 - AV technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.8 - AV technika
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 3. PP | [5 empty] | 0
| D2 - místnost č. P322 | [5 empty] | 0
| D3 - 2. PP | [5 empty] | 0
| D4 - místnost č. P222 | [5 empty] | 0
| D5 - 1. PP | [5 empty] | 0
| D6 - místnost č. P122 | [5 empty] | 0
| D7 - 1. NP | [5 empty] | 0
| D8 - místnost č. N122 | [5 empty] | 0
| D9 - 2. NP | [5 empty] | 0
| D10 - místnost č. N222 | [5 empty] | 0
| D11 - místnost č. N201a | [5 empty] | 0
| D12 - 3. NP | [5 empty] | 0
| D13 - místnost č. N322 | [5 empty] | 0
| D14 - místnost č. N305 | [5 empty] | 0
| D15 - místnost č. N306 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4h.8 - AV technika
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 3. PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | místnost č. P322 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
2 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol7 | Digital Signage přehrávač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
4 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
5 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
6 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | 2. PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | místnost č. P222 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
8 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
9 | K | Pol7 | Digital Signage přehrávač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
10 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
11 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
12 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | 1. PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | místnost č. P122 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
14 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
15 | K | Pol11 | Projektor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
16 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
17 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
18 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D7 | 1. NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | místnost č. N122 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
20 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
21 | K | Pol7 | Digital Signage přehrávač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
22 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
23 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
24 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D9 | 2. NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | místnost č. N222 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
26 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
27 | K | Pol7 | Digital Signage přehrávač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
28 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
29 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
30 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D11 | místnost č. N201a |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol12 | LCD obrazovka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 50", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
32 | K | Pol13 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Stropní polohovatelný držák single na LCD 40" - 70" do 50 kg, vnitřní vedení kabelů, pojistka proti vysazení, barva černá | [14 empty] | P | 2
33 | K | Pol14 | Projektor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: DLP projektor, min. 5000 ANSI, rozlišení min. WUXGA, laserový zdroj světla, životnost lamyp, min 20000 hodin, nativní kontrast min. 1800:1, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, funkce přímého vypínání, vstupy: min. 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio, 1× RS232, 1× IR, 1× LAN, 1x HDBase-T či kompatibilní technologie, menu projektoru v českém jazyce, posun objektivu (lens-shift): vertikální ± 40 %, horizontální ± 20 %, podpora 360° manipulace a uchycení, 24/7 provoz | [14 empty] | P | 2
34 | K | Pol15 | Držák projektoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopický stropní držák na projektor do 20 kg, nastavitelná výška 55-85 cm vyhovuje prakticky všem malým a středním projektorům do 20 kg, 4 nastavitelná montážní ramena s dosahem 30-337 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel jemné nastavení podélného a příčného náklonu aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení speciální bezpečnostní šrouby, 2 kanály na vedení kabelů po celé délce držáku, kabely mohou být vloženy až po instalaci držáku | [14 empty] | P | 2
35 | K | Pol16 | Projekční plátno elektrické | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální motorová rolovací plocha v hliníkovém tubusu s revizním přístupem, variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech po celé délce tubusu, šířka 270x198 cm, poměr 16:10, vestavba do podhledu, včetně napojení na řídící systém | [14 empty] | P | 2
36 | K | Pol17 | Bezdrátový prezentační systém | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Podpora operačních systémů Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX 10.10/10.11, Android 4.1 a novější, iOS 7.0 a novější, Video výstup 1x HDMI, Výstupní rozlišení 1920x1080 při 60Hz, Až 8 simultánních spojení najednou Možnost zobrazení dat z obou zařízení současně, Audio přes HDMI, analogový obraz s audio jackem 3.5mm, Ověřovací protokol WPA2­PSK ve stand alone modul, WPA2­PSK nebo IEEE 802.1X v síťovém nebo infrastrukturním módu, Wireless protokol IEEE 802.11 a/g/n, frekvenční pásmo 2.4 GHZ and 5 GHz, Dosah max. 30m (100 ft), Připojení 1x Ethernet LAN Systém mechanického zabezpečení Kensington lock | [14 empty] | P | 2
37 | K | Pol18 | Reproduktory | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Reproduktor dvoupásmový 6"+1", 120/60W @ 8Ohm / 50W @ 100V, max. SPL 106dB @ 1m, frekvenční rozsah 65Hz-20kHz @ ±3dB / 55Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 120°x120° @ 1kHz. Součástí dodávky montážní úchyt Clevermount™ v barvě reprosoustavy umožňující plynulé natočení v rozsahu ±30° horizontálně a +5/-30° vertikálně. Možnost instalace reprosoustavy na úchyt horizontálně i vertikálně | [14 empty] | P | 2
38 | K | Pol19 | Zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Dvoukanálový zesilovač, výstup 2x210W, 4/8 Ohm, řiditelný, kompatibilní s řídícím systémem | [14 empty] | P | 2
39 | K | Pol20 | Tlačítkový ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Tlačítkový panel řídícího systému s integrovanou řídící jednotkou, LAN, systémový konektor, IR, 2x relé, RS-232, 1x LAN PoE, min 12 tlačítek s podsvícením, min 1 otočný ovladač s podbarvenou stupnicí | [14 empty] | P | 2
40 | K | Pol21 | Maticový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Maticový přepínač HDMI na HDBaseT s podporující 4K/UHD/60 Hz video signály spolu s PoE pro přijímače a breakout analogového audia. Maticový přepínač nabízí možnost přenosu HDBaseT do dvou vzdáleností 100 m a 70 m pomocí jednoho kabelu. Také nabízí obousměrné RS-232 a IR řízení, podpora 4K/UHD, HDCP 2.2, min. 4xHDMI vstup, min 4x HD-BaseT výstup | [14 empty] | P | 2
41 | K | Pol22 | Přípojné místo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do katedry, výklopné víko, protahovací kabeláž s gravitačním navijákem, min: 1xHDMI, 1x USB-C, 1x 230V | [14 empty] | P | 2
42 | K | Pol23 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál, kabelové trasy - plný žlab, barevné provedení černá, včetně příchytek a spojovacího materiálu, provedení se středovou stínící přepážkou, zemnící vodič | [14 empty] | P | 2
43 | K | Pol24 | Kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabeláž (HDMI, STP Cat. 6A včetně zakončení, repro kabel 2x1,5, komunikační kabeláž STP Cat. 6A | [14 empty] | P | 2
44 | K | Pol25 | Rack | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: AV rack, rámové konstrukce, vestavba do katedry, včetně vybavení | [14 empty] | P | 2
45 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
46 | K | Pol26 | Programování | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Programování | [14 empty] | P | 2
| D | D12 | 3. NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | místnost č. N322 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol5 | LCD monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 55", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
48 | K | Pol6 | Držák LCD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 '', materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou | [14 empty] | P | 2
49 | K | Pol7 | Digital Signage přehrávač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Nativní podpora přehrávání 4Kp60 videa v H.265 kodeku, Hardwareové jádro pro zobrazování HTML5 obsahu, vysoce spolehlivá platforma pro přehrávání medií rozhraní USB 2.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF digital audio,možnost interaktivního ovládání přes IR, USB, GPIO, RS232 a UDP | [14 empty] | P | 2
50 | K | Pol8 | Kabeláž připojovací, patchcord | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Kabeláž pro připojení zařízení, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz | [14 empty] | P | 2
51 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
52 | K | Pol10 | Montážní materiál sestavy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál sestavy | [14 empty] | P | 2
| D | D14 | místnost č. N305 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol27 | LCD náhledový monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 50", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
54 | K | Pol28 | Podlahový stojan | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Podlahový polohovatelný stojan single na LCD 40" - 70" do 50 kg, vnitřní vedení kabelů, pojistka proti vysazení, barva stříbrná, pojízdný | [14 empty] | P | 2
55 | K | Pol14 | Projektor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: DLP projektor, min. 5000 ANSI, rozlišení min. WUXGA, laserový zdroj světla, životnost lamyp, min 20000 hodin, nativní kontrast min. 1800:1, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, funkce přímého vypínání, vstupy: min. 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio, 1× RS232, 1× IR, 1× LAN, 1x HDBase-T či kompatibilní technologie, menu projektoru v českém jazyce, posun objektivu (lens-shift): vertikální ± 40 %, horizontální ± 20 %, podpora 360° manipulace a uchycení, 24/7 provoz | [14 empty] | P | 2
56 | K | Pol15 | Držák projektoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopický stropní držák na projektor do 20 kg, nastavitelná výška 55-85 cm vyhovuje prakticky všem malým a středním projektorům do 20 kg, 4 nastavitelná montážní ramena s dosahem 30-337 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel jemné nastavení podélného a příčného náklonu aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení speciální bezpečnostní šrouby, 2 kanály na vedení kabelů po celé délce držáku, kabely mohou být vloženy až po instalaci držáku | [14 empty] | P | 2
57 | K | Pol16 | Projekční plátno elektrické | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální motorová rolovací plocha v hliníkovém tubusu s revizním přístupem, variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech po celé délce tubusu, šířka 270x198 cm, poměr 16:10, vestavba do podhledu, včetně napojení na řídící systém | [14 empty] | P | 2
58 | K | Pol17 | Bezdrátový prezentační systém | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Podpora operačních systémů Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX 10.10/10.11, Android 4.1 a novější, iOS 7.0 a novější, Video výstup 1x HDMI, Výstupní rozlišení 1920x1080 při 60Hz, Až 8 simultánních spojení najednou Možnost zobrazení dat z obou zařízení současně, Audio přes HDMI, analogový obraz s audio jackem 3.5mm, Ověřovací protokol WPA2­PSK ve stand alone modul, WPA2­PSK nebo IEEE 802.1X v síťovém nebo infrastrukturním módu, Wireless protokol IEEE 802.11 a/g/n, frekvenční pásmo 2.4 GHZ and 5 GHz, Dosah max. 30m (100 ft), Připojení 1x Ethernet LAN Systém mechanického zabezpečení Kensington lock | [14 empty] | P | 2
59 | K | Pol29 | Videokonferenční kodek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Základní jednotka - videokonferenční kodek - Podpora standardů: SIP a H.323 s rychlostí přenosu až 18Mbps - Podpora video protokolů pro přenos primárního i sekundárního video streamu: H.261, H.263++, H.264BP, H.264HP - Podpora rozlišní pro přenos primárního i sekundárního video streamu: 1080p, 720p, 1024x768 - Podpora audio protokolů pro přenos: G.711, G.722, G.722.1c, MPEG-4 AAC LD - Zabezpečení přenosu: Podpora šifrování minimálně AES 128 bit - Vstup pro kameru: 2x digitální vstup (HDMI, DVI) - Vstup pro PC: 1x analogový RGB (VGA), 1x digitální (HDMI, DVI) - Podpora rozlišení pro kamerový a PC vstup: 1920x1080 - Podpora rozlišení pro PC vstup: 1024x768, 1280x720, 1680 × 1050, 1920x1080 - Výstup pro připojení zobrazovací jednotky: 3x digitální výstup (HDMI, DVI) - Audio vstup: Podpora připojení 4x digitální / 1x analogový mikrofon - Vestavěný server pro 6 x současných spojení s možností rozšíření na 10 spojení - Síťová konektivita: 2x nezávisle síťově konfigurovatelný port RJ-45 100Base-FX FD - síťové funkce: Podpora NAT traversal service - Podpora pro napojení řídících systémů: 1x RS232, Telnet, HTTP CGI - Aktualizace SW: Možnost instalace nových verzí SW během celé doby podpory zařízení výrobcem zdarma - podpora nahrávání videokonferenčních hovorů na USB paměťové zařízení - Podpora OS Windows 7/8/10, iOS, Android s videokonferenční jednotkou - USB passtrough, USB mód umožňující připojení zařízení k videokonferenčním SW třetích stran (např. MS Teams, Zoom, apod.) | [14 empty] | P | 2
60 | K | Pol30 | Videokonferenční kamera | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Instalační HD kamera , 1/2,3“ FHD MOS snímač, výkonnou elektroniku, kvalitní 22x zoom objektiv, napájení PoE+, HDMI video výstup, USB/microSD záznam, Připraveno pro upgrade na NDI¦HX infrastrukturu, IP konektivita vč. webového rozhraní a PoE+ -- pro napájení streaming a ovládání kamery po jediném kabelu | [14 empty] | P | 2
61 | K | Pol21 | Maticový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Maticový přepínač HDMI na HDBaseT s podporující 4K/UHD/60 Hz video signály spolu s PoE pro přijímače a breakout analogového audia. Maticový přepínač nabízí možnost přenosu HDBaseT do dvou vzdáleností 100 m a 70 m pomocí jednoho kabelu. Také nabízí obousměrné RS-232 a IR řízení, podpora 4K/UHD, HDCP 2.2, min. 4xHDMI vstup, min 4x HD-BaseT výstup | [14 empty] | P | 2
62 | K | Pol22 | Přípojné místo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do katedry, výklopné víko, protahovací kabeláž s gravitačním navijákem, min: 1xHDMI, 1x USB-C, 1x 230V | [14 empty] | P | 2
63 | K | Pol31 | Závěsné reproduktory | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Reproduktor dvoupásmový 6,5"+1", 125W @ 8Ohm / 60W @ 100V, min. SPL 88,5dB @ 1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ -10dB, Součástí dodávky montážní úchyt, barva bílá, průměr max. 282mm, výška max. 267 mm, kónický tvar | [14 empty] | P | 2
64 | K | Pol32 | Zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Tříkanálový zesilovač, výstup 3x210W, 4/8 Ohm, řiditelný, kompatibilní s řídícím systémem | [14 empty] | P | 2
65 | K | Pol33 | Audiomatice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální digitální DSP audio matice, 8x8 I/O kanálů, 1x port LAN, RS485, 4+4x GPIO. Možnost volby vnitřní konfigurace z knihovny více než 80 aplikací s širokými možnostmi vlastních nastavení, k dispozici rozsáhlá nabídka DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně Input / Output Gain ¦ Highpass Filtering ¦ Lowpass Filtering ¦ FIR Filters ¦ Crossovers ¦ Parametric Equalization ¦ Graphic Equalization ¦ Expansion ¦ De-Essing ¦ Compression ¦ Limiting ¦ Automatic Gain Control ¦ Ambient Noise Compensation ¦ Feedback Elimination ¦ Automatic Mixing ¦ Priority Mixing ¦ Signal Routing ¦ Delay ¦ Polarity. Event Scheduler, ukládání nastavení do až 50 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, PC GUI SymVue, mobilních zařízení, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Max. vstupní úroveň +23dBu, phantomové napájení 20V/20mA, vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >110dB vstup-výstup (A/D/A), latenční zpoždění <1,6ms vstup-výstup (A/D/A), provedení pro vestavbu do 19" racku, výška 1HU, napájecí zdroj součástí dodávky. | [14 empty] | P | 2
66 | K | Pol34 | Stropní mikrofon | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: stropní mikrofon o velikosti klasického podhledového panelu, který dokáže snímat zvuk z místnosti o velikosti až 60 m². Panel je sestaven z 28 mikrofonních modulů, které aktivně sledují řečníka při pohybu během projevu a předávají slovo dalším přispivatelů, minimální parametry: Citlivost: 0 dBV/Pa (988 mV/Pa), Dynamický rozsah: 93 dB(A), Ekvivalent šumu: 11 dB(A), Frekvenční rozsah: 160 Hz - 18 kHz, Hmotnost: 5,67 kg, Konektor: 2 x 3 pinový Phoenix + napájení 4 pinový Phoenix, Max.akustický tlak: 104 dB SPL, Mikrofonní systém: 28 x KE 10-237, Napájení: 44 - 57 V DC, PoE IEEE 802.3af Class 3, Provozní teplota: 0 - 40°C Přepínání citlivosti: krokově ve třech úrovních, Rozměry: 590 x 590 x 43 mm, Směrová charakteristika: směrový, Typ snímače (mikrofonu): 28 x směrový kondenzátor | [14 empty] | P | 2
67 | K | Pol35 | Dotykový ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový ovládací panel řídícího systému, 7", min. rozlišení 1024x600, min 350 cd/m2, kontrast min 1100:1, kapacitní displej, barva černá/bílá, min. 2 GB RAM, LAN PoE, USB, integrovaná kamera, min 5 MPx, instalace na stěnu | [14 empty] | P | 2
68 | K | Pol36 | Centrála řídícího systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Centrála řídícího systému, rackové provedení, max velikost 1U, min 512 MB SDRAM, LAN, USB, min 3xRS-232, min 8x relé 1A/30V, min. 8x I/O, min. 8x IR, LAN, USB | [14 empty] | P | 2
69 | K | Pol37 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál, kabelové trasy - plný žlab, barevné provedení černá, včetně příchytek a spojovacího materiálu, provedení se středovou stínící přepážkou, zemnící vodič | [14 empty] | P | 2
70 | K | Pol38 | Kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabeláž (HDMI, STP Cat. 6A včetně zakončení, repro kabel 2x1,5, komunikační kabeláž STP Cat. 6A | [14 empty] | P | 2
71 | K | Pol25 | Rack | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: AV rack, rámové konstrukce, vestavba do katedry, včetně vybavení | [14 empty] | P | 2
72 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
73 | K | Pol26 | Programování | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Programování | [14 empty] | P | 2
| D | D15 | místnost č. N306 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol27 | LCD náhledový monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: LED LCD monitor, uhlopříčka min. 50", rozlišení min 3840x2160, svítivost min 350 cd/m2, nativní kontrast min. 4000:1, odezva max 8ms, vstupny" HDMI, DVI, stereo jakc, Mini D-sub, USB, RS-232, RJ45 kompatibilní HD-BaseT, vestavěbé reproduktory min. 2x10W, VESA 400x200, provoz min 18/7 | [14 empty] | P | 2
75 | K | Pol28 | Podlahový stojan | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Podlahový polohovatelný stojan single na LCD 40" - 70" do 50 kg, vnitřní vedení kabelů, pojistka proti vysazení, barva stříbrná, pojízdný | [14 empty] | P | 2
76 | K | Pol14 | Projektor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: DLP projektor, min. 5000 ANSI, rozlišení min. WUXGA, laserový zdroj světla, životnost lamyp, min 20000 hodin, nativní kontrast min. 1800:1, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, funkce přímého vypínání, vstupy: min. 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio, 1× RS232, 1× IR, 1× LAN, 1x HDBase-T či kompatibilní technologie, menu projektoru v českém jazyce, posun objektivu (lens-shift): vertikální ± 40 %, horizontální ± 20 %, podpora 360° manipulace a uchycení, 24/7 provoz | [14 empty] | P | 2
77 | K | Pol15 | Držák projektoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopický stropní držák na projektor do 20 kg, nastavitelná výška 55-85 cm vyhovuje prakticky všem malým a středním projektorům do 20 kg, 4 nastavitelná montážní ramena s dosahem 30-337 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel jemné nastavení podélného a příčného náklonu aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení speciální bezpečnostní šrouby, 2 kanály na vedení kabelů po celé délce držáku, kabely mohou být vloženy až po instalaci držáku | [14 empty] | P | 2
78 | K | Pol16 | Projekční plátno elektrické | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální motorová rolovací plocha v hliníkovém tubusu s revizním přístupem, variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech po celé délce tubusu, šířka 270x198 cm, poměr 16:10, vestavba do podhledu, včetně napojení na řídící systém | [14 empty] | P | 2
79 | K | Pol17 | Bezdrátový prezentační systém | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Podpora operačních systémů Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX 10.10/10.11, Android 4.1 a novější, iOS 7.0 a novější, Video výstup 1x HDMI, Výstupní rozlišení 1920x1080 při 60Hz, Až 8 simultánních spojení najednou Možnost zobrazení dat z obou zařízení současně, Audio přes HDMI, analogový obraz s audio jackem 3.5mm, Ověřovací protokol WPA2­PSK ve stand alone modul, WPA2­PSK nebo IEEE 802.1X v síťovém nebo infrastrukturním módu, Wireless protokol IEEE 802.11 a/g/n, frekvenční pásmo 2.4 GHZ and 5 GHz, Dosah max. 30m (100 ft), Připojení 1x Ethernet LAN Systém mechanického zabezpečení Kensington lock | [14 empty] | P | 2
80 | K | Pol29 | Videokonferenční kodek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Základní jednotka - videokonferenční kodek - Podpora standardů: SIP a H.323 s rychlostí přenosu až 18Mbps - Podpora video protokolů pro přenos primárního i sekundárního video streamu: H.261, H.263++, H.264BP, H.264HP - Podpora rozlišní pro přenos primárního i sekundárního video streamu: 1080p, 720p, 1024x768 - Podpora audio protokolů pro přenos: G.711, G.722, G.722.1c, MPEG-4 AAC LD - Zabezpečení přenosu: Podpora šifrování minimálně AES 128 bit - Vstup pro kameru: 2x digitální vstup (HDMI, DVI) - Vstup pro PC: 1x analogový RGB (VGA), 1x digitální (HDMI, DVI) - Podpora rozlišení pro kamerový a PC vstup: 1920x1080 - Podpora rozlišení pro PC vstup: 1024x768, 1280x720, 1680 × 1050, 1920x1080 - Výstup pro připojení zobrazovací jednotky: 3x digitální výstup (HDMI, DVI) - Audio vstup: Podpora připojení 4x digitální / 1x analogový mikrofon - Vestavěný server pro 6 x současných spojení s možností rozšíření na 10 spojení - Síťová konektivita: 2x nezávisle síťově konfigurovatelný port RJ-45 100Base-FX FD - síťové funkce: Podpora NAT traversal service - Podpora pro napojení řídících systémů: 1x RS232, Telnet, HTTP CGI - Aktualizace SW: Možnost instalace nových verzí SW během celé doby podpory zařízení výrobcem zdarma - podpora nahrávání videokonferenčních hovorů na USB paměťové zařízení - Podpora OS Windows 7/8/10, iOS, Android s videokonferenční jednotkou - USB passtrough, USB mód umožňující připojení zařízení k videokonferenčním SW třetích stran (např. MS Teams, Zoom, apod.) | [14 empty] | P | 2
81 | K | Pol30 | Videokonferenční kamera | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Instalační HD kamera , 1/2,3“ FHD MOS snímač, výkonnou elektroniku, kvalitní 22x zoom objektiv, napájení PoE+, HDMI video výstup, USB/microSD záznam, Připraveno pro upgrade na NDI¦HX infrastrukturu, IP konektivita vč. webového rozhraní a PoE+ -- pro napájení streaming a ovládání kamery po jediném kabelu | [14 empty] | P | 2
82 | K | Pol21 | Maticový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Maticový přepínač HDMI na HDBaseT s podporující 4K/UHD/60 Hz video signály spolu s PoE pro přijímače a breakout analogového audia. Maticový přepínač nabízí možnost přenosu HDBaseT do dvou vzdáleností 100 m a 70 m pomocí jednoho kabelu. Také nabízí obousměrné RS-232 a IR řízení, podpora 4K/UHD, HDCP 2.2, min. 4xHDMI vstup, min 4x HD-BaseT výstup | [14 empty] | P | 2
83 | K | Pol22 | Přípojné místo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do katedry, výklopné víko, protahovací kabeláž s gravitačním navijákem, min: 1xHDMI, 1x USB-C, 1x 230V | [14 empty] | P | 2
84 | K | Pol31 | Závěsné reproduktory | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Reproduktor dvoupásmový 6,5"+1", 125W @ 8Ohm / 60W @ 100V, min. SPL 88,5dB @ 1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ -10dB, Součástí dodávky montážní úchyt, barva bílá, průměr max. 282mm, výška max. 267 mm, kónický tvar | [14 empty] | P | 2
85 | K | Pol32 | Zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Tříkanálový zesilovač, výstup 3x210W, 4/8 Ohm, řiditelný, kompatibilní s řídícím systémem | [14 empty] | P | 2
86 | K | Pol33 | Audiomatice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální digitální DSP audio matice, 8x8 I/O kanálů, 1x port LAN, RS485, 4+4x GPIO. Možnost volby vnitřní konfigurace z knihovny více než 80 aplikací s širokými možnostmi vlastních nastavení, k dispozici rozsáhlá nabídka DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně Input / Output Gain ¦ Highpass Filtering ¦ Lowpass Filtering ¦ FIR Filters ¦ Crossovers ¦ Parametric Equalization ¦ Graphic Equalization ¦ Expansion ¦ De-Essing ¦ Compression ¦ Limiting ¦ Automatic Gain Control ¦ Ambient Noise Compensation ¦ Feedback Elimination ¦ Automatic Mixing ¦ Priority Mixing ¦ Signal Routing ¦ Delay ¦ Polarity. Event Scheduler, ukládání nastavení do až 50 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, PC GUI SymVue, mobilních zařízení, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Max. vstupní úroveň +23dBu, phantomové napájení 20V/20mA, vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >110dB vstup-výstup (A/D/A), latenční zpoždění <1,6ms vstup-výstup (A/D/A), provedení pro vestavbu do 19" racku, výška 1HU, napájecí zdroj součástí dodávky. | [14 empty] | P | 2
87 | K | Pol34 | Stropní mikrofon | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: stropní mikrofon o velikosti klasického podhledového panelu, který dokáže snímat zvuk z místnosti o velikosti až 60 m². Panel je sestaven z 28 mikrofonních modulů, které aktivně sledují řečníka při pohybu během projevu a předávají slovo dalším přispivatelů, minimální parametry: Citlivost: 0 dBV/Pa (988 mV/Pa), Dynamický rozsah: 93 dB(A), Ekvivalent šumu: 11 dB(A), Frekvenční rozsah: 160 Hz - 18 kHz, Hmotnost: 5,67 kg, Konektor: 2 x 3 pinový Phoenix + napájení 4 pinový Phoenix, Max.akustický tlak: 104 dB SPL, Mikrofonní systém: 28 x KE 10-237, Napájení: 44 - 57 V DC, PoE IEEE 802.3af Class 3, Provozní teplota: 0 - 40°C Přepínání citlivosti: krokově ve třech úrovních, Rozměry: 590 x 590 x 43 mm, Směrová charakteristika: směrový, Typ snímače (mikrofonu): 28 x směrový kondenzátor | [14 empty] | P | 2
88 | K | Pol35 | Dotykový ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový ovládací panel řídícího systému, 7", min. rozlišení 1024x600, min 350 cd/m2, kontrast min 1100:1, kapacitní displej, barva černá/bílá, min. 2 GB RAM, LAN PoE, USB, integrovaná kamera, min 5 MPx, instalace na stěnu | [14 empty] | P | 2
89 | K | Pol36 | Centrála řídícího systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Centrála řídícího systému, rackové provedení, max velikost 1U, min 512 MB SDRAM, LAN, USB, min 3xRS-232, min 8x relé 1A/30V, min. 8x I/O, min. 8x IR, LAN, USB | [14 empty] | P | 2
90 | K | Pol37 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Montážní materiál, kabelové trasy - plný žlab, barevné provedení černá, včetně příchytek a spojovacího materiálu, provedení se středovou stínící přepážkou, zemnící vodič | [14 empty] | P | 2
91 | K | Pol38 | Kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabeláž (HDMI, STP Cat. 6A včetně zakončení, repro kabel 2x1,5, komunikační kabeláž STP Cat. 6A | [14 empty] | P | 2
92 | K | Pol25 | Rack | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: AV rack, rámové konstrukce, vestavba do katedry, včetně vybavení | [14 empty] | P | 2
93 | K | Pol9 | Instalace a montáž sestavy AV techniky | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Instalace a montáž sestavy AV techniky | [14 empty] | P | 2
94 | K | Pol26 | Programování | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Programování | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | K001 | Dokumentace pro provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020585512
96 | K | K002 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790033600
97 | K | K003 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642486238

## D.1.4i - Mokřadní biotop
{5df1c513-9946-4f90-ac65-2a855d713a96}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4i - Mokřadní biotop
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4i - Mokřadní biotop
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 12 - Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 15 - Roubení | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 21 - Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 894 - Šachty kanalizační a objekty | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 895 - Objekty meliorační | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4i - Mokřadní biotop
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 191.4197 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121100002RAA | Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm | m3 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 131101102R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 131201102R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 131201109R00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 131101202R00 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 131201202R00 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 312 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 131201209R00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 312 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 132101201 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.1-2 do 100 m3 | m3 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 132201201 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 | m3 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh š. do 200cm v hor.3 | m3 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 133201101R00 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 133201109R00 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 133301101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 133301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 15 | Roubení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2118 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.1548 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 151101103 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 6m | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.057 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 151101113 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m | m3 | 501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (koeficient načechrání 1.5) | m3 | 384.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (koeficient načechrání 1.5) | m3 | 601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100m3 | m3 | 601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládce | m3 | 601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy | t | 721.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 171101103R00 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 171151101R00 | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 184211312 | Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřenění 0 v zemině 3 | kus | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | 02651279 | mokřadní vegetace | kus | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.4308 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm (8/16) | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.665 | 9.99 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 457561111 | Filtrační vrstvy z drceného kameniva bez zhutnění frakce 2 až 4 mm (2/4) | m3 | 9.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.5949 | 15.1511 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 211561111R00.1 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm a (4/8) | m3 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.665 | 13.32 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 211521111R00 | Stabilizační vrstva z lom. kamene | m3 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.63 | 9.78 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 211571101R00 | Filtrační vrstvy z kameniva drobného (vyrovnávací vrstva/pokryv dna) | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.5949 | 3.1897 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 21Dno | Lokální pokrytí dna velkými kameny + mrtvé dřevo | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 51.431 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 138.8599 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 17.5842 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 175100020RA0 | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 42.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.67 | 70.975 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 451541111R00 | Lože pod drobné objekty šachty 16 - 32 mm | m3 | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.7 | 14.45 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 452311151R00 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 34.006 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 | t | 1.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0253 | 1.2817 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 457971122R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie | m2 | 1022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.21462 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 693110050 | geotextilie (polypropylen) PP 314 g/m2 | m2 | 1124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.34844 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 138.863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48166 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 87PP300 | Kanalizační potrubí PP DN 300 SN10 + montáž výkop | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00914 | 0.01371 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 87PVC200 | Kanalizační potrubí PVC KG DN 200 SN12 + montáž výkop | m | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.027 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 87PVC150 | Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN12 + montáž výkop | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0756 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 87PE90 | Tlakové potrubí HDPE100 D90x5.4 RC SDR17, včetně tvarovek + montáž | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0675 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 87PE63 | Tlakové potrubí HDPE100 D63x3.8 RC SDR17, včetně tvarovek + montáž | m | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.1136 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 87PE40 | Tlakové potrubí HDPE100 D40x3.7 RC SDR11, včetně tvarovek + montáž | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0455 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 87PVC150perf | Potrubí PVC KG DN150 SN4 perforované včetně tvarovek + montáž | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 87PVC125perf | Potrubí PVC KG DN125 SN4 perforované včetně tvarovek + montáž | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0325 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 87PVC125 | Kanalizační potrubí PVC KG DN125 SN4 + montáž výkop | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.00375 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 87PP63rozv | Potrubí PPR D63 rozvodné, včetně tvarovek + montáž | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0105 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 87PP32perf | Potrubí PPR D32 perforované, včetně tvarovek + montáž | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.036 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 87ost | Ostatní armatury potrubí VKF (žabí klapka, zpětné klapky, uzávěry) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové a revize (potrubí, izolace) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.482 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4356 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 711471052 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | M | 272441100 | pryž EPDM, černá, síla 1.02 mm | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.4356 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 711DET1 | Opracování prostupů fólií + příruby | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 763VKF | Dělící příčka z dvojitých prken - VKF | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 763OB | Plůtek pro obojživelníky celodřevěný dl.50m v=0.4m, rampa pro obojživelníky dřevěná | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| D | 894 | Šachty kanalizační a objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 894811AJ | Akumulační jímka, ŽB prefabrikovaná rámová skládaná nádrž, vnější rozměry: Š x V x D = 3600 x 2650 x 16970 mm, včetně prostupů, vstupních šachet, stupadel -kompletní dodávka (vyjma zemních prací, bet. podkladní desky a podsypu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 894811DŠ | DŠ - PP kruhová dvouplášťová DN 1000 s vybetonováním, výška 1.85m, napojení potrubí, vnitřní vystrojení, PP poklop (vyjma zemních prací, bet. podkladní desky a podsypu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 894811KŠ | KŠ - PP kruhová samonosná DN 600 výška 0.8m, napojení potrubí, PP poklop | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 894811DČŠ | Bet. pref šachta, DN 1000 mm bez dna, výška 5 m, stupadla, poklop D400, bet. dlaždice (vyjma zemních prací a podsypu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 8948111Š | Šachta Š1,2,3,4 - PP, DN 300 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 21M-1 | Elektropřípojky - Kabely: CYKY-J 3x2.5 celk.dl.82m, CYKY-J 5x2.5 celk.dl.60m, CYKY-J 3x1.5 celk.dl.76m, CYKY-J 7x1.5 celk.dl.90m, chránička PVC D100 celk.dl.95m, chránička PVC D63 celk.dl.50m, výstražná folie + montáž (vyjma zemních prací a obsypu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
77 | K | 21M-Č1 | Č1 - ponorné zásobovací čerpadlo AJ dle spec. PD technologie vč. instalace, armatury napojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
78 | K | 21M-Č2 | Č2 - ponorné zásobovací čerpadlo AJ dle spec. PD technologie vč. instalace, armatury napojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
79 | K | 21M-Č3 | Č3 - ponorné čerpadlo recirkulace AJ dle spec. PD technologie vč. instalace, armatury napojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
80 | K | 21M-Č4 | Č4 - ponorné čerpadlo recirkulace BIOTOP dle spec. PD technologie vč. instalace, armatury napojení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
81 | K | 21M-Č5 | Č5 - ponorné čerpadlo k doplnění z dešťové kanalizace DČŠ dle spec. PD technologie vč. instalace,armatury napojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
82 | K | 21M-T | T1,2,3 - ponorný tlakový hydrostatický hladinoměr dle spec. PD technologie vč. instalace, | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
83 | K | 21M-U1 | U1 - elektrouzávěr – nožové šoupě DN 300 dle spec. PD technologie vč. instalace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
| D | 895 | Objekty meliorační |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 895OB | Kamenné obložení dna a stěn biotopu v hluboké zóně -kamenná rovnanina s podbetonováním bet. C20/25, celk. plocha 130 m2 - kompletní (vyjma dnové ŽB desky s výztuží) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 040001000 | Inženýrská činnost - geodetické práce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 0400010X1 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607539641
87 | K | 0400010X2 | Mimostav. doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973540028
88 | K | 0400010X3 | Provozní vlivy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121487352

## D.1.4k - Technologické ve...
{10ae5823-b658-42c9-86d5-37b2104b68d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4k - Technologické vestavby P203b, P203c, P204, P208
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Každá z technologických vestaveb musí být dodána jako funkční celek vyvynutý jedním dodavatelem. Reference viz popis v technické zprávě. Všechny položky zahrnují dodávku + montáž.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4k - Technologické vestavby P203b, P203c, P204, P208
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Vestavba m.č. P203b - Chladící místnost | [5 empty] | 0
| Vestavba m.č. P203c - Mrazící místnost | [5 empty] | 0
| Vestavba m.č. P204 - - Chladící místnost | [5 empty] | 0
| Vestavba m.č. P208 - - Laboratoř manipulativních experimentů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4k - Technologické vestavby P203b, P203c, P204, P208
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Vestavba m.č. P203b | Chladící místnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním rozměru 3,26x4,6/2,4 m s chladírenskými dveřmi 1,0x2,0 m (s kapličkou) sestaveného z PUR panelů tl. 60 mm. Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 02 | Venkovní kompresorová jednotka 1ks 3x400V/2,0kW, chladící výkon 3,6 kW umožňující regulaci teplot 0 až 4°C včetně hydraulického a elektrického napojení a výchozí revize, dodávka včetně příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - plynulá regulace kondenzačního tlaku - kryt proti povětrnostním jevům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 03 | Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 04 | Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 05 | Prostorový termostat včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 06 | Rozvody chladícího media včetně všech potřebných armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30 bm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 07 | Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové svítidlo odolné vůči chladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 08 | Pojezdová dráha mezi chladícím a mrazícím boxem (P203b a P203c), rozsah viz výkres | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 09 | Naviják na maso s digitální váhou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Zaregulování chladírenského systému se systémem profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD D.1.4bc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | Vestavba m.č. P203c | Mrazící místnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 01.1 | Montáž a dodávka mrazírenského boxu o vnitřním rozměru 3,26x4,6/2,4 m s mrazírenskými dveřmi 1,0x2,0 m (s kapličkou) sestaveného z PUR panelů tl. 100 mm kladených i na podlahu. Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 02.1 | Venkovní kompresorová jednotka 1ks 3x400V/4,03 kW, chladící výkon 3,58 kW umožňující regulaci teplot -18 až -22°C včetně hydraulického a elektrického napojení a výchozí revize, dodávka včetně příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - plynulá regulace kondenzačního tlaku - kryt proti povětrnostním jevům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 03 | Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 04 | Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 05 | Prostorový termostat včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 06 | Rozvody chladícího media včetně všech potřebných armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30 bm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 07 | Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové svítidlo odolné vůči chladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 08.1 | Pojezdová dráha mezi chladícím a mrazícím boxem (P203b a P203c), vyspecifikováno ve vestavbě č. P203b | kpl | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 09.1 | Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 10 | Zaregulování chladírenského systému se systémem profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD D.1.4bc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | Vestavba m.č. P204 - | Chladící místnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 01.2 | Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním rozměru 1,45x3,8/2,4 m s chladírenskými dveřmi 1,0x2,0 m sestaveného z PUR panelů tl. 60 mm. Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 02.2 | Venkovní kompresorová jednotka 1ks 1x230V/1,15kW, chladící výkon 2,2 kW umožňující regulaci teplot 4 až 8°C, včetně hydraulického a elektrického napojení a výchozí revize, dodávka včetně příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - plynulá regulace kondenzačního tlaku - kryt proti povětrnostním jevům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 03 | Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 04 | Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 05 | Prostorový termostat včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 06.1 | Rozvody chladícího media včetně všech potřebných armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 28 bm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 07 | Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové svítidlo odolné vůči chladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 08.2 | Zaregulování chladírenského systému se systémem profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD D.1.4bc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 09.1 | Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | Vestavba m.č. P208 - | Laboratoř manipulativních experimentů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 01.3 | Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním rozměru 3,0x5,6/2,6 m s chladírenskými dveřmi 1,0x2,0 m sestaveného z PUR panelů tl. 60 mm. Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 02.3 | Venkovní kompresorová jednotka 1ks 1x230V umožňující regulaci teplot 4 až 14°C a 14 až 18°C, chladící výkon 3,7 kW včetně hydraulického a elektrického napojení a výchozí revize, dodávka včetně příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - plynulá regulace kondenzačního tlaku - kryt proti povětrnostním jevům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 03 | Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 04 | Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 05 | Prostorový termostat včetně zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 06.2 | Rozvody chladícího media včetně všech potřebných armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 40 bm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 07 | Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové svítidlo odolné vůči chladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 08.2 | Zaregulování chladírenského systému se systémem profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD D.1.4bc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 09.1 | Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78

## D.1.4l - Vertikální zahrada
{36b84dca-011b-4516-ae60-2816332688bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4l - Vertikální zahrada
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4l - Vertikální zahrada
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 11 - Kazetový fasádní systém vertikální zahrady (plocha 732 m2) | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační jednotka fasády/střechy, napojení na stěny | [5 empty] | 0
| D2 - Pomocná konstrukce zelené fasády (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) | [5 empty] | 0
| D3 - Rostliny, truhlíky, substrát | [5 empty] | 0
| D4 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| D5 - Práce, montáž (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4l - Vertikální zahrada
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 11 | Kazetový fasádní systém vertikální zahrady (plocha 732 m2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 62DP16600450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, standardní velikost 600x450x62 | ks | 1926 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 62DP12600346 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 62DP08600242 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 389 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 62DP04600138 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 62DP12450450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 62DP09450346 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 62DP06450242 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 62DP03450138 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 62DP08300450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 62DP06300346 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 62DP04300242 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 62DP02300138 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 62DPCOR16450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 62DPCOR12346 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 62DPCOR08242 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 62DPCOR04138 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, upravená velikost | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 62DP12522450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 522x450x62 (nároží,…) | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 62DP06522247 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 522x247x62 (nároží,…) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 62DP03522144 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 522x144x62 (nároží,…) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 62DP12600380 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 600x380x62 (nároží,…) | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 62DP08380450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 380x450x62 (nároží,…) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 62DP06355351 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 355x351x62 (nároží,…) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 62DP04380247 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 380x247x62 (nároží,…) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 62DP08250450 | Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar 250x450x62 (nároží,…) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | AR - A Shapes | Hliníková nosná lišta pro kazety | m | 1811.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | CP | Plastové klipy (spojky) | m | 10978 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | DL | Závlahové hadice (+10% na kolínka, redukce,…) | m | 1811.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | CS | Plastové kryty závlah, olemování | m | 10978 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | VF | Nopová folie 4,5 mm s integrovanou filtrační vrstvou (55m2) | role | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol39 | Olemování boků fasády u oken a dveří, lakovaný FeZn plech tl. 0,5 mm | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol40 | Okapní žlab 330 délka 4000 FeZn lakovaný černý RAL 9005 | m | 303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol41 | Žlabový hák 330 FeZn lakovaný černý RAL 9005 | ks | 303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol42 | Žlabová spojka 330 FeZn lakovaná černá RAL 9005 | ks | 75.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol43 | Čelo žlabu velké 330 FeZn lakované černé RAL 9005 | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol44 | Napojení žlabu na drenážní folii pomocí gumové hadice ze zadní stany člabu | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D1 | Regulační jednotka fasády/střechy, napojení na stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol45 | Sestava řídící jednotky s ethernet přístupem, 13+3 elektroventily, nádrž na kap. Hnojivo, dávkovač hnojiva, přečerpávací nádrž, sekundární filtr, čerpadlo, propojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol46 | vedení svazku potrubí (3xDN25) pro západní fasádu z P326 (jádrem) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol47 | vedení svazku potrubí (10xDN25) pro západní fasádu z P326 (kolem budovy) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D2 | Pomocná konstrukce zelené fasády (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol48 | Pomocná konstrukce zelené fasády - Systémové fasáda | m2 | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: kotva průvlaková; FBN II M10 x 96 / (20/30) Zn M10 x 96 / (20/30) + podl. + matka (ETA) (pro zelené fasády 3,9 ks/m2) Al profil T - 80/62/2; drážkovaný 80 x 62mm; tl. 2mm; délka 6m (pro zelené fasády 1,9 ks/m2) stěnový úhleník délka 330mm pro zelené fasády (3,9 ks/m2) nerezový samovrtný šroub 4,8 x 19mm; TB Cr2; VK 4,4; ST 11,8 s podložkou termostop podložka pod kotvu do zelené fasády (3,9 ks/m2) | [14 empty] | P | 1
40 | K | Pol49 | voděvzdorná překližka - pouze pro zelenou fasádu + prořez 15% | m2 | 842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol50 | Pomocná konstrukce zelené fasády - Treláže | m2 | 334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: kotva průvlaková; FBN II M10 x 96 / (20/30) Zn M10 x 96 / (20/30) + podl. + matka (ETA) (pro treláže (1,95 ks/m2) Al profil T - 80/62/2; drážkovaný 80 x 62mm; tl. 2mm; délka 6m (pro treláže 1,25 ks/m2) stěnový úhleník délka 330mm pro treláže (1,95 ks/m2) nerezový samovrtný šroub 4,8 x 19mm; TB Cr2; VK 4,4; ST 11,8 s podložkou termostop podložka pod kotvu pod treláž (1,95 ks/m2) doplnění sestavy o závitové tyče M12 pro pomocnou konstrukci trelážové sítě | [14 empty] | P | 1
42 | K | Pol51 | nerezová trelážová síť pro popínavé rostliny 100x173 mm, vodící lanko 2 mm, uchycovací matky na závitové | m2 | 334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D3 | Rostliny, truhlíky, substrát |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol52 | Rostliny pro fasády (16ks na m2) | ks | 11712 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol53 | pronájem skleníku pro předpěstování kazet (3 měsíce) | m2 | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol54 | popínavé rostliny pro treláže (po 30 cm, celkem 155 m délka treláže) | ks | 517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol55 | oddrenážované designové truhlíky z barveného PP velikosti 60 x 40 x 60 na terasu | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol56 | substrát, drenáž truhlíku, filtrace | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D4 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol57 | doprava materiálu z UK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol58 | doprava materiálu v rámci ČR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol59 | pronájem jeřábu (vyložení materiálu pro treláže na střechu) | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol60 | přistavení jeřábu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol61 | pronájem plošiny | dny | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol62 | přistavení plošiny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D5 | Práce, montáž (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol63 | montáž pomocné konstrukce zelené stěny | m2 | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol64 | montáž zelené stěny (včetně oplechování, závlah) | m2 | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol65 | montáž pomocné konstrukce trelážové sítě pro popínavé rostliny | m2 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol66 | kompletace truhlíků, osázení popínavých rostlin (155 m) | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol67 | doprava a ubytování montérů (40 dnů montáž) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 0400010X1 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179176852
60 | K | 0400010X2 | Mimostav. doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460570612
61 | K | 0400010X3 | Provozní vlivy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944650675

## D.1.4m.1 - Hydroizolace s...
{58640310-70f6-4d29-9d5a-67eaa44b3170}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.1 - Hydroizolace střešního pláště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Petr Kopecký |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.1 - Hydroizolace střešního pláště
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr Kopecký
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.1 - Hydroizolace střešního pláště
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr Kopecký
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 92.0432 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.783 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.783 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631342233 | Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3 | m3 | 86.67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.909 | 78.783 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856360597
| VV |  | 422,43*0,14 "skladba ST01a |  | 59.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33)*0,14 "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77*0,095 "skladba ST01b |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,39*0,1275 "skladba ST02 |  | 22.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,44+0,64+0,64)*0,1275 "odpočet světlíky ve skladbě ST02 |  | -0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 78.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305405354
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2601 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016365 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 71138102x | Provedení izolace pryskyřicemi | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.001365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350412567
| VV |  | 1,5 "opracování detailu na střeše 3.NP v oblasti klimatizačních jednotek (ST01b) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 23521910 | pryskyřice epoxidová polymerní vysoko viskózní | kg | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180869111
| VV |  | 15 "balení např.: Triflex ProDetail - 15 kg |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 235219xx | Triflex SpecialFleece - role d. 50 m | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387613852
6 | K | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312524255
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6614 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 859.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74893073
| VV |  | 422,43"skladba ST01a |  | 422.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,8 "svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu ST01b |  | 13.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,39 "skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 |  | 44.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 859.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027858037
| VV |  | 859,17*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 859.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.75607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273561984
| VV |  | 422,43"skladba ST01a |  | 422.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,8 "svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu ST01b |  | 13.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,39 "skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 |  | 44.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 859.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 988.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.98805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96392240
| VV |  | 859,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 988.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji | m2 | 1004.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.030149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146389865
| VV |  | spodní a horní vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 422,43*2 "skladba ST01a |  | 844.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33)*2 "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -43.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6*2"svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 203.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1004.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 1155.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.57787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297117891
| VV |  | 1004,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1155.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 922.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370763371
| VV |  | (113,93+45,35+1+29,57+18,195+1*7+4,1+2+27,315+23,4+4,4+5,05+3,345+12,445+4,84+11,75+8,44+10,56+10,56+8,44+5,14+3,8+12,6+6,31+5,91+4,84*2)*2 |  | 790.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*18+4,49+2,85+2,4+1,5+0,5*2+1+1,24+2,5+2+4,2+1+1,2*4+0,35+6+1+12)*2 |  | 132.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 922.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759940396
| VV |  | 14 "dle DET 4 a 12 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "dle DET 18 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "dle DET 20 zádržný systém |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6-2+3 "dle DET 20 VZT |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "dle DET 20 Diesel |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "dle DET 20 komíny prostupy |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28342010 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451989415
| VV |  | 3 "dle DET 4 a 12 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "dle DET 20 zádržný systém |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28342013 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783243873
| VV |  | 4 "dle DET 4 a 12 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "dle DET 18 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "dle DET 20 Diesel |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28342014 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441412588
| VV |  | 7 "dle DET 4 a 12 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "dle DET 20 komíny prostupy |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 28342020 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 50x150, 60x120, 75x145, 100x100-150, 120x120-140 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043639462
| VV |  | 6-2+3 "dle DET 20 VZT |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 712363351 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm | m | 65.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264704091
| VV |  | 65,6 "K.01 |  | 65.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 284.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.17058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872629704
| VV |  | 281,6 "K.02 |  | 281.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5+0,5+0,85+0,85 " K.02 - šachta klimatizačních jednotek na skladbě ST01b střecha 3.NP |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 107.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.06444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488460010
| VV |  | 107,4 "K.06 |  | 107.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 163.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.070133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901875429
| VV |  | 160,4 "K.04 |  | 160.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5+0,5+0,85+0,85 " K.04 - šachta klimatizačních jednotek na skladbě ST01b střecha 3.NP |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm | m | 61.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.09285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507922720
| VV |  | 61,9 "K.15 |  | 61.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712363384 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš | m2 | 12.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.13932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250594786
| VV |  | 43,6*0,15 "K.05 |  | 6.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5+0,85+0,85)*0,15 " K.05 - šachta klimatizačních jednotek na skladbě ST01b střecha 3.NP |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,5*0,07 "K.08 |  | 3.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*0,2 "K.09 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 712363385 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -3344 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu | m | 105.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54858935
| VV |  | 43,6 "K.05 |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5+0,5+0,85+0,85 " K.05 - šachta klimatizačních jednotek na skladbě ST01b střecha 3.NP |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,5 "K.08 |  | 45.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8 "K.09 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712363561 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 220.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.050694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038237448
| VV |  | 176,39 "skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 |  | 44.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 253.47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.64381 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601149331
| VV |  | 220,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 253.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 712363601 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 102.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.014329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512119490
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu ST01b |  | 13.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 117.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.22363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142884013
| VV |  | 102,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 825.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407107180
| VV |  | 422,43 "skladba ST01a |  | 422.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 101.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu ST01b |  | 13.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,39 "skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 |  | 44.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 825.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 2615301110 | Netkaná textilie ze skleněných vláken 120g/m2 | m2 | 949.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.11388 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505652780
| VV |  | 825,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 949.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 1004.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993907397
| VV |  | na asfaltovou lepenku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 422,43 "skladba ST01a |  | 422.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 101.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi folie do sektorové konstrukce dvou folií | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 422,43 "skladba ST01a |  | 422.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě ST01a |  | -21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15 |  | 101.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1004.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 69331044 | rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 | m2 | 1155.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 1.0402 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62198149
| VV |  | 1004,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1155.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 712-spec.01 | Montáž kontrolní trubice | bm | 148.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035892932
| VV |  | 1,954+2,045+1,784+1,351+2,93+2,8 "K01 |  | 12.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53+3,09+2,95+4,07+3,58+1,3+2,37+2,65+2,133 "K02 |  | 23.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,24+4,46+3,28+4,94+6,37+2,37+5,75+6,5+5,28 "K03 |  | 42.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+2,53+4,15+2,27+5,724+1,31+2,62+0,6+2,92+2,57 "K04 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37+1,38+6,05+3,05+5,12+3,45 "K05 |  | 21.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35+0,68+3,73+2,84+1,84+2,5+1,4+1,08+1,43+2,11+0,97 "K06 |  | 21.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 712-spec.02 | Kontrolní trubice | bm | 162.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192845329
| VV |  | 148,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 162.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 712-spec.03 | Montáž hadičníku + zátka, těsnění | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089090991
| VV |  | 6 "K01 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "K02 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K03 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K04 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "K05 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "K06 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 712-spec.04 | Hadičník mosazný 3/4x20 | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829231241
38 | M | 712-spec.05 | Víčko mosaz 3/4 | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440821029
39 | M | 712-spec.06 | Ploché těsnění do víčka pr.24mm | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119105854
40 | K | 712-spec.07 | Montáž stahovací objímka | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723403524
| VV |  | 6 "K01 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "K02 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K03 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K04 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "K05 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "K06 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 712-spec.08 | Stahovací objímka dvououšková 11/13 mm | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455451330
42 | K | 712-spec.09 | Montáž kontrolní trubice | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965238584
| VV |  | 6 "K01 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "K02 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K03 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "K04 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "K05 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "K06 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 712-spec.10 | Kontrolní trubice odbočná | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047537052
44 | K | 712-spec.11 | Montáž kontrolní šachtice | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704697591
45 | M | 712-spec.12 | Kontrolní šachtice | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338179185
46 | K | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180894374
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.698 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 1022.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.12269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077732746
| VV |  | 2 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 422,43*2 "skladba ST01a |  | 844.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77*2 "skladba ST01b |  | 177.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1022.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28376408 | deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035 m3 | m3 | 120.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 3.8659 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024405234
| VV |  | 422,43*0,26 "skladba ST01a |  | 109.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 120.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm | m2 | 97.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.34178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020327847
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 97.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28375961 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm | m2 | 97.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.54684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529451112
| VV |  | 88,77 "skladba ST01b |  | 88.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 97.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 347.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.041681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006634839
| VV |  | 2 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,39*2 "skladba ST02 |  | 352.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,44+0,64+0,64)*2 "odpočet světlíky ve skladbě ST02 |  | -5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm | m2 | 184.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.64431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927076249
| VV |  | 176,39"skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,44+0,64+0,64) "odpočet světlíky ve skladbě ST02 |  | -2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,32 "skladba ST02 - kolem komínu |  | -6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 184.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28375927 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm | m2 | 184.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.77318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288520425
| VV |  | 176,39"skladba ST02 |  | 176.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,44+0,64+0,64) "odpočet světlíky ve skladbě ST02 |  | -2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,32 "skladba ST02 - kolem komínu |  | -6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 184.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 63140410 | deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 220mm | m2 | 6.95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02941 | 0.2044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995147491
| VV |  | 6,32 "skladba ST02 - kolem komínu |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 713141356 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 61.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.006192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095925870
| VV |  | 61,92 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 |  | 61.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 28376385 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 | m3 | 0.51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.0153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637181311
| VV |  | 61,92*0,15*0,05 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 713141396 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 55.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.010482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206133779
| VV |  | (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,26 "kolem ST01a |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,56*0,26 "kolem ST01b |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 28375866 | deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 30mm | m2 | 60.69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.036414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478331139
| VV |  | 55,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 60.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 713141396 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 37.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0070585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663149005
| VV |  | 61,92*0,6 "svislá plocha dle DET 16 |  | 37.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 40.87 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.08174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208327472
| VV |  | 37,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 40.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857582098
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02664 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 721233214 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.02664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137132736
| VV |  | 5 "dle DET 3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "dle DET 11 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "dle DET 19 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204458739
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32848 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 23.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 0.32848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024261185
| VV |  | 61,92*0,38 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092719661
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.52924 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 76401162x | Přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 105 mm | m | 2.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.00243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521070155
| VV |  | 2,7 "K.10 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 7640116xx | Přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 75 mm | m | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.001022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959644378
| VV |  | 1,4 "K.11 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 76421440x | Oplechování stěnová lišta z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 630 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.0073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916392192
| VV |  | 2 "K.12 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.01053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150287908
| VV |  | 3 "K.13 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 76421660x | Oplechování krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 335 mm | m | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.24328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635087573
| VV |  | 83,6 "K.03 |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 7642166xx | Oplechování krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 315 mm | m | 45.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.1324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857949658
| VV |  | 45,5 "K.07 |  | 45.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612622014
73 | M | 28342002 | desky pochůzné střešní mPVC s protiskluznou úpravou na horním povrchu do tl 10mm | m2 | 20.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.13227 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536747904
| VV |  | 20,7 "skladba ST01b plocha koridorů |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4m.2 - Zelená střecha
{17c5fc69-dccf-4bc9-9a0b-06ab50cad8ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.2 - Zelená střecha
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.2 - Zelená střecha
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 11 - Souvrství střechy stavební | [5 empty] | 0
| 12 - Souvrství střechy | [5 empty] | 0
| 13 - Zeleň a výsadba | [5 empty] | 0
| 16 - Závlahový systém | [5 empty] | 0
| 17 - Mobiliář a zpevněné plochy | [5 empty] | 0
| 18 - Technologie měření a regulace | [5 empty] | 0
| 19 - Technika a montáž | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.01 - Hlavní budova
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4m.2 - Zelená střecha
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 206.8662 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 11 | Souvrství střechy stavební |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 104.439 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti mechanickému poškození hydroizolace z textílií volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.135 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 712771331 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5° | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.639 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textílií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.135 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 9.6 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 19.2 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 712771431 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.425 | 55.25 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy. V místech střešních prostutů napojení na zeď apod., z praného říčního kameniva šířky do 500 mm | m3 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.7 | 18.7 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 712771611 | Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol68 | Dřevěný trám dubový, 7,62x0,3x0,5 m | m3 | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.6 | 0.78 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 12 | Souvrství střechy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.4272 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol69 | Ochranná vrstva z netkané geotextílie 500 g/m2 | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.135 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol70 | Přířezy PVC-P fólie | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol71 | Akumulační vrstva z nopové fólie s perforací 20 mm | m2 | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.416 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol72 | Akumulační vrstva z nopové s perforací fólie 40 mm | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.195 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol73 | Filtrační vrstva z netkané geotextílie 100 g/m2 | m2 | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.096 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol74 | Filtrační vrstva z netkané geotextílie 150g/m2 | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.039 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol75 | Substrát střešní extenzivní | m3 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.6 | 21 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol76 | Substrát střešní intenzivní | m3 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.85 | 68 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol77 | Písek | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol78 | Praný kačírek | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol79 | Lišta pro oddělení částí střechy s různou skladbou materiálů | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol80 | Lišta pro oddělení substrátu a kačírku s výškovým rozdílem a se stabilizačními úhelníky | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00297 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 13 | Zeleň a výsadba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 712771531 | Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5° | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol81 | Střešní vegetace - trvalky a traviny | kus | 3290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol82 | Střešní vegetace - keř | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 16 | Závlahový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol83 | Hadice s integrovanými kapkovači 16 mm | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol84 | Jednostranný zemní úchyt 16 mm, dl. 19 cm | kus | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol85 | Nástrčná tvarovka T kus 16 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol86 | Nástrčná spojka přímá 16 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol87 | Nástrčná hlavice s čtyřmi vývody 4 x 16 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol88 | Svěrná objímka 15-16 mm | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol89 | Závitový přímý přechod nástrčný 16 x 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol90 | Zakončovací dvojitý kroužek 16 mm | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol91 | Pojistný filtr 80 mesch 16 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol92 | Regulátor tlaku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol93 | Rotační postřikovače celokruh, dostřik 2,5-4,6 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol94 | Rotační postřikovače, výseč 90-210°, dostřik 2,5-4,6 m | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol95 | Připojovací flexi potrubí | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol96 | Potrubí pro sekce, hlavní rozvody 1" (3x) | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol97 | Návleková izolace proti rosení na hlavní rozvody 1" (3x) | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | 17 | Mobiliář a zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol98 | Truhlíky tvaru L, zakázková výroba, 3,190x1,8 m, šířka 0,6 m, výška 0,6 m, dřevo modřín/borovice | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 936124113 | Dodávka a montáž lavičky parkové – ocelová podnož a dřevěné fošny , velikost: šířka 1500 mm, hloubka 440 mm, výška sezení 440 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol99 | Kotvící bod pro lavičku (4 ks na lavičku) | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 636311124 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 100 do 150 cm | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár s ložem z kameniva těženého do tl 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 do 0,25 m2 plochy, do 50 m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol100 | Keramické dlaždice 60x60 cm, tloušťka 2 cm | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol101 | Keramické dlaždice 45x90 cm, tloušťka 2 cm | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol102 | Výškově nastavitelné terče s otočnou hlavou, výška inimálně 150mm | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 596911111 | Kladení šlapáků a pororoštů z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol103 | Pororošt 70x180 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol104 | Šlapáky dřevěné 80x20 cm, tloušťka 5 cm | kus | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 18 | Technologie měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol105 | Senzor vlhkosti | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol106 | Rozvodnice na omítku pro MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 742110003 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 220270242 | Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkového trubkovodu nebo lišty do 4x0,8 mm | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 220260045 | Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování na povrchu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol107 | Sdělovací a datový kabel 10x2x0,5 (2x) | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol108 | Ethernetový kabel 305m/box, venkovní (2x) | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol109 | Drobný instalační materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | 19 | Technika a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol110 | technika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol111 | montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 0400010X1 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010497369
62 | K | 0400010X2 | Mimostav. doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059115534
63 | K | 0400010X3 | Provozní vlivy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528548257

## SO.02 - Přeložka dešťové ...
{dfaf24cf-6f6f-44a3-93a8-380a7c0ce75e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž | [5 empty] | 0
| D2 - Bourací práce - materiál + práce | [5 empty] | 0
| D3 - Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) + montáž | [5 empty] | 0
| D4 - Kanalizace - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 494.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 02 | zřízení příložného pažení a odstranění, vč. statického návrhu a dílenské dokumentace | m2 | 745.277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 03 | pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 130.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 04 | vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 142.868 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 05 | hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 351.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 06 | podkladní betonová deska pod šachtu tl. 100mm z C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3) 1,4 x 1,4 x 0,1 = 0,2 m3/1 šachtu | m3 | 1.568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 07 | podkladní betonová deska pod uliční vpust tl. 100mm z betonu C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3), 0,6 x 0,6 x 0,1 = 0,036 m3/1 vpust | m3 | 0.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D2 | Bourací práce - materiál + práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 08 | vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN300 v trase přeložky, vč. obetonování potrubí | m | 76.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 09 | zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem - DN150 | m | 38.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem - DN250 | m | 7.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | vybourání stávající betonové revizní šachty průměr 1000mm, hloubka 2,5 až 3,0m vč. podkladního betonu a obetonování, vč. likvidace kompletní šachty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | vybourání stávající betonové revizní šachty průměr 1000mm, hloubka 3,0 až 4,0m vč. podkladního betonu a obetonování, vč. likvidace kompletní šachty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | vybourání stávající uliční vpusti, vč. podkladního betonu a obetonování, vč. likvidace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D3 | Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 14 | PVC-KG SN8 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 6.281 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | PVC-KG SN8 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 21.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | PVC-KG SN8 potrubí DN250, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 6.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | PVC-KG SN8 potrubí DN300, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401 | bm | 125.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | výstražná folie 300mm, šedá | bm | 159.394 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19-ŠD10 | vstupní šachta ŠD10, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20-ŠD11 | vstupní šachta ŠD11, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21-ŠD11a | vstupní šachta ŠD11a, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22-ŠD11b | vstupní šachta ŠD11b, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23-ŠD12 | vstupní šachta ŠD12, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24-ŠD41 | vstupní šachta ŠD41, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25-ŠD41a | vstupní šachta ŠD41a, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26-ŠD51a | vstupní šachta ŠD51a, prefa betonová šachta, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27-DV | dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení B125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28-LŽ1 | liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení D400, délka 13,5m, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100 vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonového lože C20/25 | bm | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29-UV1 | uliční vpust, prefa betonová uliční vpust, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | -UV2 | uliční vpust, prefa betonová uliční vpust, litinový poklop - viz výpis prvků a schémata | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 30 | napojení nové přípojky od uliční vpusti DN150 do stávající stoky DN300 vývrtem a osazením kolmé, mechanicky upevňované sedlové odbočky DN150, vyrovnávací kroužek, těsnění, aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 31 | zajištění nepřerušeného odtoku dešťových vod dešťovou kanalizací, včetně provizorního propojení v průběhu přeložky, vč. přečerpávání dešťových vod v průběhu přerušení dešťové kanalizace, vč. dodávky čerpadel a zajištění pravidelných provozních kontrol | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 32 | provizorní přesunutí stávající uliční vpusti UV2 na parkovišti mimo rozsah stavební jámy, včetně dočasného napojení na stávající dešťovou kanalizaci DN300 vývrtem a osazením kolmé, mechanicky upevňované sedlové odbočky DN150, vyrovnávací kroužek, těsnění, aj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 28 | podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky pro křížené kabely) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D4 | Kanalizace - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 34 | kamerový průzkum kanalizace ŠD51 - ŠD11, vč. protokolu a záznamu na DVD, vč. vyčištění | bm | 44.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 35 | zkouška těsnosti kanalizace podle ČSN EN 1610 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 36 | spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozů, hygienických atestů aj. 2paré + CD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 37 | dokumentace skutečného provedení (digitálně v editovatelném formátu + 3 výtisky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 38 | geodetické zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78

## SO.03 - Čisté terénní úpravy
[18 empty] | {bf8bc583-914e-4497-bc02-542d26678f38} | [5 empty] | násyp_obj | 118,65 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | odkop_obj | 289,746 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | přípojky_pl | 65 | 2
[24 empty] | skladba_TU01_pl | 42,5 | 2
| Stavba: | [22 empty] | skladba_TU02_pl | 311,2 | 2
|  | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III | [21 empty] | skladba_TU03_pl | 132 | 2
| Objekt: | [22 empty] | skladba_TU04_pl | 35 | 2
|  | SO.03 - Čisté terénní úpravy | [21 empty] | skladba_TU05_pl | 565 | 2
[24 empty] | skladba_TU06_pl | 1850 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | skladba_TU07_pl | 19,9 | 2
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.03 - Čisté terénní úpravy
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
SO.03 - Čisté terénní úpravy
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2597.587 |  | 108.444 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2597.587 |  | 108.444 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.6644 |  | 108.444 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 311.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 91.804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877013724
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozebrání stávající plochy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00585 | 0.256 | 16.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830425671
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Frézování stávajícího asgfaltového krytu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 289.746 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937923599
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkop zeminy na hloubku nové skladby (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl*0,26 |  | 80.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl*0,51 |  | 67.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl*0,61 |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl*0,2 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl*0,36 |  | 7.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odkop_obj | Součet |  | 289.746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 237.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045860608
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - odvoz na a z deponie (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | násyp_obj*2 |  | 237.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 118.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601350810
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - uložení na deponii (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | násyp_obj |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 118.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727280802
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - nakládání z deponie (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | násyp_obj |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 1711511X1 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s promísením pískem vč. dodávky písku | m3 | 118.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105441181
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Násyp (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl*0,21 |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | násyp_obj | Součet |  | 118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 498.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662103693
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - zhutnění pláně (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 171.096 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895060154
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkop_obj |  | 289.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -násyp_obj |  | -118.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.096 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 307.973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765457150
| VV |  | 171,096*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 307.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174211101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553233115
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vsakovací rýha (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 4.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222831184
| VV |  | 2,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830592606
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozprostření ornice (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl |  | 565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 86.342 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 18.1318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410061964
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozprostření ornice - dodávka (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl*0,15 |  | 84.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl*0,08 |  | 1.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 584.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730421891
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Založení trávniku (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl |  | 565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 584.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 8.774 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008774 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577977512
| VV |  | 584,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 184201111 | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546453860
18 | M | 02660325 | Borovice černá /Pinus nigra/ 40-60cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215702124
19 | M | 02660415 | Smrk Pančičův /Picea omorika/ 80-125cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728184942
20 | M | 026503X1 | Dub cer /Quercus cerris/ 150-180cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652710603
21 | M | 026503X2 | Kalinna vonná /Viburum farreri/ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585125415
22 | M | 026503X3 | Kalinna tušalaj /Viburum lantana/ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297265946
23 | M | 026503X4 | Svída bílá /Cornus Alba/ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117010893
24 | M | 026503X5 | Jasmín nahokvětý /Jasminum nudiflorum/ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51394337
25 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 584.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950430939
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Založení trávniku - odplevelení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU05_pl |  | 565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 584.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2486.418 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 38.41 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458195553
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 540.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.106 | 57.3036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82215160
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU01_pl |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 5647311X2 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 331.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.197 | 65.2267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365102683
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 5647611X1 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 42.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.387 | 16.4475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175623090
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU01_pl |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 5647711X3 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.487 | 64.284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356752336
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 5647311X4 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 350 mm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.6895 | 24.1325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829986104
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 880.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302979991
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU06_pl |  | 1850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky_pl |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.3719 | 712.1885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940952222
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU06_pl |  | 1850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky_pl |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 1915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.15826 | 303.0679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118416460
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU06_pl |  | 1850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky_pl |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 5722411X1 | Oprava stávající asfaltové komunikace (dle PD) | m2 | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161712450
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyspravení stávající komunikace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 850,0 |  | 850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 850 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 1915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 198.643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709318441
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevněné plochy - kryt (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU06_pl |  | 1850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky_pl |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 478.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 49.5511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665493949
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zámková dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 478.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 592450X1 | dlažba zámková (dle PD) | m2 | 359.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 54.5741 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371863016
| P |  | Poznámka k položce: Tvar a barva dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zámková dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,0 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU03_pl |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU04_pl |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 352*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 359.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 596412210 | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2 | m2 | 19.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.098 | 1.9502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76996705
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zatravňovací dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU07_pl |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 592460X1 | dlažba plošná betonová vegetační 400x400x80mm | m2 | 20.497 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 2.2137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411998172
| P |  | Poznámka k položce: Tvar a barevnost zatravňovací dlažby bude předloženo architektovi ke schválení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 7.8072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457609773
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Okapový chodník (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU01_pl |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 583810X1 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 43.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.222 | 9.718 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097035015
| P |  | Poznámka k položce: Tvar a barevnost dlažby bude předložena architektovi ke schválení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 42,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 88.5045 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
43 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350195693
44 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820827787
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislé značení - zákaz zastavení (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230813547
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislé značení - dodatková tabulka (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406276925
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislé značení - vyhrazené parkoviště (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.32823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901338851
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislé značení - sloupek (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0183 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891285495
49 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní | m | 976 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.07808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326819017
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné značení (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,0+494,0+430,0 |  | 976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 915111115 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní | m | 21.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87147291
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné značení (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,45 |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210236336
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné značení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 297.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 46.289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640472647
53 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | m | 254.489 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 25.9579 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385685540
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obrubníky - klasický (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,37 |  | 242.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 242,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 254.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 58.275 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 2.8147 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816445785
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obrubníky - krajník (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 9162312X1 | D+M ocelový obrubník - plech P5/200 do maltového lože (dle PD) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 12.95 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816865071
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obrubník - okapový chodník (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.05185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015929873
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zapravení stávajícího asgfaltového krytu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589750783
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řezání stávajícího asgfaltového krytu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 311.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787102488
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozebrání stávající plochy - očištění dlažby (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_TU02_pl |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
59 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m | t | 216.888 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310692539
| VV |  | 108,444*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 216.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 108.444 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670238862
61 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 325.332 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636476921
| VV |  | 108,444*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 325.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 108.444 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735791480
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 2597.587 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004063802
| P |  | Poznámka k položce: Pokud bude bude materiál u podkladů z kameniva a štěrkopísku, u betonových podkladů a povrchů a živičných povrchů dodané přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulce (20 m vodorvně a 3 m svisle), tak se přesun hmot nezapočítává. | [14 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | VV | Výkaz výměr - figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
64 | K | skladby_ČTÚ | Skladby čistých terénních úprav - plocha | m2 | 3020.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1753855653
| VV |  | dle PD: D.2.2.02 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ČTÚ (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU01 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0*0,5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU01_pl | Mezisoučet |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU02 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 311,2 |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU02_pl | Mezisoučet |  | 311.2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,0 |  | 132 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU03_pl | Mezisoučet |  | 132 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU04_pl | Mezisoučet |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 565,0 |  | 565 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU05_pl | Mezisoučet |  | 565 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1850,0 |  | 1850 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU06_pl | Mezisoučet |  | 1850 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TU07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,9 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_TU07_pl | Mezisoučet |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky sítí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | přípojky_pl | Mezisoučet |  | 65 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3020.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{8742eb24-8418-4c81-b566-6afab4fa25fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60460709
|  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  |  | DIČ: | CZ60460709
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45270201
|  | Origon spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45270201
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25333046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| O02 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 |  |  | Datum: | 27. 4. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká zemědělská univerzita v Praze |  |  | Projektant: | Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 031103R00 | Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště. Nákaldy na oplocení a bunkoviště. Zábor zařízení staveniště včětně neprůhledných plotů do v. 1,8 m. Zábory a zabezpečení pro výkop přípojek v rozsahu dle PD. Klece na tlakové lahve. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 065002R00 | Dopravní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle TZ, část Zásady organizace výstavby včetně dopravního značení cest užívaných stavbou. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 071103R00 | Provozní a územní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Náklady na pdoklady pro vypracování provozních řádů. | [14 empty] | P | 2
| D | O02 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 011114R00 | Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1141747363
6 | K | 011324R00 | Průzkumy včetně archeologického průzkumu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně archeologického průzkumu. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 013254R00 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. | [14 empty] | P | 2
8 | K | 013254R01 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1ks, bude odpovídat rozsahu předané dokumentace pro provádění stavby. DSPS bude zpracovaná v systému BIM v podrobnosti LOD 350, včetně samostatných výkresů ve formátech dwg a pdf, výrobní dokumentace a kotevního plánu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě v systému BIM (3D model) v podrobnosti LOD 350, včetně samostatných výkresů ve formátech dwg a pdf, výrobní dokumentace a kotevního plánu. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 034403R00 | Dočasná dopravní zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 043103R00 | Zkoušky a měření požadované DOSS ke kolaudaci stavby, atesty a revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 043194R00 | Fotodokumentace prováděného díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. | [14 empty] | P | 2
12 | K | 045002R00 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě. | [14 empty] | P | 2
13 | K | 051703R00 | Pojištění díla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem 17 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky) | [14 empty] | P | 2
14 | K | 056002R00 | Bankovní záruka za zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla v souladu s článkem 22.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky) | [14 empty] | P | 2
15 | K | 056002R10 | Bankovní záruka za zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty v souladu s článkem 22.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky) | [14 empty] | P | 2
16 | K | 091002R00 | Publicita projektu - stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule) v souladu s článkem 3.1.5 přílohy č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazných obchodních podmínek) | [14 empty] | P | 2
17 | K | 091002R10 | Publicita projektu - velkoplošný informační panel (billboard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu) v souladu s článkem 3.1.5 přílohy č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazných obchodních podmínek) | [14 empty] | P | 2
18 | K | 091002R10_1 | Zajištění protokolů zaregulování VZT, měření umělého osvětlení a o měření hluku dle požadavků DOSS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 438173404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu) v souladu s článkem 3.1.5 přílohy č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazných obchodních podmínek) | [14 empty] | P | 2
19 | K | 091002R10_2 | Geodetické zaměření skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1759647754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu) v souladu s článkem 3.1.5 přílohy č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazných obchodních podmínek) | [14 empty] | P | 2
20 | K | 091002R10_3 | Vypracování provozních řádů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 989667876
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu) v souladu s článkem 3.1.5 přílohy č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - závazných obchodních podmínek) | [14 empty] | P | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 20VB026_1
Stavba: | Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
Datum: | 27. 4. 2020
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO.01/ D.1.1 | Stavebně architektonické řešení
desky_H2_pl |  |  | 1315.073
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
7631117X1 | SDK příčka příplatek za použití impregnovaných desek dvojitých | m2 | 1315.073
malby_barva_pl |  |  | 868.368
| barevná výmalba |  | 0
| P322 - CHODBA (3.PP) |  | 0
| 40,78*3 |  | 122.34
| -(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) |  | -32.304
| P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) |  | 0
| 56,63*3,85 |  | 218.026
| -(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*3,1+0,9*3,1*3) |  | -50.53
| P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) |  | 0
| 56,69*3,85 |  | 218.257
| -(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3) |  | -53.63
| N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) |  | 0
| 59,29*4,05 |  | 240.125
| -(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*3,3+1,3*3,3) |  | -63.36
| N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) |  | 0
| 61,63*4,05 |  | 249.602
| -(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) |  | -57.258
| N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) |  | 0
| 31,45*3,6 |  | 113.22
| -(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) |  | -36.12
malby_barva_pl | Mezisoučet |  | 868.368
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 868.368
nadpraží_dl |  |  | 294.665
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 524.265
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 1153.383
590514X1 | profil rohový Al s tkaninou | m | 1614.267
590515X2 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí s tkaninou | m | 324.132
napojení_žb_dl |  |  | 868.25
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Stěny - ukotvení stěn k žb konstrukcím (dl * p) |  | 0
| 3.PP |  | 0
| 3,25*32 |  | 104
| 2.PP |  | 0
| 4,0*33 |  | 132
| 1.PP |  | 0
| 4,0*39 |  | 156
| 1.NP |  | 0
| 4,2*26+0,75*16+3,95*7 |  | 148.85
| 2.NP |  | 0
| 4,2*36+0,75*16+3,95*7 |  | 190.85
| 3.NP |  | 0
| 3,75*25+0,75*16+3,5*7 |  | 130.25
| 4.NP |  | 0
| 3,15*2 |  | 6.3
napojení_žb_dl | Součet |  | 868.25
Použití figury:
342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 868.25
612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 434.125
obklady_vnější_roh |  |  | 146.91
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 861.51
7814941X1 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 861.51
obklady_vnitřní_roh |  |  | 714.6
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 861.51
7814941X1 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 861.51
781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 714.6
omítka_roh_dl |  |  | 713.65
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
590514X1 | profil rohový Al s tkaninou | m | 1614.267
omítka_žb_pl |  |  | 2279.984
| omítka na žb |  | 0
| P301 - SPISOVNA (3.PP) |  | 0
| 39,66*3,25 |  | 128.895
| P302 - SPISOVNA (3.PP) |  | 0
| 19,71*3,25 |  | 64.058
| P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) |  | 0
| 2,99*3,25 |  | 9.718
| P304 - SKLAD (3.PP) |  | 0
| 13,35*3,25 |  | 43.388
| P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) |  | 0
| 2,99*3,25 |  | 9.718
| -(1,1*2,15) |  | -2.365
| P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) |  | 0
| 33,33*3,25 |  | 108.323
| -(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) |  | -9.6
| P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) |  | 0
| 8,48*3,25 |  | 27.56
| -(1,24*2,48) |  | -3.075
| P322 - CHODBA (3.PP) |  | 0
| 3,89*3,25 |  | 12.643
| -(1,85*2,175) |  | -4.024
| P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) |  | 0
| 0,69*3,25 |  | 2.243
| P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) |  | 0
| 1,56*3,25 |  | 5.07
| P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) |  | 0
| 0,78*3,25 |  | 2.535
| P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) |  | 0
| 9,57*3,25 |  | 31.103
| P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) |  | 0
| 23,3*3,25 |  | 75.725
| P201 - SPISOVNA (2.PP) |  | 0
| 39,06*4,0 |  | 156.24
| P202 - SKLAD (2.PP) |  | 0
| 0,45*4,0 |  | 1.8
| P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) |  | 0
| 4,09*4,0 |  | 16.36
| P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 4,03*4,0 |  | 16.12
| P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 8,41*4,0 |  | 33.64
| P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 3,04*4,0 |  | 12.16
| P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) |  | 0
| 12,19*4,0 |  | 48.76
| P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) |  | 0
| 9,18*4,0 |  | 36.72
| P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) |  | 0
| 10,81*4,0 |  | 43.24
| P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) |  | 0
| 12,29*4,0 |  | 49.16
| -(1,1*3,1) |  | -3.41
| P210 - SKLAD (2.PP) |  | 0
| 4,3*4,0 |  | 17.2
| P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) |  | 0
| 33,33*4,0 |  | 133.32
| -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) |  | -12.251
| P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP) |  | 0
| 8,48*4,0 |  | 33.92
| -(1,24*2,38) |  | -2.951
| P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) |  | 0
| 7,75*4,0 |  | 31
| -(1,8*3,1+1,1*3,1) |  | -8.99
| P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) |  | 0
| 0,76*4,0 |  | 3.04
| P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) |  | 0
| 13,76*4,0 |  | 55.04
| P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) |  | 0
| 4,42*4,0 |  | 17.68
| P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) |  | 0
| 5,73*4,0 |  | 22.92
| P103 - SKLAD (1.PP) |  | 0
| 1,56*4,0 |  | 6.24
| P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) |  | 0
| 2*4,0 |  | 8
| P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) |  | 0
| 1,65*4,0 |  | 6.6
| P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) |  | 0
| 1,5*4,0 |  | 6
| P108 - SKLAD (1.PP) |  | 0
| 0,72*4,0 |  | 2.88
| P109 - KANCELÁŘ (1.PP) |  | 0
| 2,22*4,0 |  | 8.88
| P110 - KANCELÁŘ (1.PP) |  | 0
| 5,09*4,0 |  | 20.36
| P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) |  | 0
| 1,5*4,0 |  | 6
| P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) |  | 0
| 1*4,0 |  | 4
| P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) |  | 0
| 0,95*4,0 |  | 3.8
| P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) |  | 0
| 8,03*4,0 |  | 32.12
| P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) |  | 0
| 33,33*4,0 |  | 133.32
| -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) |  | -22.024
| P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP) |  | 0
| 8,48*4,0 |  | 33.92
| -(1,24*2,38) |  | -2.951
| P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) |  | 0
| 6,1*4,0 |  | 24.4
| -(1,8*3,1+1,1*3,1) |  | -8.99
| P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) |  | 0
| 0,62*4,0 |  | 2.48
| N101 - KANCELÁŘ (1.NP) |  | 0
| 6,21*4,2 |  | 26.082
| N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) |  | 0
| 0,92*4,2 |  | 3.864
| N104 - SKLAD DNA (1.NP) |  | 0
| 1,2*4,2 |  | 5.04
| N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) |  | 0
| 0,4*4,2 |  | 1.68
| N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) |  | 0
| 0,5*4,2 |  | 2.1
| N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) |  | 0
| 1,3*4,2 |  | 5.46
| N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) |  | 0
| 1,76*4,2 |  | 7.392
| N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) |  | 0
| 1,5*4,2 |  | 6.3
| N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) |  | 0
| 1,02*4,2 |  | 4.284
| N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) |  | 0
| 1,1*4,2 |  | 4.62
| N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) |  | 0
| 0,25*4,2 |  | 1.05
| N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) |  | 0
| 1,29*4,2 |  | 5.418
| N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) |  | 0
| 0,96*4,2 |  | 4.032
| N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) |  | 0
| 1,16*4,2 |  | 4.872
| N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) |  | 0
| 0,8*4,2 |  | 3.36
| N115 - CHODBA (1.NP) |  | 0
| 4,51*4,2 |  | 18.942
| N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) |  | 0
| 33,33*4,2 |  | 139.986
| -(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) |  | -59.199
| N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP) |  | 0
| 8,48*4,2 |  | 35.616
| -(1,24*2,38) |  | -2.951
| N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) |  | 0
| 5,26*4,2 |  | 22.092
| -(1,8*3,3+1,3*3,3) |  | -10.23
| N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) |  | 0
| 0,78*4,2 |  | 3.276
| N201a - UČEBNA PC (2.NP) |  | 0
| 7,65*4,2 |  | 32.13
| N201b - ČEKÁRNA (2.NP) |  | 0
| 3,82*4,2 |  | 16.044
| N202 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 1,01*4,2 |  | 4.242
| N203 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 2,19*4,2 |  | 9.198
| N204 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 2,1*4,2 |  | 8.82
| N205 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 1,16*4,2 |  | 4.872
| N206 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 0,16*4,2 |  | 0.672
| N207 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 0,46*4,2 |  | 1.932
| N208 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 0,16*4,2 |  | 0.672
| N209 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 0,47*4,2 |  | 1.974
| N210 - KANCELÁŘ (2.NP) |  | 0
| 7,35*4,2 |  | 30.87
| N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) |  | 0
| 33,33*4,2 |  | 139.986
| -(1,24*2,38+1,85*3,3) |  | -9.056
| N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP) |  | 0
| 8,48*4,2 |  | 35.616
| -(1,24*2,38) |  | -2.951
| N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) |  | 0
| 3,35*4,2 |  | 14.07
| -(1,9*3,3) |  | -6.27
| N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) |  | 0
| 0,58*4,2 |  | 2.436
| N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) |  | 0
| 0,2*4,2 |  | 0.84
| N301 - CHODBA (3.NP) |  | 0
| 4,51*3,75 |  | 16.913
| N302 - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 5,97*3,75 |  | 22.388
| N303 - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 0,32*3,75 |  | 1.2
| N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) |  | 0
| 0,16*3,75 |  | 0.6
| N305 - ATELIÉR (3.NP) |  | 0
| 7,2*3,75 |  | 27
| N306 - ATELIÉR (3.NP) |  | 0
| 1,6*3,75 |  | 6
| N307 - SKLAD (3.NP) |  | 0
| 1,05*3,75 |  | 3.938
| N308 - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 0,91*3,75 |  | 3.413
| N309 - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 0,31*3,75 |  | 1.163
| N310a - CHODBA (3.NP) |  | 0
| 2,55*3,75 |  | 9.563
| N310b - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 0,51*3,75 |  | 1.913
| N310c - KANCELÁŘ (3.NP) |  | 0
| 0,84*3,75 |  | 3.15
| N311 - SKLAD (3.NP) |  | 0
| 0,4*3,75 |  | 1.5
| N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) |  | 0
| 33,33*3,75 |  | 124.988
| -(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) |  | -12.445
| N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP) |  | 0
| 8,48*3,75 |  | 31.8
| -(1,21*2,38) |  | -2.88
| N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) |  | 0
| 3,35*3,75 |  | 12.563
| -(1,8*2,9) |  | -5.22
| N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) |  | 0
| 0,63*3,75 |  | 2.363
| N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) |  | 0
| 7,07*3,15 |  | 22.271
| -(1,21*2,38) |  | -2.88
| N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) |  | 0
| 8,48*3,15 |  | 26.712
| -(1,21*2,38) |  | -2.88
omítka_žb_pl | Mezisoučet |  | 2279.984
Použití figury:
podlahy_sokl_dl |  | m | 2412.814
612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2279.984
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
ornice_obj |  | m3 | 330
| dle PD: TZ |  | 0
| Ornice - sejmutí (obj) |  | 0
| 330,0 |  | 330
ornice_obj | Součet |  | 330
Použití figury:
121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 | m3 | 330
162506111 | Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 330
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11934
ostění_dl |  |  | 229.6
Použití figury:
povrchy_stěn_pl |  | m2 | 11270.638
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 524.265
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 1153.383
590514X1 | profil rohový Al s tkaninou | m | 1614.267
podhledy_PD01_dl |  |  | 1061.86
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 1948.42
podhledy_PD01_pl |  |  | 2852
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 3365.23
590365X1 | deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm | m2 | 2994.6
podhledy_PD02_dl |  |  | 209
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 1948.42
podhledy_PD02_pl |  |  | 240.61
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 3365.23
590365X2 | deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm | m2 | 240.61
podhledy_PD03_dl |  |  | 227.06
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 1948.42
podhledy_PD03_pl |  |  | 272.62
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 3365.23
590365X3 | deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm | m2 | 286.251
podhledy_PD05_dl |  |  | 450.5
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 1948.42
podhledy_PD05_pl |  |  | 234.8
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
763431042 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 234.8
590365X4 | deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm | m2 | 246.54
podhledy_PD07_pl |  |  | 1488.62
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 1812.04
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
podhledy_PD08_pl |  |  | 323.42
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 1812.04
7838174X1 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 323.42
podhledy_PD09_pl |  |  | 23.92
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 23.92
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 23.92
763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 23.92
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8845.741
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8743.733
podlahy_A1_dl |  |  | 942.51
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
284110X3 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 1036.761
podlahy_A1_pl |  | m2 | 1279.39
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 2083.7
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1279.39
776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 | 1493.32
podlahy_A2_dl |  |  | 156.21
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
284110X4 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 171.831
podlahy_A2_pl |  |  | 213.93
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 2083.7
776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 213.93
776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 | 1493.32
podlahy_B_dl |  |  | 427.14
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
284110X6 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 469.854
podlahy_B_pl |  | m2 | 590.38
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 2083.7
776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 590.38
podlahy_C1_dl |  |  | 83.2
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 588.96
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 588.96
podlahy_C1_pl |  |  | 119.88
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 521.68
771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 404.06
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 521.68
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 521.68
597610X1 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 134.324
podlahy_C1_sokl |  |  | 22.33
Použití figury:
podlahy_povrch_dl |  | m | 3100.6
771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 22.33
771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 245.709
597610X1 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 134.324
podlahy_C2_dl |  |  | 141.05
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 588.96
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 588.96
podlahy_C2_pl |  |  | 214.19
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 521.68
771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 404.06
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 521.68
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 521.68
597610X2 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 235.609
podlahy_C2_sokl |  |  | 34.27
Použití figury:
podlahy_povrch_dl |  | m | 3100.6
771474142 | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 110.5
771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 245.709
597610X2s | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3.77
podlahy_C3_dl |  |  | 76.23
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 588.96
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 588.96
podlahy_C3_pl |  |  | 69.99
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 521.68
771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 404.06
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 521.68
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 521.68
597610X3 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 76.989
podlahy_C3_sokl |  |  | 76.23
| SKLADBA C3 |  | 0
| P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) |  | 0
| 25,98 |  | 25.98
| P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 16,49 |  | 16.49
| P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 16,49 |  | 16.49
| P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) |  | 0
| 17,27 |  | 17.27
podlahy_C3_sokl | Mezisoučet |  | 76.23
Použití figury:
podlahy_sokl_dl |  | m | 2412.814
771474142 | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 110.5
597610X3s | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 8.385
podlahy_C4_dl |  |  | 288.48
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 588.96
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 588.96
podlahy_C4_pl |  |  | 117.62
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 521.68
771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 117.62
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 521.68
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 521.68
podlahy_D_dl |  |  | 475.13
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1349.885
7775211X1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 535.229
777622101 | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | m2 | 535.229
777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 985.78
podlahy_D_pl |  |  | 501.97
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1349.885
7775211X1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 535.229
777622101 | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | m2 | 535.229
podlahy_E_dl |  |  | 510.65
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1349.885
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 814.656
777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 985.78
podlahy_E_pl |  |  | 778.91
Použití figury:
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1349.885
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 814.656
podlahy_FL01a_dl |  |  | 96.42
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL01a_pl |  |  | 59.46
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 130.812
podlahy_FL01b_dl |  |  | 347.37
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL01b_pl |  |  | 544.99
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 76.299
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 7.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
podlahy_FL02a_dl |  |  | 1739.74
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL02a_pl |  |  | 1436.77
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3211.79
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2666.466
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
podlahy_FL02b_dl |  |  | 691.32
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL02b_pl |  |  | 942.74
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3211.79
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2666.466
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
podlahy_FL02c_dl |  |  | 185.8
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL02c_pl |  |  | 787.73
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3211.79
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
631514X1 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 50mm | m2 | 866.503
podlahy_FL03_dl |  |  | 19.41
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL03_pl |  |  | 20.63
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 7.197
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3211.79
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 20.63
767541411 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 20.63
28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2666.466
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
podlahy_FL04_dl |  |  | 16.5
podlahy_FL04_pl |  |  | 13.04
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
631311224 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.304
podlahy_FL05_dl |  |  | 37.87
Použití figury:
podlahy_skladby_pl |  | m2 | 3829.28
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 3117.93
podlahy_FL05_pl |  |  | 23.92
Použití figury:
podlahy_povrch_pl |  | m2 | 3886.26
411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.588
411354219 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 23.92
411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 23.92
411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.31
621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 23.92
6313620X1 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 21.197
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3271.25
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 3816.24
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 3271.25
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 9992.13
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
6329021X1 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 7028.03
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 3816.24
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3211.79
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3816.24
7631314X1 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 23.92
28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2666.466
28375906 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 | m3 | 143.12
povrchy_W1a_pl |  |  | 8719.813
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8845.741
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8743.733
povrchy_W1b_pl |  |  | 102.008
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8845.741
7843310X1 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 102.008
povrchy_W2a_pl |  |  | 798.403
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1580.449
781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1580.449
781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 1580.449
597612X1 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 878.243
povrchy_W2b_pl |  |  | 782.046
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1580.449
781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1580.449
781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 1580.449
597612X2 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 860.251
stěny_SN01_pl |  |  | 1188.164
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 1238.959
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 1302.642
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2605.284
711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 1238.959
711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 1238.959
7624310X1 | Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených | m2 | 1238.959
28376447 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm | m2 | 1306.98
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
stěny_SN02_NT_pl |  |  | 36.087
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 86.882
622211231 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 320 mm | m2 | 86.882
622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 113.882
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 1302.642
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2605.284
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 86.882
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
stěny_SN02_PT_pl |  |  | 50.795
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 86.882
622211231 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 320 mm | m2 | 86.882
622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 113.882
622321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 1238.959
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 1302.642
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2605.284
711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 1238.959
711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 1238.959
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 86.882
7624310X1 | Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených | m2 | 1238.959
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
stěny_SN03_200_pl |  |  | 9.9
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 9.9
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1229.24
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
63141426 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm | m2 | 10.098
stěny_SN03_90_pl |  |  | 11.52
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 639.323
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1229.24
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
631522X1 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm | m2 | 11.75
stěny_SN03_keram_pl |  |  | 627.803
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
311236151 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 tloušťky 300 mm | m2 | 627.803
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 639.323
622221211 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 240 mm | m2 | 627.803
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1229.24
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
63152264 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm | m2 | 1280.718
stěny_SN03_žb_pl |  |  | 580.017
Použití figury:
podhledy_dl |  | m | 1948.42
622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 580.017
622221231 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 320 mm | m2 | 580.017
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1229.24
6223810X1 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1422.607
7838171X1 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 1422.607
63152265 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm | m2 | 591.617
63152266 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm | m2 | 591.617
stěny_SN04_100_pl |  |  | 10.79
| SN04 - příčka tl. 100 mm |  | 0
| N323a/N323b-c |  | 0
| 2,09*3,75 |  | 7.838
| -(0,8*2,02*2) |  | -3.232
| N325a/N325c |  | 0
| 2,08*3,75 |  | 7.8
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
stěny_SN04_100_pl | Mezisoučet |  | 10.79
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
7631114X1 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 10.79
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 2226.165
stěny_SN04_125_pl |  |  | 468.197
| SN04 - příčka tl. 125 mm |  | 0
| P209;P223a;P225a;P225c |  | 0
| 5,5*4,0 |  | 22
| -(0,9*3,1*3) |  | -8.37
| P209/P223a |  | 0
| 2,08*4,0 |  | 8.32
| P209/P225c |  | 0
| 2,08*4,0 |  | 8.32
| P222/P227 |  | 0
| 3,6*4,0 |  | 14.4
| -(1,1*3,1) |  | -3.41
| P223a/P223b-c |  | 0
| 1,93*4,0 |  | 7.72
| -(0,8*2,02*2) |  | -3.232
| P223b/P223c |  | 0
| 1,65*4,0 |  | 6.6
| P225a/P225b |  | 0
| 1,68*4,0 |  | 6.72
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| P225a/P225c |  | 0
| 1,86*4,0 |  | 7.44
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| P101/P103 |  | 0
| 1,78*4,0 |  | 7.12
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P106/P108 |  | 0
| 3,42*4,0 |  | 13.68
| -(1,3*2,02) |  | -2.626
| P122/P123a;P124;P125a;P125c |  | 0
| 6,05*4,0 |  | 24.2
| -(0,9*3,1*3) |  | -8.37
| P122/P126-128 |  | 0
| (6,05+2,47)*4,0 |  | 34.08
| -(1,0*3,1*2+0,9*3,1) |  | -8.99
| P123a/P123b-c |  | 0
| 1,93*4,0 |  | 7.72
| -(0,8*2,02*2) |  | -3.232
| P123a/P124 |  | 0
| 2,08*4,0 |  | 8.32
| P123b/123c |  | 0
| 1,67*4,0 |  | 6.68
| P124/P125c |  | 0
| 2,08*4,0 |  | 8.32
| P125a/P125b |  | 0
| 1,64*4,0 |  | 6.56
| P125a/P125c |  | 0
| 2,08*4,0 |  | 8.32
| P126/P127 |  | 0
| 1,03*4,0 |  | 4.12
| P127/P128 |  | 0
| 2,34*4,0 |  | 9.36
| N114-115;N123a;N125a;N125c |  | 0
| 7,95*4,2 |  | 33.39
| -(1,0*3,3+0,9*3,3*3) |  | -12.21
| N114/N123a |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| N114/N125c |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| N115/N123a-b |  | 0
| 3,91*4,2 |  | 16.422
| N122/N127-128 |  | 0
| (5,7+2,41)*4,2 |  | 34.062
| -(1,0*3,3+1,1*3,3) |  | -6.93
| N123a/N123b-c |  | 0
| 1,93*4,2 |  | 8.106
| -(0,8*2,02*2) |  | -3.232
| N123b/N123c |  | 0
| 1,7*4,2 |  | 7.14
| N125a/N125b |  | 0
| 1,8*4,2 |  | 7.56
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| N125a/N125c |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| N127/N128 |  | 0
| 2,14*4,2 |  | 8.988
| N222/N223a;N224;N225a;N225c |  | 0
| 6*4,2 |  | 25.2
| -(0,9*3,3*3) |  | -8.91
| N222/N226-228 |  | 0
| 6,55*4,2 |  | 27.51
| -(1,0*3,3*2+0,8*3,3) |  | -9.24
| N223a/N223b-c |  | 0
| 1,93*4,2 |  | 8.106
| -(0,8*2,02*2) |  | -3.232
| N223a/N224 |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| N223b/N223c |  | 0
| 1,67*4,2 |  | 7.014
| N224/N225c |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| N225a/N225b |  | 0
| 1,69*4,2 |  | 7.098
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| N225a/N225c |  | 0
| 2,08*4,2 |  | 8.736
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| N226/N227 |  | 0
| 1,03*4,2 |  | 4.326
| N227/N228 |  | 0
| 2,39*4,2 |  | 10.038
| N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 |  | 0
| 7,9*3,75 |  | 29.625
| -(1,0*3,0+0,9*3,0*2) |  | -8.4
| N301/N323a;N324 |  | 0
| 3,91*3,75 |  | 14.663
| N312;N327/N322 |  | 0
| (5,81+2,52)*3,75 |  | 31.238
| -(1,0*3,0+1,1*3,0) |  | -6.3
| N312/N327 |  | 0
| 2,39*3,75 |  | 8.963
| N323a/N324 |  | 0
| 1,93*3,75 |  | 7.238
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
| N232b/N323c |  | 0
| 1,11*3,75 |  | 4.163
| N325a/N325b |  | 0
| 1,75*3,75 |  | 6.563
| -(0,8*2,02) |  | -1.616
stěny_SN04_125_pl | Mezisoučet |  | 468.197
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
7631114X2 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 468.197
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 2226.165
stěny_SN04_155_pl |  |  | 33.826
| SN04 - příčka tl. 155 mm |  | 0
| N304/N307 |  | 0
| 1,55*3,75 |  | 5.813
| N304/N325b |  | 0
| 1,75*3,75 |  | 6.563
| N307/N325a-b |  | 0
| 3,64*3,75 |  | 13.65
| N232b-c/N325c |  | 0
| 2,08*3,75 |  | 7.8
stěny_SN04_155_pl | Mezisoučet |  | 33.826
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
7631114X3 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 33.826
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 2226.165
stěny_SN04_dl |  |  | 188.72
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Stěny (dl) |  | 0
| SN04 |  | 0
| P209;P223a;P225a;P225c |  | 0
| 5,5 |  | 5.5
| P209/P223a |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| P209/P225c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| P222/P227 |  | 0
| 3,6 |  | 3.6
| P223a/P223b-c |  | 0
| 1,93 |  | 1.93
| P223b/P223c |  | 0
| 1,65 |  | 1.65
| P223b |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| P223c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| P225a/P225b |  | 0
| 1,68 |  | 1.68
| P225a;P225b |  | 0
| 3,38 |  | 3.38
| P225a/P225c |  | 0
| 1,86 |  | 1.86
| P225c |  | 0
| (0,9*2) |  | 1.8
| P227 |  | 0
| 1,81 |  | 1.81
| P101/P103 |  | 0
| 1,78 |  | 1.78
| P106/P108 |  | 0
| 3,42 |  | 3.42
| P113 |  | 0
| 0,5 |  | 0.5
| P122/P123a;P124;P125a;P125c |  | 0
| 6,05 |  | 6.05
| P122/P126-128 |  | 0
| (6,05+2,47) |  | 8.52
| P123a/P123b-c |  | 0
| 1,93 |  | 1.93
| P123a/P124 |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| P123b/123c |  | 0
| 1,67 |  | 1.67
| P123b |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| P123c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| P124/P125c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| P125a/P125b |  | 0
| 1,64 |  | 1.64
| P125a/P125c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| P125c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| P126/P127 |  | 0
| 1,03 |  | 1.03
| P127/P128 |  | 0
| 2,34 |  | 2.34
| P127 |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| P128 |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| N110 |  | 0
| 0,5 |  | 0.5
| N114-115;N123a;N125a;N125c |  | 0
| 7,95 |  | 7.95
| N114/N123a |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N114/N125c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N115/N123a-b |  | 0
| 3,91 |  | 3.91
| N122/N127-128 |  | 0
| (5,7+2,41) |  | 8.11
| N123a/N123b-c |  | 0
| 1,93 |  | 1.93
| N123b/N123c |  | 0
| 1,7 |  | 1.7
| N123b |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| N123c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| N125a/N125b |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| N125a/N125c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N125c |  | 0
| (0,9*2) |  | 1.8
| N127/N128 |  | 0
| 2,14 |  | 2.14
| N222/N223a;N224;N225a;N225c |  | 0
| 6 |  | 6
| N222/N226-228 |  | 0
| 6,55 |  | 6.55
| N223a/N223b-c |  | 0
| 1,93 |  | 1.93
| N223a/N224 |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N223b/N223c |  | 0
| 1,67 |  | 1.67
| N223b |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| N223c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| N224/N225c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N225a/N225b |  | 0
| 1,69 |  | 1.69
| N225a/N225c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N223c |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| N226/N227 |  | 0
| 1,03 |  | 1.03
| N227/N228 |  | 0
| 2,39 |  | 2.39
| N227 |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| N228 |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 |  | 0
| 7,9 |  | 7.9
| N301/N323a;N324 |  | 0
| 3,91 |  | 3.91
| N304/N307 |  | 0
| 1,55 |  | 1.55
| N304/N325b |  | 0
| 1,75 |  | 1.75
| N307/N325a-b |  | 0
| 3,64 |  | 3.64
| N308 |  | 0
| 0,4 |  | 0.4
| N312;N327/N322 |  | 0
| (5,81+2,52) |  | 8.33
| N312/N327 |  | 0
| 2,39 |  | 2.39
| N323a/N323b-c |  | 0
| 2,09 |  | 2.09
| N323a/N324 |  | 0
| 1,93 |  | 1.93
| N232b-c/N325c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N232b/N323c |  | 0
| 1,11 |  | 1.11
| N324 |  | 0
| 1,94 |  | 1.94
| N325a/N325c |  | 0
| 2,08 |  | 2.08
| N325a/N325b |  | 0
| 1,75 |  | 1.75
| N325c |  | 0
| (0,9*2) |  | 1.8
| N327 |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
stěny_SN04_dl | Mezisoučet |  | 188.72
Použití figury:
stěny_dl |  | m | 828.043
763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 675.893
stěny_SN04_předst_pl |  |  | 128.315
| SN04 - předstěny |  | 0
| P223b |  | 0
| 0,9*4,0 |  | 3.6
| P223c |  | 0
| 0,9*4,0 |  | 3.6
| P225a;P225b |  | 0
| 3,38*4,0 |  | 13.52
| P225c |  | 0
| (0,9*2)*4,0 |  | 7.2
| P227 |  | 0
| 1,81*4,0 |  | 7.24
| P113 |  | 0
| 0,5*4,0 |  | 2
| P123b |  | 0
| 0,9*4,0 |  | 3.6
| P123c |  | 0
| 0,9*4,0 |  | 3.6
| P125c |  | 0
| 0,9*4,0 |  | 3.6
| P127 |  | 0
| 1,8*4,0 |  | 7.2
| P128 |  | 0
| 1,8*4,0 |  | 7.2
| N110 |  | 0
| 0,5*4,2 |  | 2.1
| N123b |  | 0
| 0,9*4,2 |  | 3.78
| N123c |  | 0
| 0,9*4,2 |  | 3.78
| N125c |  | 0
| (0,9*2)*4,2 |  | 7.56
| N223b |  | 0
| 0,9*4,2 |  | 3.78
| N223c |  | 0
| 0,9*4,2 |  | 3.78
| N223c |  | 0
| 0,9*4,2 |  | 3.78
| N227 |  | 0
| 1,8*4,2 |  | 7.56
| N228 |  | 0
| 1,8*4,2 |  | 7.56
| N308 |  | 0
| 0,4*3,75 |  | 1.5
| N324 |  | 0
| 1,94*3,75 |  | 7.275
| N325c |  | 0
| (0,9*2)*3,75 |  | 6.75
| N327 |  | 0
| 1,8*3,75 |  | 6.75
stěny_SN04_předst_pl | Mezisoučet |  | 128.315
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
7631214X1 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB | m2 | 128.315
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 128.315
stěny_SN05_dl |  |  | 480.883
| SN05 |  | 0
| P201/P202 |  | 0
| 7,2 |  | 7.2
| P201/P203b |  | 0
| 5,08 |  | 5.08
| P202/P203a |  | 0
| 3,32 |  | 3.32
| P203a/P204 |  | 0
| (6,0+2,89) |  | 8.89
| P206/P207 |  | 0
| 5,2 |  | 5.2
| P207/P208 |  | 0
| 5,77 |  | 5.77
| P207;P208/P210 |  | 0
| (3,98+2,47) |  | 6.45
| P207;P211;P227/P222 |  | 0
| (3,6+2,67+2,52+1,96) |  | 10.75
| P210/P222 |  | 0
| 1,87 |  | 1.87
| P101;P103/P102 |  | 0
| 5,25 |  | 5.25
| P101;P103/P104 |  | 0
| 5,98 |  | 5.98
| P104/P105 |  | 0
| 6,48 |  | 6.48
| P104-106/P108 |  | 0
| 7,3 |  | 7.3
| P105/P106 |  | 0
| 6,48 |  | 6.48
| P106/P107;P109 |  | 0
| 10,5 |  | 10.5
| P107/P109 |  | 0
| (5,4+1,5) |  | 6.9
| P110/P111 |  | 0
| 8,6 |  | 8.6
| P110-113/P122 |  | 0
| 14,6 |  | 14.6
| P111/P112 |  | 0
| (4,95+1,97) |  | 6.92
| P111;P112/P113 |  | 0
| 8,6 |  | 8.6
| P113/P114 |  | 0
| 6,08 |  | 6.08
| P113;P114/P122;P127-128 |  | 0
| 5,45 |  | 5.45
| P113/P126;P143 |  | 0
| 1,97 |  | 1.97
| P114//P115 |  | 0
| 5,65 |  | 5.65
| P115/P122 |  | 0
| 1,81 |  | 1.81
| N101/N102;N115 |  | 0
| 5,34 |  | 5.34
| N102/N115;N123b-c |  | 0
| (3,83+1,96) |  | 5.79
| N102/N106c |  | 0
| 5,39 |  | 5.39
| N102/N125b |  | 0
| 1,8 |  | 1.8
| N104;N105b;N106a/N106b-c |  | 0
| (15,81+4,72) |  | 20.53
| N104/N105a-b |  | 0
| (1,9+3,53) |  | 5.43
| N104/N122 |  | 0
| 2,86 |  | 2.86
| N105a;N106a/N122 |  | 0
| 9,61 |  | 9.61
| N105a/N105b |  | 0
| 3,65 |  | 3.65
| N105a/N106a |  | 0
| 6,33 |  | 6.33
| N106b/N106c |  | 0
| 4,08 |  | 4.08
| N106c/N122 |  | 0
| 2,1 |  | 2.1
| N106c/N125a-b |  | 0
| 3,53 |  | 3.53
| N107/N108 |  | 0
| 8,51 |  | 8.51
| N108/N109 |  | 0
| (5,25+1,94) |  | 7.19
| N109/N110 |  | 0
| 8,54 |  | 8.54
| N110/N111 |  | 0
| 6,08 |  | 6.08
| N111/N112-113 |  | 0
| 5,65 |  | 5.65
| N112/N113 |  | 0
| 5,91 |  | 5.91
| N201a/N201b |  | 0
| 1,69 |  | 1.69
| N201a/N202 |  | 0
| 5,44 |  | 5.44
| N202/N229 |  | 0
| (5,75+2,61) |  | 8.36
| N203/N204 |  | 0
| (8,2+4,43) |  | 12.63
| N203;N204/N222 |  | 0
| 9,79 |  | 9.79
| N205/N206 |  | 0
| 8,6 |  | 8.6
| N205-208/N222 |  | 0
| 15,21 |  | 15.21
| N206/N207 |  | 0
| 7,73 |  | 7.73
| N207/N208 |  | 0
| 8,6 |  | 8.6
| N208/N209;N226;N243 |  | 0
| 7,85 |  | 7.85
| N209/N210;N222;N227-228 |  | 0
| (5,76+5,86) |  | 11.62
| N210/N222 |  | 0
| 1,97 |  | 1.97
| N301/N302 |  | 0
| 1,2 |  | 1.2
| N301;N302/N303 |  | 0
| (4,53+4,88) |  | 9.41
| N301;N303/N304 |  | 0
| 6,68 |  | 6.68
| N304/N324 |  | 0
| 2,05 |  | 2.05
| N307/N322 |  | 0
| 1,65 |  | 1.65
| N308/N309 |  | 0
| 6,08 |  | 6.08
| N308;N309/N312;N322;N327 |  | 0
| 5,6 |  | 5.6
| N308/N322;N327 |  | 0
| (1,0+2,0) |  | 3
| N309/N310b |  | 0
| 5,81 |  | 5.81
| N310a/N310b |  | 0
| 2 |  | 2
| N310a-b/N310c |  | 0
| 8,55 |  | 8.55
| N310a/N322 |  | 0
| 1,97 |  | 1.97
| S360/S361 |  | 0
| (6,26+2,46)*3,1 |  | 27.032
| S360/S360 |  | 0
| 6,11*3,1 |  | 18.941
stěny_SN05_dl | Mezisoučet |  | 480.883
Použití figury:
stěny_dl |  | m | 828.043
763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 675.893
stěny_SN05_pl |  |  | 1691.784
| SN05 |  | 0
| P201/P202 |  | 0
| 7,2*4,0 |  | 28.8
| P201/P203b |  | 0
| 5,08*4,0 |  | 20.32
| P202/P203a |  | 0
| 3,32*4,0 |  | 13.28
| P203a/P204 |  | 0
| (6,0+2,89)*4,0 |  | 35.56
| P206/P207 |  | 0
| 5,2*4,0 |  | 20.8
| P207/P208 |  | 0
| 5,77*4,0 |  | 23.08
| P207;P208/P210 |  | 0
| (3,98+2,47)*4,0 |  | 25.8
| P207;P211;P227/P222 |  | 0
| (3,6+2,67+2,52+1,96)*4,0 |  | 43
| -(1,1*3,1) |  | -3.41
| P210/P222 |  | 0
| 1,87*4,0 |  | 7.48
| -(1,0*3,1) |  | -3.1
| P101;P103/P102 |  | 0
| 5,25*4,0 |  | 21
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P101;P103/P104 |  | 0
| 5,98*4,0 |  | 23.92
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P104/P105 |  | 0
| 6,48*4,0 |  | 25.92
| P104-106/P108 |  | 0
| 7,3*4,0 |  | 29.2
| P105/P106 |  | 0
| 6,48*4,0 |  | 25.92
| -(1,3*2,02) |  | -2.626
| P106/P107;P109 |  | 0
| 10,5*4,0 |  | 42
| -(1,3*2,02) |  | -2.626
| P107/P109 |  | 0
| (5,4+1,5)*4,0 |  | 27.6
| P110/P111 |  | 0
| 8,6*4,0 |  | 34.4
| P110-113/P122 |  | 0
| 14,6*4,0 |  | 58.4
| -(1,4*3,1*2+1,0*3,1) |  | -11.78
| P111/P112 |  | 0
| (4,95+1,97)*4,0 |  | 27.68
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P111;P112/P113 |  | 0
| 8,6*4,0 |  | 34.4
| P113/P114 |  | 0
| 6,08*4,0 |  | 24.32
| P113;P114/P122;P127-128 |  | 0
| 5,45*4,0 |  | 21.8
| -(1,4*3,1) |  | -4.34
| P113/P126;P143 |  | 0
| 1,97*4,0 |  | 7.88
| P114//P115 |  | 0
| 5,65*4,0 |  | 22.6
| P115/P122 |  | 0
| 1,81*4,0 |  | 7.24
| -(1,0*3,1) |  | -3.1
| N101/N102;N115 |  | 0
| 5,34*4,2 |  | 22.428
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N102/N115;N123b-c |  | 0
| (3,83+1,96)*4,2 |  | 24.318
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N102/N106c |  | 0
| 5,39*4,2 |  | 22.638
| N102/N125b |  | 0
| 1,8*4,2 |  | 7.56
| N104;N105b;N106a/N106b-c |  | 0
| (15,81+4,72)*4,2 |  | 86.226
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N104/N105a-b |  | 0
| (1,9+3,53)*4,2 |  | 22.806
| N104/N122 |  | 0
| 2,86*4,2 |  | 12.012
| -(1,3*3,3) |  | -4.29
| N105a;N106a/N122 |  | 0
| 9,61*4,2 |  | 40.362
| -(1,0*3,3*2) |  | -6.6
| N105a/N105b |  | 0
| 3,65*4,2 |  | 15.33
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N105a/N106a |  | 0
| 6,33*4,2 |  | 26.586
| N106b/N106c |  | 0
| 4,08*4,2 |  | 17.136
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N106c/N122 |  | 0
| 2,1*4,2 |  | 8.82
| -(0,9*3,3) |  | -2.97
| N106c/N125a-b |  | 0
| 3,53*4,2 |  | 14.826
| N107/N108 |  | 0
| 8,51*4,2 |  | 35.742
| N108/N109 |  | 0
| (5,25+1,94)*4,2 |  | 30.198
| N109/N110 |  | 0
| 8,54*4,2 |  | 35.868
| N110/N111 |  | 0
| 6,08*4,2 |  | 25.536
| N111/N112-113 |  | 0
| 5,65*4,2 |  | 23.73
| N112/N113 |  | 0
| 5,91*4,2 |  | 24.822
| -(0,9*2,02) |  | -1.818
| N201a/N201b |  | 0
| 1,69*4,2 |  | 7.098
| -(1,0*3,3) |  | -3.3
| N201a/N202 |  | 0
| 5,44*4,2 |  | 22.848
| N202/N229 |  | 0
| (5,75+2,61)*4,2 |  | 35.112
| N203/N204 |  | 0
| (8,2+4,43)*4,2 |  | 53.046
| N203;N204/N222 |  | 0
| 9,79*4,2 |  | 41.118
| -(1,0*3,3*2) |  | -6.6
| N205/N206 |  | 0
| 8,6*4,2 |  | 36.12
| N205-208/N222 |  | 0
| 15,21*4,2 |  | 63.882
| -(1,0*3,3*4) |  | -13.2
| N206/N207 |  | 0
| 7,73*4,2 |  | 32.466
| N207/N208 |  | 0
| 8,6*4,2 |  | 36.12
| N208/N209;N226;N243 |  | 0
| 7,85*4,2 |  | 32.97
| N209/N210;N222;N227-228 |  | 0
| (5,76+5,86)*4,2 |  | 48.804
| -(1,0*3,3) |  | -3.3
| N210/N222 |  | 0
| 1,97*4,2 |  | 8.274
| -(1,0*3,3) |  | -3.3
| N301/N302 |  | 0
| 1,2*3,75 |  | 4.5
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N301;N302/N303 |  | 0
| (4,53+4,88)*3,75 |  | 35.288
| -(0,9*2,02) |  | -1.818
| N301;N303/N304 |  | 0
| 6,68*3,75 |  | 25.05
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N304/N324 |  | 0
| 2,05*3,75 |  | 7.688
| N307/N322 |  | 0
| 1,65*3,75 |  | 6.188
| -(1,0*3,0) |  | -3
| N308/N309 |  | 0
| 6,08*3,75 |  | 22.8
| N308;N309/N312;N322;N327 |  | 0
| 5,6*3,75 |  | 21
| -(1,1*3,0) |  | -3.3
| N308/N322;N327 |  | 0
| (1,0+2,0)*3,75 |  | 11.25
| -(1,1*3,0) |  | -3.3
| N309/N310b |  | 0
| 5,81*3,75 |  | 21.788
| N310a/N310b |  | 0
| 2*3,75 |  | 7.5
| -(0,9*2,02) |  | -1.818
| N310a-b/N310c |  | 0
| 8,55*3,75 |  | 32.063
| -(0,9*2,02) |  | -1.818
| N310a/N322 |  | 0
| 1,97*3,75 |  | 7.388
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| S360/S361 |  | 0
| (6,26+2,46)*3,1 |  | 27.032
| -(1,2*2,65+1,3*3,0) |  | -7.08
| S360/S360 |  | 0
| 6,11*3,1 |  | 18.941
| -(1,2*2,65) |  | -3.18
stěny_SN05_pl | Mezisoučet |  | 1691.784
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 2226.165
7631133X1 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB | m2 | 1691.784
stěny_SN06_dl |  |  | 6.29
| SN06 |  | 0
| N304/N311 |  | 0
| 4,34 |  | 4.34
| N307/N311 |  | 0
| 1,95 |  | 1.95
stěny_SN06_dl | Mezisoučet |  | 6.29
Použití figury:
stěny_dl |  | m | 828.043
763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 675.893
stěny_SN06_pl |  |  | 21.568
| SN06 |  | 0
| N304/N311 |  | 0
| 4,34*3,75 |  | 16.275
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N307/N311 |  | 0
| 1,95*3,75 |  | 7.313
stěny_SN06_pl | Mezisoučet |  | 21.568
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 2226.165
7631133X2 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB | m2 | 21.568
stěny_SN07_115_dl |  |  | 122.29
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 122.29
stěny_SN07_115_pl |  |  | 466
| SN07 - tl. 115 mm |  | 0
| P301/P345 |  | 0
| (0,85+0,6)*3,25 |  | 4.713
| P305 |  | 0
| (0,6+0,9)*3,25 |  | 4.875
| P322;P325/P347 |  | 0
| (2,27+0,72+1,67)*3,25 |  | 15.145
| P324-325/P342 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*3,25 |  | 14.918
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P326 |  | 0
| (0,51*2+0,72)*3,25 |  | 5.655
| P201/P245 |  | 0
| (0,6+0,6)*4,0 |  | 4.8
| P201;P203b/P246 |  | 0
| (0,6+0,43)*4,0 |  | 4.12
| P201/P249 |  | 0
| (0,39+0,3)*4,0 |  | 2.76
| P201/P250 |  | 0
| (0,46+0,3)*4,0 |  | 3.04
| P202;P222/P247 |  | 0
| (2,27+0,72+1,67)*4,0 |  | 18.64
| P202/P242 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*4,0 |  | 18.36
| P202/P255 |  | 0
| 1,55*4,0 |  | 6.2
| P206/P248 |  | 0
| (1,11+0,72+0,51)*4,0 |  | 9.36
| P206-207/P251 |  | 0
| (0,6+0,3*2)*4,0 |  | 4.8
| P208/P244 |  | 0
| (0,6+0,9)*4,0 |  | 6
| P210/P254 |  | 0
| (0,97+0,45)*4,0 |  | 5.68
| P102 |  | 0
| 5,61*4,0 |  | 22.44
| P102/P145 |  | 0
| (0,65+0,6)*4,0 |  | 5
| P102;P103/P149 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96
| P103;P104 |  | 0
| (0,47+0,32*2)*4,0 |  | 4.44
| P108/P142 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*4,0 |  | 18.36
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P108;P122/P147 |  | 0
| (2,22+0,67+1,72)*4,0 |  | 18.44
| P115 |  | 0
| 5,6*4,0 |  | 22.4
| P115/P144 |  | 0
| (0,65+0,9)*4,0 |  | 6.2
| P115/P155 |  | 0
| (0,38+0,82+0,63)*4,0 |  | 7.32
| P125a;P125b |  | 0
| 3,43*4,0 |  | 13.72
| N101/N145 |  | 0
| (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292
| N101;N102/N149 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368
| N104;N122/N147 |  | 0
| (1,67+0,67+2,17)*4,2 |  | 18.942
| N104;N106c/N142 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*4,2 |  | 19.278
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N112 |  | 0
| 5,39*4,2 |  | 22.638
| N112/N144 |  | 0
| (0,66+0,9)*4,2 |  | 6.552
| N112/N155 |  | 0
| (0,27*2+0,5)*4,2 |  | 4.368
| N127;N128 |  | 0
| 3,85*4,2 |  | 16.17
| N201a/N245 |  | 0
| (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292
| N201a/N249 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208
| N202;N229/N242 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*4,2 |  | 19.278
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N210/N244 |  | 0
| (0,66+0,6)*4,2 |  | 5.292
| N210/N255 |  | 0
| (0,37*2+0,5)*4,2 |  | 5.208
| N222;N229/N247 |  | 0
| (0,63+0,62+0,76)*4,2 |  | 8.442
| N302/N345 |  | 0
| (0,66+0,6)*3,75 |  | 4.725
| N303/N349 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9
| N305;N307/N342 |  | 0
| (1,17+1,71*2)*3,75 |  | 17.213
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N305 |  | 0
| 2,23*3,75 |  | 8.363
| N306 |  | 0
| (2,24+1,19)*3,75 |  | 12.863
| N310c/N344 |  | 0
| (0,66+0,6)*3,75 |  | 4.725
| N310c/N355 |  | 0
| (0,27*2+0,5)*3,75 |  | 3.9
| N420/N444 |  | 0
| (0,32+0,59)*3,15 |  | 2.867
| N420/N455 |  | 0
| (0,42+0,35)*3,15 |  | 2.426
| N424/N442 |  | 0
| (1,17+0,96*2)*3,15 |  | 9.734
| N424 |  | 0
| (0,76*2+0,61)*3,15 |  | 6.71
stěny_SN07_115_pl | Mezisoučet |  | 466
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 466
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
stěny_SN07_210_pl |  |  | 582.62
| SN 07 tl. 210 mm |  | 0
| P301;P323/P341 |  | 0
| (2,18+2,43)*3,25 |  | 14.983
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P303-304/P353 |  | 0
| (0,85*+4,5)*3,25 |  | 12.431
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P320/P340 |  | 0
| (0,88*2+2,85)*3,25 |  | 14.983
| P201;P209;P223a-c;P225a-c |  | 0
| (2,18*2+1,98*2)*4,0 |  | 33.28
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P205;P222/P253 |  | 0
| (0,85*2+4,49)*4,0 |  | 24.76
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P205;P206/P252 |  | 0
| (0,6+0,43*2)*4,0 |  | 5.84
| P206-207;P227/P243 |  | 0
| (2,01+0,92+1,8+1,52)*4,0 |  | 25
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P220/P240 |  | 0
| (0,89*2+2,85)*4,0 |  | 18.52
| P222/P242;P255 |  | 0
| 2,72*4,0 |  | 10.88
| P104;P123c;P124;P125b-c |  | 0
| (2,18*2+1,98*2)*4,0 |  | 33.28
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P110;P122/P153 |  | 0
| (0,76+3,49+1,3)*4,0 |  | 22.2
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P113;P126-127/P143 |  | 0
| (1,85+1,52+2,06+0,97)*4,0 |  | 25.6
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| P120/P140 |  | 0
| (0,89*2+2,85)*4,0 |  | 18.52
| N102;N114;N123c;N125b-c/N141 |  | 0
| (2,18*2+1,98*2)*4,2 |  | 34.944
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N107 |  | 0
| 3,1*4,2 |  | 13.02
| N107;N122/N153 |  | 0
| (0,94+0,87+1,53+2,12)*4,2 |  | 22.932
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N110;N111;N127/N143 |  | 0
| (1,85+1,52+2,1+0,97)*4,2 |  | 27.048
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N120/N140 |  | 0
| (0,89*2+2,85)*4,2 |  | 19.446
| N122/N142 |  | 0
| 1,17*4,2 |  | 4.914
| N201a;N223c;N224;N225b-c/N241 |  | 0
| (2,18*2+1,98*2)*4,2 |  | 34.944
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N205 |  | 0
| (0,59+3,3)*4,2 |  | 16.338
| N205;N222/N253 |  | 0
| (1,72+2,17+0,94)*4,2 |  | 20.286
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N209;N226-227/N243 |  | 0
| (1,9+1,52+2,1+1,02)*4,2 |  | 27.468
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N220/N240 |  | 0
| (0,89*2+2,85)*4,2 |  | 19.446
| N304;N323c;N324;N325b-c/N341 |  | 0
| (2,18*2+1,98*2)*3,75 |  | 31.2
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N305/N322 |  | 0
| 1,17*3,75 |  | 4.388
| N306/N353 |  | 0
| (2,01+2,17+1,2)*3,75 |  | 20.175
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N308;N327/N3434 |  | 0
| (1,9+1,52+2,11+1,02)*3,75 |  | 24.563
| -(1,0*2,02) |  | -2.02
| N320/N340 |  | 0
| (0,89*2+2,85)*3,75 |  | 17.363
| N420/N440 |  | 0
| (0,88*2+2,85)*3,15 |  | 14.522
| N424/N442 |  | 0
| 1,17*3,15 |  | 3.686
stěny_SN07_210_pl | Mezisoučet |  | 582.62
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
311236311 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm | m2 | 1616.604
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
stěny_SN07_80_dl |  |  | 29.86
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 29.86
stěny_SN07_80_pl |  |  | 120.174
| SN07 - tl. 80 mm |  | 0
| P104/P150 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96
| P106/P146 |  | 0
| (0,5+0,49*2)*4,0 |  | 5.92
| P111/P152 |  | 0
| (0,5+0,49*2)*4,0 |  | 5.92
| P111;P112/P148 |  | 0
| (1,02+0,58+0,52)*4,0 |  | 8.48
| P113/P151 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,0 |  | 4.96
| N102;N106c/N150 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368
| N106b/N146 |  | 0
| (0,5+0,39*2)*4,2 |  | 5.376
| N108;N109/N152 |  | 0
| (0,5+0,39*2)*4,2 |  | 5.376
| N109/N148 |  | 0
| (0,47+0,58+0,97)*4,2 |  | 8.484
| N110/N151 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*4,2 |  | 4.368
| N201a/N250 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208
| N202;N203/N246 |  | 0
| (0,5+0,49*2)*4,2 |  | 6.216
| N206;N207/N252 |  | 0
| (0,5+0,49*2)*4,2 |  | 6.216
| N207/N248 |  | 0
| (0,52+0,48+0,92)*4,2 |  | 8.064
| N208;N209/N251 |  | 0
| (0,5+0,37*2)*4,2 |  | 5.208
| N304/N350 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9
| N305/N346 |  | 0
| (0,5+0,39*2)*3,75 |  | 4.8
| N305/N347 |  | 0
| (0,47+0,48+0,87)*3,75 |  | 6.825
| N306/N348 |  | 0
| (0,47+0,48+0,87)*3,75 |  | 6.825
| N306/N352 |  | 0
| (0,5+0,39*2)*3,75 |  | 4.8
| N308/N351 |  | 0
| (0,5+0,27*2)*3,75 |  | 3.9
stěny_SN07_80_pl | Mezisoučet |  | 120.174
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 120.174
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
stěny_SN08_pl |  |  | 27
| SN08 |  | 0
| 7,6*2,5+8,0*1,0 |  | 27
stěny_SN08_pl | Mezisoučet |  | 27
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
311236311 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm | m2 | 1616.604
622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 113.882
622532031 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 27
28375980 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm | m2 | 27.54
stěny_SN09_pl |  |  | 934.484
| SN09 |  | 0
| P301/P302 |  | 0
| 5,5*3,25 |  | 17.875
| P301/P322 |  | 0
| 3,83*3,25 |  | 12.448
| -(1,7*2,02) |  | -3.434
| P301/P323 |  | 0
| (1,91+1,4)*3,25 |  | 10.758
| P301/P324-325 |  | 0
| 7,2*3,25 |  | 23.4
| P302/P303;P322 |  | 0
| 7*3,25 |  | 22.75
| -(1,7*2,02) |  | -3.434
| P302/P325 |  | 0
| 3,32*3,25 |  | 10.79
| P303/P304;P322 |  | 0
| (4,55+6,19)*3,25 |  | 34.905
| -(1,7*2,02) |  | -3.434
| P304/P326 |  | 0
| (5,5+1,87)*3,25 |  | 23.953
| P304;P326-327 |  | 0
| 17,7*3,25 |  | 57.525
| -(1,7*2,02*3+0,8*2,02) |  | -11.918
| P305/P327 |  | 0
| 8,27*3,25 |  | 26.878
| P322/P323 |  | 0
| 3,58*3,25 |  | 11.635
| -(1,2*2,02) |  | -2.424
| P322;P324-325;P342 |  | 0
| 5,53*3,25 |  | 17.973
| -(1,7*2,02+1,2*2,02) |  | -5.858
| P323/P324 |  | 0
| 3,43*3,25 |  | 11.148
| P324/P325 |  | 0
| 2,5*3,25 |  | 8.125
| P326/P327-328 |  | 0
| (5,5+1,87)*3,25 |  | 23.953
| P327/P328 |  | 0
| (2,01+1,16)*3,25 |  | 10.303
| P201/P222;P223a-c;P225b |  | 0
| (3,83+4,19+1,4)*4,0 |  | 37.68
| -(1,6*3,1) |  | -4.96
| P202/P225a-b |  | 0
| 3,43*4,0 |  | 13.72
| P202/P222 |  | 0
| 2,81*4,0 |  | 11.24
| -(1,3*3,1) |  | -4.03
| P203a;P204/P222 |  | 0
| 7*4,0 |  | 28
| -(1,0*3,0*2) |  | -6
| P205-206/P222 |  | 0
| 14,85*4,0 |  | 59.4
| -(1,3*3,1*2) |  | -8.06
| P205/P206 |  | 0
| (1,75+5,08)*4,0 |  | 27.32
| -(1,1*2,02) |  | -2.222
| P206/P227 |  | 0
| 0,94*4,0 |  | 3.76
| P101;P104/P123a-c;P125b |  | 0
| (3,83+4,19+1,7)*4,0 |  | 38.88
| -(1,0*3,1) |  | -3.1
| P106;P109/P122 |  | 0
| 7,9*4,0 |  | 31.6
| -(1,9*3,1+1,0*3,1) |  | -8.99
| P108/P122 |  | 0
| 5,58*4,0 |  | 22.32
| P108/P125a-b |  | 0
| 3,53*4,0 |  | 14.12
| N107;N108;N109;N110/N122;N127 |  | 0
| (15,45+1,15)*4,2 |  | 69.72
| -(1,3*3,3*3+0,9*3,3) |  | -15.84
| N111/N122;N127-128 |  | 0
| 5,45*4,2 |  | 22.89
| -(0,9*3,3) |  | -2.97
| N112/N122 |  | 0
| 1,92*4,2 |  | 8.064
| -(1,3*3,3) |  | -4.29
| N201a-b/N223a-c;N225b;N241 |  | 0
| (3,83+4,19+1,69)*4,2 |  | 40.782
| -(1,0*3,3) |  | -3.3
| N202/N203 |  | 0
| 5,31*4,2 |  | 22.302
| N202;N229;N242/N222 |  | 0
| 6,85*4,2 |  | 28.77
| -(1,0*3,3*2) |  | -6.6
| N202/N225a-b |  | 0
| 3,63*4,2 |  | 15.246
| N203/N229 |  | 0
| 3,63*4,2 |  | 15.246
| N305/N307;N311 |  | 0
| 8,8*3,75 |  | 33
| N305;N306/N308;N322 |  | 0
| (1,17+11,45)*3,75 |  | 47.325
| -(1,1*3,0*2) |  | -6.6
| N305/N306 |  | 0
| 14,41*3,75 |  | 54.038
| -(1,9*2,15) |  | -4.085
| N420;N423/N422a-b |  | 0
| (6,17+2,46*2)*3,15 |  | 34.934
| -(1,2*2,02) |  | -2.424
| N420/N423 |  | 0
| 7,13*3,15 |  | 22.46
| -(1,5*2,15) |  | -3.225
| N420/N444 |  | 0
| 0,32*3,15 |  | 1.008
| N422a/N422b |  | 0
| 2,25*3,15 |  | 7.088
| -(1,2*2,02) |  | -2.424
| N423/N424 |  | 0
| 5,96*3,15 |  | 18.774
stěny_SN09_pl | Mezisoučet |  | 934.484
Použití figury:
stěny_pl |  | m2 | 6989.044
311236311 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm | m2 | 1616.604
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 3822.845
6123413X1 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 6102.829
střecha_ST03_pl |  |  | 25.1
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 44.076
712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m | m2 | 25.1
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 44.076
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 64.4
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 25.1
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 5.937
63151495 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm | m2 | 55.22
střecha_ST03_S_pl |  |  | 8.756
| 7,96*1,1 |  | 8.756
střecha_ST03_S_pl | Mezisoučet |  | 8.756
Použití figury:
střechy_pl |  | m2 | 44.076
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 44.076
712363505 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m | m2 | 8.756
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 44.076
28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm | m2 | 9.632
střecha_ST04_pl |  |  | 7.1
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 44.076
712363452 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140 mm krajní pole, budova v do 18m | m2 | 10.22
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 44.076
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 64.4
762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz | m2 | 7.1
28372306 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm | m2 | 15.62
střecha_ST04_S_pl |  |  | 3.12
| 7,6*0,2+8,0*0,2 |  | 3.12
střecha_ST04_S_pl | Mezisoučet |  | 3.12
Použití figury:
střechy_pl |  | m2 | 44.076
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 44.076
712363452 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140 mm krajní pole, budova v do 18m | m2 | 10.22
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 44.076
28372312 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 120mm | m2 | 3.432
výkop_obj |  |  | 8500
| dle PD: D.1.1 a D.1.2 |  | 0
| Výkop (přepdoklad obj) |  | 0
| 8500,0 |  | 8500
výkop_obj | Součet |  | 8500
Použití figury:
131151207 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 8500
161151104 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 m | m3 | 5100
162551108 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 10700
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11934
základy_HI_ZS_dl |  | m | 124.52
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Základy - zpětný spoj (dl) |  | 0
| (104,2+10,16*2) |  | 124.52
základy_HI_ZS_dl | Součet |  | 124.52
Použití figury:
711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 124.52
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
základy_HIS_pl |  | m2 | 27.596
Použití figury:
základy_HIV_pl |  | m2 | 668.87
632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 696.466
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 1302.642
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2605.284
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
základy_HIV_pl |  | m2 | 668.87
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Základy - hydroizolace (pl) |  | 0
| hlavní deska |  | 0
| (668,87-10,76) |  | 658.11
| deska výtahu |  | 0
| 10,76 |  | 10.76
základy_HIV_pl | Součet |  | 668.87
Použití figury:
základy_HIV_pl |  | m2 | 668.87
632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 696.466
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5300.436
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 668.87
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1337.74
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2338.838
zásyp_obj |  | m3 | 2200
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Zásyp (obj) |  | 0
| 220,0*10,0 |  | 2200
zásyp_obj | Součet |  | 2200
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2200
162551108 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 10700
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 2200
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11934
ŽB1_pl |  |  | 767.772
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
ŽB2_pl |  |  | 172.281
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
ŽB3_pl |  |  | 50.637
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
711161223 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm | m2 | 50.637
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
ŽB4_pl |  |  | 17.54
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
ŽB5_pl |  |  | 104.35
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 5435.99
7838015X1 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 2601.2
7838266X1 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek | m2 | 2601.2
SO.01/ D.1.1/ D.1.1.1 | Bourané a dočasné konstrukce
podlaha_bour_pl |  |  | 200.08
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Odstranění podlahy (pl) |  | 0
| S260 |  | 0
| 54,89 |  | 54.89
| S261 |  | 0
| 25,73 |  | 25.73
| S262 |  | 0
| 19,80 |  | 19.8
| S360 |  | 0
| 11,0 |  | 11
| S361 |  | 0
| 39,03 |  | 39.03
| S362 |  | 0
| 29,83 |  | 29.83
| S363 |  | 0
| 19,8 |  | 19.8
podlaha_bour_pl | Součet |  | 200.08
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 200.08
965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 200.08
SDK_dočas_pl |  |  | 127.323
| dle PD: D.1.1 |  | 0
| Dočasné příčky (dl * v) - otvory (dl * v) |  | 0
| 1.PP |  | 0
| (3,5+2,2)*3,3 |  | 18.81
| -(1,2*2,02) |  | -2.424
| 1.NP |  | 0
| (7,6+17,3)*4,65 |  | 115.785
| -(1,2*2,02*2) |  | -4.848
SDK_dočas_pl | Součet |  | 127.323
Použití figury:
763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB | m2 | 127.323
763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 127.323
SO.01/ D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
opěr_stěn_obj |  | m3 | 17.71
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Opěrné stěny - dřik (dl * š * v) |  | 0
| OPĚRNÁ STĚNA 1 |  | 0
| 6,04*0,3*3,25 |  | 5.889
| OPĚRNÁ STĚNA 2 |  | 0
| 6,33*0,3*3,25 |  | 6.172
| OPĚRNÁ STĚNA 3 |  | 0
| 4,025*0,3*2,65 |  | 3.2
| 1,45*0,3*1,98 |  | 0.861
| 2,7*0,3*1,96 |  | 1.588
opěr_stěn_obj | Součet |  | 17.71
Použití figury:
311322511 | Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 17.71
3113218X1 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 49.899
pás_regál_obj |  | m3 | 14.973
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Podkladní pás pod regály (dl * pl) |  | 0
| 3.PP |  | 0
| (21,79*3+7,3*5)*0,10783 |  | 10.985
| 2.PP |  | 0
| (21,85*4)*0,04563 |  | 3.988
pás_regál_obj | Součet |  | 14.973
Použití figury:
631311235 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 14.973
631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.021
piloty_obj |  | m3 | 242.1
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Piloty (dl * pl) |  | 0
| PILOTA č. 1 |  | 0
| 6,0*(0,45^2*PI) |  | 3.817
| PILOTA č. 2 |  | 0
| 9,0*(0,45^2*PI) |  | 5.726
| PILOTA č. 3 |  | 0
| 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179
| PILOTA č. 4 |  | 0
| 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179
| PILOTA č. 5 |  | 0
| 8,5*(0,6^2*PI) |  | 9.613
| PILOTA č. 6 |  | 0
| 8,5*(0,45^2*PI) |  | 5.407
| PILOTA č. 7 |  | 0
| 9,0*(0,6^2*PI) |  | 10.179
| PILOTA č. 8 |  | 0
| 12,0*(0,6^2*PI) |  | 13.572
| PILOTA č. 9 |  | 0
| 12,0*(0,6^2*PI) |  | 13.572
| PILOTA č. 10 |  | 0
| 9,5*(0,6^2*PI) |  | 10.744
| PILOTA č. 11 |  | 0
| 5,5*(0,45^2*PI) |  | 3.499
| PILOTA č. 12 |  | 0
| 8,5*(0,45^2*PI) |  | 5.407
| PILOTA č. 13 |  | 0
| 3,0*(0,3^2*PI) |  | 0.848
| PILOTA č. 14 |  | 0
| 3,0*(0,3^2*PI) |  | 0.848
| PILOTA č. 15 |  | 0
| 5,0*(0,3^2*PI) |  | 1.414
| PILOTA č. 16 |  | 0
| 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441
| PILOTA č. 17 |  | 0
| 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875
| PILOTA č. 18 |  | 0
| 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31
| PILOTA č. 19 |  | 0
| 8,5*(0,6^2*PI) |  | 9.613
| PILOTA č. 20 |  | 0
| 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31
| PILOTA č. 21 |  | 0
| 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441
| PILOTA č. 22 |  | 0
| 11,0*(0,6^2*PI) |  | 12.441
| PILOTA č. 23 |  | 0
| 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875
| PILOTA č. 24 |  | 0
| 6,0*(0,45^2*PI) |  | 3.817
| PILOTA č. 25 |  | 0
| 9,5*(0,45^2*PI) |  | 6.044
| PILOTA č. 26 |  | 0
| 9,5*(0,6^2*PI) |  | 10.744
| PILOTA č. 27 |  | 0
| 10,0*(0,6^2*PI) |  | 11.31
| PILOTA č. 28 |  | 0
| 10,5*(0,6^2*PI) |  | 11.875
piloty_obj | Součet |  | 242.1
Použití figury:
589329X1 | beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 242.1
162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 242.1
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 242.1
231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 13.316
sloupy_pohled_pl |  | m2 | 2.24
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Sloupy - bednění (dl * v) |  | 0
| 3.PP - zaměřovací pilíř |  | 0
| (0,4*4)*1,4 |  | 2.24
sloupy_pohled_pl | Součet |  | 2.24
Použití figury:
331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton | m2 | 2.24
613111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění | m2 | 2.24
613111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo železobetonových | m2 | 2.24
stěny_pohled_pl |  | m2 | 219.351
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Stěny - pohledové (dl * v) |  | 0
| 2.PP - WA.X2_12 |  | 0
| (6,3*6,73) |  | 42.399
| 2.PP - WA.X2_13.1 |  | 0
| (1,13*6,73) |  | 7.605
| 2.PP - WA.X2_13.2 |  | 0
| (1,57*6,73) |  | 10.566
| 2.PP - WA.X2_14 |  | 0
| (6,05*6,73) |  | 40.717
| OPĚRNÁ STĚNA 1 |  | 0
| (6,04*3,25)*2 |  | 39.26
| OPĚRNÁ STĚNA 2 |  | 0
| (6,33*3,25)*2 |  | 41.145
| OPĚRNÁ STĚNA 3 |  | 0
| (4,025*2,65)*2 |  | 21.333
| (1,45*1,98)*2 |  | 5.742
| (2,7*1,96)*2 |  | 10.584
stěny_pohled_pl | Součet |  | 219.351
Použití figury:
311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 219.351
612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | m2 | 219.351
612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 219.351
strop_pohled_pl |  |  | 1725.53
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Stropy - bednění pohledové (pl) |  | 0
| P301 - SPISOVNA (3.PP) |  | 0
| 142,19 |  | 142.19
| P302 - SPISOVNA (3.PP) |  | 0
| 74,21 |  | 74.21
| P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) |  | 0
| 28,21 |  | 28.21
| P304 - SKLAD (3.PP) |  | 0
| 44,56 |  | 44.56
| P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) |  | 0
| 24,82 |  | 24.82
| P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) |  | 0
| 18,54 |  | 18.54
| P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) |  | 0
| 4,35 |  | 4.35
| P322 - CHODBA (3.PP) |  | 0
| 47,61 |  | 47.61
| P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) |  | 0
| 9,51 |  | 9.51
| P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) |  | 0
| 10,26 |  | 10.26
| P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) |  | 0
| 19,31 |  | 19.31
| P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) |  | 0
| 62,05 |  | 62.05
| P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) |  | 0
| 82,26 |  | 82.26
| P201 - SPISOVNA (2.PP) |  | 0
| 138,7 |  | 138.7
| P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) |  | 0
| 16,68 |  | 16.68
| P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) |  | 0
| 9,75 |  | 9.75
| P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) |  | 0
| 34,45 |  | 34.45
| P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) |  | 0
| 47,91 |  | 47.91
| P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) |  | 0
| 33,03 |  | 33.03
| P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) |  | 0
| 43,43 |  | 43.43
| P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) |  | 0
| 48,26 |  | 48.26
| P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) |  | 0
| 32,64 |  | 32.64
| P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) |  | 0
| 27,91 |  | 27.91
| P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) |  | 0
| 47,67 |  | 47.67
| P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) |  | 0
| 17,29 |  | 17.29
| P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) |  | 0
| 66,76 |  | 66.76
| N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) |  | 0
| 17,29 |  | 17.29
| N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) |  | 0
| 34,22 |  | 34.22
| N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) |  | 0
| 20,63 |  | 20.63
| N305 - ATELIÉR (3.NP) |  | 0
| 192 |  | 192
| N306 - ATELIÉR (3.NP) |  | 0
| 131,42 |  | 131.42
| N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) |  | 0
| 17,29 |  | 17.29
| N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) |  | 0
| 19,25 |  | 19.25
| N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) |  | 0
| 4,35 |  | 4.35
| N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) |  | 0
| 3,11 |  | 3.11
| N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) |  | 0
| 9,33 |  | 9.33
| N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) |  | 0
| 77,59 |  | 77.59
| N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) |  | 0
| 40,69 |  | 40.69
| stříška nad schodištěm |  | 0
| 26,0 |  | 26
strop_pohled_pl | Součet |  | 1725.53
Použití figury:
4113591X1 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton - PB2 | m2 | 1725.53
611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 1725.53
611111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových | m2 | 1725.53
základy_deska_obj |  | m3 | 226.6
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Základy - základové desky (pl * v) |  | 0
| hlavní deska |  | 0
| (663,78-6,32)*0,3 |  | 197.238
| snížené desky |  | 0
| (6,25*7)*0,2 |  | 8.75
| deska výtahu |  | 0
| 9,73*0,3 |  | 2.919
| deska venkovního schodiště |  | 0
| 17,99*0,3 |  | 5.397
| rampa |  | 0
| 37,26*0,33 |  | 12.296
základy_deska_obj | Součet |  | 226.6
Použití figury:
273323611 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | 226.6
273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 30.591
SO.01/ D.1.2/ D.1.2.1 | Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
kotvy_dl |  | m | 1085
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Kotvy - vrty (dl) |  | 0
| K1 |  | 0
| 15,0*1 |  | 15
| K2 |  | 0
| 15,0*1 |  | 15
| K3 |  | 0
| 15,0*1 |  | 15
| K4 - K9 |  | 0
| 15,0*6 |  | 90
| K10 - K17 |  | 0
| 15,0*8 |  | 120
| K18 - K23 |  | 0
| 15,0*6 |  | 90
| K24 - K32 |  | 0
| 15,0*9 |  | 135
| K33 |  | 0
| 11,0*1 |  | 11
| K34 |  | 0
| 11,0*1 |  | 11
| K35 |  | 0
| 11,0*1 |  | 11
| K36 - K41 |  | 0
| 11,0*6 |  | 66
| K42 - K57 |  | 0
| 11,0*16 |  | 176
| K58 - K69 |  | 0
| 11,0*12 |  | 132
| K70 - K87 |  | 0
| 11,0*18 |  | 198
kotvy_dl | Součet |  | 1085
Použití figury:
224311114 | Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV | m | 1085
162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 296.429
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 296.429
pažení_pl |  | m2 | 870.03
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Zápory - pažení (dl * v) |  | 0
| (33,4+33,3)*10,0 |  | 667
| 25,7*7,9 |  | 203.03
pažení_pl | Součet |  | 870.03
Použití figury:
151721112 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 870.03
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 580.628
piloty_obj |  |  | 124.691
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Piloty (dl) |  | 0
| P01 - P07 |  | 0
| 11,0*7*(0,45^2*PI) |  | 48.985
| P08 |  | 0
| 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68
| P09, P10 |  | 0
| 11,0*2*(0,45^2*PI) |  | 13.996
| P11 |  | 0
| 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998
| P12 |  | 0
| 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998
| P13 |  | 0
| 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998
| P14 |  | 0
| 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68
| P15 |  | 0
| 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68
| P16 |  | 0
| 10,5*(0,45^2*PI) |  | 6.68
| P17 |  | 0
| 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998
| P18 |  | 0
| 11,0*(0,45^2*PI) |  | 6.998
piloty_obj | Součet |  | 124.691
Použití figury:
58932909 | beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 124.691
162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 296.429
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 296.429
střik_beton_pl |  | m2 | 204.8
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Piloty - stříkaný beton (dl * v) |  | 0
| 25,6*8,0 |  | 204.8
střik_beton_pl | Součet |  | 204.8
Použití figury:
153211003 | Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 204.8
153271112 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 16 mm | kus | 819.2
153273122 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 204.8
1552111X1 | Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi | m2 | 204.8
zápory_dl |  | m | 564
| dle PD: D.1.2 |  | 0
| Zápory - vrty (dl) |  | 0
| Z1 |  | 0
| 12,0*1 |  | 12
| Z2 - Z18 |  | 0
| 12,0*17 |  | 204
| Z19 - Z30 |  | 0
| 10,0*12 |  | 120
| Z31 - Z49 |  | 0
| 12,0*19 |  | 228
zápory_dl | Součet |  | 564
Použití figury:
226212313 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 20 m hor. III | m | 564
151711121 | Osazení zápor ocelových dl do 14 m | m | 564
162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 296.429
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 296.429
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 580.628
13011017 | ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 | t | 39.263
SO.01/ D.1.4/ D.1.4e | Zdravotechnické instalace
výkop_obj |  |  | 214.948
| ŠS02-HVŠ |  | 0
| 16,6*1,2*(2,5+2,7)/2 |  | 51.792
| kan. přípojka |  | 0
| 11,4*1,2*(2,7+2,2)/2 |  | 33.516
| DV,LŽ2-DČŠ |  | 0
| 21,0*1,2*(1,1+2,5)/2 |  | 45.36
| vod. přípojka |  | 0
| 15,1*1,0*1,4 |  | 21.14
| voda biot/zav. |  | 0
| 45,1*1,0*1,4 |  | 63.14
výkop_obj | Součet |  | 214.948
Použití figury:
161 | hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku | m3 | 214.948
165 | hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 186.566
zemina_odvoz_obj |  |  | 59.476
| ŠS02-HVŠ |  | 0
| 16,6*1,2*0,6+0,52 |  | 12.472
| kan. přípojka |  | 0
| 11,4*1,2*0,6+0,358 |  | 8.566
| DV,LŽ2-DČŠ |  | 0
| 21,0*1,2*0,5+0,165 |  | 12.765
| vod. přípojka |  | 0
| 15,1*1,0*0,5+0,047 |  | 7.597
| voda biot/zav. |  | 0
| 45,1*1,0*0,4+0,036 |  | 18.076
zemina_odvoz_obj | Součet |  | 59.476
Použití figury:
164 | vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) | m3 | 59.476
165 | hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285) | m3 | 186.566
SO.03 | Čisté terénní úpravy
násyp_obj |  |  | 118.65
| dle PD: D.2.2.02 |  | 0
| Násyp (pl * v) |  | 0
| skladba_TU05_pl*0,21 |  | 118.65
násyp_obj | Součet |  | 118.65
Použití figury:
1711511X1 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 118.65
162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 237.3
162551108 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 171.096
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 118.65
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 118.65
odkop_obj |  |  | 289.746
| dle PD: D.2.2.02 |  | 0
| Odkop zeminy na hloubku nové skladby (pl * v) |  | 0
| skladba_TU02_pl*0,26 |  | 80.912
| skladba_TU03_pl*0,51 |  | 67.32
| skladba_TU04_pl*0,61 |  | 21.35
| skladba_TU05_pl*0,2 |  | 113
| skladba_TU07_pl*0,36 |  | 7.164
odkop_obj | Součet |  | 289.746
Použití figury:
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
162551108 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 171.096
přípojky_pl |  |  | 65
| přípojky sítí |  | 0
| 65,0 |  | 65
přípojky_pl | Mezisoučet |  | 65
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1915
564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 1915
565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 1915
577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1915
skladba_TU01_pl |  |  | 42.5
| dle PD: D.2.2.02 |  | 0
| ČTÚ (pl) |  | 0
| TU01 |  | 0
| 85,0*0,5 |  | 42.5
skladba_TU01_pl | Mezisoučet |  | 42.5
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 540.6
5647611X1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 42.5
591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 42.5
skladba_TU02_pl |  |  | 311.2
| TU02 |  | 0
| 311,2 |  | 311.2
skladba_TU02_pl | Mezisoučet |  | 311.2
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 311.2
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 498.1
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 540.6
5647311X2 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 331.1
596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 478.2
979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 311.2
skladba_TU03_pl |  |  | 132
| TU03 |  | 0
| 132,0 |  | 132
skladba_TU03_pl | Mezisoučet |  | 132
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 498.1
564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 167
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 540.6
5647711X3 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm | m2 | 132
596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 478.2
592450X1 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná | m2 | 359.04
skladba_TU04_pl |  |  | 35
| TU04 |  | 0
| 35,00 |  | 35
skladba_TU04_pl | Mezisoučet |  | 35
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 498.1
564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 167
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 540.6
5647311X4 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 35
596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 478.2
592450X1 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná | m2 | 359.04
skladba_TU05_pl |  |  | 565
| TU05 |  | 0
| 565,0 |  | 565
skladba_TU05_pl | Mezisoučet |  | 565
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
1711511X1 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 118.65
181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 565
181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 584.9
184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 584.9
10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 86.342
skladba_TU06_pl |  |  | 1850
| TU06 |  | 0
| 1850,0 |  | 1850
skladba_TU06_pl | Mezisoučet |  | 1850
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1915
564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 1915
565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 1915
577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1915
skladba_TU07_pl |  |  | 19.9
| TU07 |  | 0
| 19,9 |  | 19.9
skladba_TU07_pl | Mezisoučet |  | 19.9
Použití figury:
skladby_ČTÚ |  | m2 | 3020.6
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 289.746
171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 498.1
181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 584.9
184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 584.9
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 540.6
5647311X2 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 331.1
596412210 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 | m2 | 19.9
10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 86.342

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST