## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: | ČZU-budova FLD-stavební úpravy m.č. L047 a L054 |  | Objednatel: | ČZU v Praze |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: | Kamýcká,Praha-Suchdol |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady
Stavební rozpočet | [6 empty] | 0
Vzduchotechnika | [6 empty] | 0
Rozvod plynů | [6 empty] | 0
Detekce plynů | [6 empty] | 0
Silnoproud | [6 empty] | 0
Slaboproud | [6 empty] | 0
Měření a regulace | [6 empty] | 0
VRN | [6 empty] | 0
Zařízení staveniště | [6 empty] | 0
Projektové řízení | [6 empty] | 0
Základ 0% | 0
Základ 15% | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0609 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 342264051RT4 | Demontáž podhledu pro další použití m.č. 047 | m2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01373 | 0.20732 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | P | 34
2 |  | 342264071RPol | Uskladnění dem.podhledu na určené místo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0.01387 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | P | 34
3 |  | 342265111RPol | Demontáž a znovu montáž podhledu m.č. 001 a 008(odhad,bude účtováno dle skutečnosti) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02391 | 0.7173 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.7173 | 0 | 0 | 0 | P | 34
4 |  | 342248154RPol | Zazdění otvoru po vybourání okna+omítnutí a začištění ostění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12244 | 0.12244 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12244 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9692 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny+lepidlo-stěny +strop | m2 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.092117 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.092117 | 0 | 0 | 0 | P | 61
6 |  | 612474921R00 | Penetrace pod štuk a perlinku-stěny +strop | m2 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02888 | 1.4498 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.4498 | 0 | 0 | 0 | P | 61
7 |  | 612401291RV2 | Omítka vnitřních stěn-štuk stěn | m2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00626 | 0.063226 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.063226 | 0 | 0 | 0 | P | 61
8 |  | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01768 | 0.26697 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.26697 | 0 | 0 | 0 | P | 61
9 |  | 611474450RT3 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá - štuk | m2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00643 | 0.097093 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.097093 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01277 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 622311132RT1 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.80 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0.01277 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 714 | Izolace akustické a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00577 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 714110801R00 | Vyříznutí zvukové izolace 0,83x1,23m | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00577 | 0.00577 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 714_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00577 | 0 | 0 | 0 | P | 714
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.005006 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | 764510460RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů lak.hliník, rš 345 mm | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00317 | 0.002536 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002536 | 0 | 0 | 0 | P | 764
13 |  | 764411310RPol | Demontáž okenního parapetu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0.00247 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05188 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | 767592112R00 | Ocelová plošina pro osazeni jednotky VZ pozinkovaná vč.pororoštů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | P | 767
15 |  | 767592114R00 | Nový pochozí chodník mezi jednotkami CHL a VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02625 | 0.02625 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | P | 767
16 |  | 767646510R00 | Dod a montáž protipožárních dveří 1100/1970 dle specifikace vč.zárubně.EI 30 DP3-C-zatím odhad poptáno | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00043 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.034527 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 784
18 |  | 784414301R00 | Penetrace podkladu maleb | m2 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.010155 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.010155 | 0 | 0 | 0 | P | 784
19 |  | 784422372R00 | Malba Primalex Plus | m2 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.024372 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024372 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | 907 R00 | Autřojeřáb-doprava ocel.plošiny | HZS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90
21 |  | 900 RPol | MImostaveništní doprava+přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0237 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.0237 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0237 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00064 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0006 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | P | 95
24 |  | 952901111RPol | Průběžný úklid | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | P | 95
25 |  | 952903111RPol | Zakrývání ploch proti prachu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.30679 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 968062456RPol | Demontáž vnitřních dveří vč.zárubně pro další použití 1100x1970mm | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1496 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | P | 96
27 |  | 968062354RPol | Vybourání stáv.plastového okna 0,75x0,54m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0.07719 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0 | 0 | 0 | P | 96
28 |  | 966077111R00 | Vybourání mříží | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03034 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | 971012311R00 | Vybourání výplní z lehk. bet. nad 15cm, 0,83x1,23m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03034 | 0.03034 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03034 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 979011221R00 | Odvoz a likvidace suti | ktj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
31 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
[7 empty] | Celkem: |  | 0
|  |  | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | CELKEM za Stavební činnost | [5 empty] | 0

## VZT
VZDUCHOTECHNIKA
Pozice | Popis položky | mj | množství | cena/ mj | cena celkem
047.1 | Vzduchotechnická jednotka v chemicky odolném provedení - nerez, v nevýbušném provedení. Jednotka bude ve venkovním provedení. Výkon jednotky 500m3/h - 250Pa. Jednotka je v sestavě: filtrační komora s kapsovým filtrem M5, filtrační komora s filtrem F7, filtrační komora s aktivním uhlím, ventilátorová komora (ventilátor bez regulace otáček), uzavírací klapka těsná pro osazení seropohonu | ks | 1 | 0 | 0
TL.047.1 | Tlumič hluku - Ø200-900 - materiál: NEREZ | ks | 2 | 0 | 0
RK.047.1.1 | Regulační klapka kruhová těsná Ø250 pro osazení servopohonu (servo dodá MaR) | ks | 1 | 0 | 0
RK.047.1.2 | Regulační klapka kruhová těsná Ø200 pro osazení servopohonu (dodá MaR) materiál: třída A4 – chemický NEREZ | ks | 1 | 0 | 0
RK.047.1.3 | Regulační klapka kruhová těsná Ø250 pro osazení servopohonu (dodá MaR) | ks | 1 | 0 | 0
RK.047.1.4 | Regulační klapka kruhová těsná Ø250 pro osazení servopohonu (dodá MaR) | ks | 1 | 0 | 0
RK.047.1.5 | Regulační klapka kruhová těsná ruční Ø200 materiál: třída A4 – chemický NEREZ | ks | 2 | 0 | 0
PK.047.1.1 | Požární klapka kruhová Ø200, servopohon 230 V, teplotní čidlo, koncové spínače | ks | 1 | 0 | 0
PK.047.1.2 | Požární klapka kruhová Ø200, servopohon 230 V, teplotní čidlo, koncové spínače | ks | 1 | 0 | 0
PK.047.1.3 | Požární klapka kruhová Ø200, servopohon 230 V, teplotní čidlo, koncové spínače | ks | 1 | 0 | 0
PK.047.1.4 | Požární klapka kruhová Ø200, servopohon 230 V, teplotní čidlo, koncové spínače | ks | 1 | 0 | 0
V.047.1.1 | Ochranná mřížka na konec potrubí Ø250 - tahokov | ks | 2 | 0 | 0
V.047.1.2 | Ochranná mřížka na konec potrubí Ø200, materiál: NEREZ | ks | 2 | 0 | 0
V.047.1.3 | výfuková hlavice kruhová nerezová Ø200 L=500 mm | ks | 1 | 0 | 0
| potrubí čtyřhranné tvarovky - nerezové sk.I. EN 1.4404 | m2 | 4 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové přímé Ø200, provedení Safe SR-200; třída těsnosti D | bm | 25 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové tvarovky Ø200, provedení Safe SR-200; třída těsnosti D | ks | 14 | 0 | 0
| potrubí kruhové přímé Ø250, provedení Safe třída těsnosti D | bm | 6 | 0 | 0
| potrubí kruhové tvarovky Ø250, provedení Safe třída těsnosti D | ks | 3 | 0 | 0
IZ-P | Požární izolace minerální vata s AL polepem tl. 40 mm Nerezové opláštění | m2 | 15 | 0 | 0
IZ-T | Tepelná izolace minerální vata s AL polepem tl. 40 mm | m2 | 2 | 0 | 0
0
0.47.2 | Ventilátor chemicky odolný nevýbušný 200m3/h, 400 Pa, příkon 0,37kW/400V, 2740 otáček, akustický výkon max 63dBA, plastová stolička PP uzavřená (motor uvnitř), výfuk vzduchu nahoru, pružné manžety | ks | 1 | 0 | 0
TL.047.2.1 | Tlumič hluku - Ø160-900 - materiál: NEREZ | ks | 1 | 0 | 0
TL.047.2.2 | Tlumič hluku - Ø160-600 - materiál: NEREZ | ks | 2 | 0 | 0
RK.047.2.1 | Regulační klapka kruhová těsná ruční Ø160 materiál: třída A4 – chemický NEREZ | ks | 1 | 0 | 0
V.047.2.1 | výfuková hlavice kruhová nerezová Ø160 L=355 mm | ks | 1 | 0 | 0
V.047.2.2 | mřížka na konec potrubí Ø160, materiál: NEREZ | ks | 1 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové přímé Ø100, provedení Safe, třída těsnosti D | bm | 2 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové tvarovky Ø100, provedení Safe, třída těsnosti D | ks | 2 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové přímé Ø160, provedení Safe, třída těsnosti D | bm | 30 | 0 | 0
| potrubí kruhové nerezové tvarovky Ø160, provedení Safe, třída těsnosti D | ks | 10 | 0 | 0
| chemicky odolná antistatická flexo hadice Ø63 | bm | 2 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
| Posun FCU jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
| Dopojení UTCH k posunutému FCU chlazení DN 25 vč izolace kaiflex | bm | 6 | 0 | 0
| Dopojení UTCH k posunutému FCU topení DN 15 vč izolace | bm | 6 | 0 | 0
| Vsazení 4ks požárních klapek do stávajícího potrubí, posun T-kusů a dopojení anemostatů | kpl | 1 | 0 | 0
| Dodávka a montáž včetně dopravy materiálu, jeřábu, montážních plošin | kpl | 1 | 0 | 0
| Spojovací a kotvicí materiál | kg | 150 | 0 | 0
| Kotvicí systém pro zatepelné fasády, montážní lišta VZT Ø160 + VZT Ø200+technické plyny 3x DN 50 | kpl | 8 | 0 | 0
| Kotvicí systém pro instalaci na střeše, roznášení patky + zátěž, svislé nohy a příčníky, systém musí umožňovat vyrovnáíní sklonu střechy | kpl | 7 | 0 | 0
| Stojka pro technické plyny - podpora na střeše | ks | 1 | 0 | 0
| Požární ucpávky | ks | 6 | 0 | 0
| Výchozí revize zařízení a zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
| Zkušební provoz + MONTÁŽ + DOPRAVA | kpl | 1 | 0 | 0
| Měření výkonu VZT a zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
CELKEM za VZT |  |  |  |  | 0

## Rozvody plynů
ROZVODY PLYNŮ
Číslo položky | Cenová |  | Popis položky |  | Měrná jednotka | Množství | Způsob výpočtu | Odkaz na PD | Cena *)
soustava
| označení | kód | [6 empty] | jednotková | celkem
ROZVODY PLYNŮ L047 | [8 empty] | dílčí součet: | 0
1.1 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA01 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) | 0320-DPS-D.1.4.2.01, 0320-DPS-D.1.4.2.02, 0320-DPS-D.1.4.2.03, 0320-DPS-D.1.4.2.04 | 0 | 0
1.2 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA02 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.3 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA03 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.4 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA04 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.5 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA05 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.6 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA06 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.7 | 1) | 1) | Zdrojový panel PA07 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Včetně připojovací spirály lahve a úchytky spirály. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.8 | 1) | 1) | Odběrový panel PA11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.9 | 1) | 1) | Pojistný ventil H2 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.10 | 1) | 1) | Pojistný ventil CO 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.11 | 1) | 1) | Pojistný ventil SO2 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.12 | 1) | 1) | Pojistný ventil O2 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.13 | 1) | 1) | Pojistný ventil He 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.14 | 1) | 1) | Pojistný ventil CO2 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.15 | 1) | 1) | Pojistný ventil N2 11 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.16 | 1) | 1) | Pneumatický izolační ventil H2 12 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.17 | 1) | 1) | Pneumatický izolační ventil CO 12 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.18 | 1) | 1) | Pneumatický izolační ventil SO2 12 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.19 | 1) | 1) | Pneumatický izolační ventil CO2 12 včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.20 | 1) | 1) | Odkalovací ventil odvětracího potrubí včetně zaslepovací zátaky a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 3 | 2) |  | 0 | 0
1.21 | 1) | 1) | Potrubí 6x1, 1.4404, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a využití svařovacího automatu. |  | m | 54 | 2) |  | 0 | 0
1.22 | 1) | 1) | Potrubí 42,4x1,6, 1.4301, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu a přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 18 | 2) |  | 0 | 0
1.23 | 1) | 1) | Potrubí 60,3x1,6, 1.4301, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu a přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 54 | 2) |  | 0 | 0
1.24 | 1) | 1) | Potrubí 8x1 (dopojení pojistných ventilů), 1.4404, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 3 | 2) |  | 0 | 0
1.25 | 1) | 1) | Potrubí 12x1 (dopojení pojistných ventilů), 1.4404, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 3 | 2) |  | 0 | 0
1.26 | 1) | 1) | Potrubí 17,2x1,6 (dopojení pojistných ventilů), 1.4301, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 3 | 2) |  | 0 | 0
1.27 | 1) | 1) | Potrubí 33,7x1,6 (dopojení pojistných ventilů), 1.4301, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 6 | 2) |  | 0 | 0
1.28 | 1) | 1) | Prostupy obvodovým pláštěm budovy |  | ks | 3 | 2) |  | 0 | 0
1.29 | 1) | 1) | Držák lahve nerez s řetízkem (řemínkem) s kotevním materiálem |  | ks | 6 | 2) |  | 0 | 0
1.30 | 1) | 1) | Držák 2l lahve nerez, díleská výroba, s kotevním materiálem |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.30 | 1) | 1) | Zařízení pro práci ve výškách, montážní plošiny. Cena včetně dopravních nákladů. |  | hodin | 24 | 3x8h |  | 0 | 0
1.31 | 1) | 1) | Zařízení staveniště (skladový kontejner, provizorní přívody el. atd). |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.32 | 1) | 1) | Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení montáže a dopravních nákladů. Náklady na provedení svarů jsou součástí ceny potrubí. Cena zahrnuje demontáž stávajících rozvodú N2 a He a částečnou demontáž rozvodu stlač. vzduchu |  | hodin | 320 | 4 pracovníci x8 hodin x10 dnů |  | 0 | 0
1.33 | 1) | 1) | NDT testy, zkoušky a revize, uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení zkoušek a dopravních nákladů |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.34 | 1) | 1) | Dokumentace skutečného provedení, protokoly, návody. |  | ks | 5 | 2) |  | 0 | 0
ROZVODY STLAČENÉHO ZDUCHU L047 | [8 empty] | dílčí součet: | 0
2.1 | 1) | 1) | Ventilový blok SV03 4x 3/2 NC, připojení 24VDC multipin, včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
2.2 | 1) | 1) | Redukční ventil SV02, včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
2.3 | 1) | 1) | Kulový kohout SV01, včetně příslušenství a připojovacích šroubení, včetně instalčního a kotevního materiálu. Dle specifikace uvedené v seznamu strojů a zařízení a v technologického schéma. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
2.4 | 1) | 1) | Potrubí 12,7x1,24, 1.4301, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek, kotevního metriálu, přídavných materiálů pro svařování a provedených svarů. |  | m | 4 | 2) |  | 0 | 0
2.5 | 1) | 1) | Pneumatická vedení PUN hadičkami, cena se rozumí včetně šroubení, fitinek a kotevního metriálu. |  | m | 11 | 2) |  | 0 | 0
2.6 | 1) | 1) | Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení montáže a dopravních nákladů. Náklady na provedení svarů jsou součástí ceny potrubí. |  | hodin | 0 | součást položky 1.32 |  | 0 | 0
2.7 | 1) | 1) | Zkoušky, uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení zkoušek a dopravních nákladů |  | ks | 0 | součást položky 1.33 |  | 0 | 0
1.16 | 1) | 1) | Dokumentace skutečného provedení, protokoly, návody. |  | ks | 0 | součást položky 1.34 |  | 0 | 0
CENA CELKEM | [9 empty] | 0
*) ceny bez DPH

## Detekce plynů
PLYNOVÁ DETEKCE
Číslo položky | Cenová |  | Popis položky |  | Měrná jednotka | Množství | Způsob výpočtu | Odkaz na PD | Cena
soustava
| označení | kód | [6 empty] | jednotková | celkem
PLYNOVÁ DETEKCE L047 | [8 empty] | dílčí součet: | 0
1.1 | 1) | 1) | Certifikovaná kompaktní vyhodnocovací ústředna včetně příslušenství a instalčního boxu, včetně instalčního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) | 0320-DPS-D.1.4.3.01, 0320-DPS-D.1.4.3.02, 0320-DPS-D.1.4.3.03 | 0 | 0
1.2 | 1) | 1) | Certifikovaný záložní zdroj 24VDC, 8A, 17Ah pro požárně bezpečnostní zařízení, včetně akumulárorů a instalčního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.3 | 1) | 1) | Snímač, Vodík, 0-40000ppm, 4-20mA, RS485, ATEX, Ex zona II, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.4 | 1) | 1) | Snímač, Oxid uhličitý, 0-5 % obj., 4-20mA, RS485, ATEX, Ex zona II, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.5 | 1) | 1) | Snímač , Oxid uhelnatý, 0- 1000 ppm, 4-20mA, RS485, ATEX, Ex zona II, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.6 | 1) | 1) | Snímač, Oxid siřičitý, 0-20 ppm, 4-20mA, RS485, ATEX, Ex zona II, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.7 | 1) | 1) | Externí optická signalizace, ATEX zone II+ info tabule opusťte prostor, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.8 | 1) | 1) | Zenerova bariéra 28 V, 300 Ohm, 93 mA, včetně instalčního boxu, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.9 | 1) | 1) | Maják červený IP54 (24V)+ + info tabule nevstupovat, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.10 | 1) | 1) | Akustická signalizace, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.11 | 1) | 1) | Externí odstavné tlačítko zvukové signalizace, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01. |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.12 | 1) | 1) | Kabelové trasy, včetně příslušenství a instalačního materiálu. Dle specifikace uvedené v TZ 0320-DPS-D.1.4.3.01 a schéma zapojení 0320-DPS-D.1.4.3.02 |  | m | 30 | L001 - 15 m, L047 - 15 m |  | 0 | 0
1.13 | 1) | 1) | Kryt čidel CO2 a SO2, nerezová ocel, dílenský výrobek |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.14 | 1) | 1) | Prostupy požárně dělícícmi konstrukcemi |  | ks | 2 | 2) |  | 0 | 0
1.15 | 1) | 1) | Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení montáže a dopravních nákladů |  | hodin | 32 | 2 pracovníci x8 hodin x2 dnů |  | 0 | 0
1.16 | 1) | 1) | Prvotní kalibrace, uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení zkoušek a dopravních nákladů |  | ks | 1 | 2) |  | 0 | 0
1.17 | 1) | 1) | Dokumentace, protokoly, návody. |  | ks | 5 | 2) |  | 0 | 0
CENA CELKEM | [9 empty] | 0

## Silnoproud
SILNOPROUD
| SOUPIS MATERIÁLU A PRACÍ | ČZU FLD suterén, doplnění laboratoře 047
POL. | NÁZEV | JEDNOTKA | POČET | J.C. | CELKEM
1 | Trubka tužší PVC ohebná EI do 25mm uložená do betonu/pod omítkou | m | 4 | 0 | 0
2 | Trubka PVC ohebná EI bezhalogenová 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 8 | 0 | 0
3 | Trubka ohebná nerez, elektroinstalační 21mm uložená pevně | m | 6 | 0 | 0
4 | Kabelový žlab s víkem pozinkovaný, šířka do 250 mm, výška 60, přepážka, délka 3m, vč. konzol, držáků, požární EI30 | kus | 8 | 0 | 0
5 | Kabelový žlab s víkem pozinkovaný, šířka do 125 mm, výška 100, přepážka, délka 3m, vč. konzol či závěsů, požární EI30 | kus | 1 | 0 | 0
6 | Kabelový žlab drátěný pozinkovaný, šířka do 50 mm, výška 62, délka 3m, vč. konzol či držáků, požární min. EI30 | kus | 14 | 0 | 0
7 | Kabelový drátěný rošt š.100mm, v.55-60mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů, požární min. EI30 | m | 40 | 0 | 0
8 | Kabelový drátěný rošt š.50mm, v.55-60mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů | m | 6 | 0 | 0
9 | Ocelová konstrukce tenkostěnná | kg | 6 | 0 | 0
10 | Krabice přístrojová bez zapojení (i do SDK) | kus | 3 | 0 | 0
11 | Krabicová rozvodka povrchová, IP54, vč. průchodek, do 105x105 z izol. do 2,5 mm2 | kus | 2 | 0 | 0
12 | Krabice pro zásuvku 400V/16A - na povrch | kus | 1 | 0 | 0
13 | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací (zel/žl) | m | 6 | 0 | 0
14 | CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 8 | 0 | 0
15 | CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 4 | 0 | 0
16 | CYKY 3 x 1,5-O mm2, kabel silový izolace plastová | m | 40 | 0 | 0
17 | CYKY 3 x 1,5-J mm2, kabel silový izolace plastová | m | 46 | 0 | 0
18 | CYKY do 3 x 2,5-J mm2, kabel silový izolace plastová | m | 8 | 0 | 0
19 | CHKE-V 3x 1,5, kabel silový ohniodolný min. 45 min. | m | 56 | 0 | 0
20 | CYKY 4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 27 | 0 | 0
21 | CGSG 5x2,5, gumový kabel silový | m | 20 | 0 | 0
22 | CSKH V180+P60R 3x1,5-O, nenasákavý, UV ochrana | m | 281 | 0 | 0
23 | CSKH V180+P60R 5x1,5-O, nenasákavý, UV ochrana | m | 82 | 0 | 0
24 | Svorková krabice s víkem na šrouby,plastová, min. 2x8 svorek do 4mm2, rozměry cca 240x190x90 4x průchodka P21 + montáž a zapojení | ks | 2 | 0 | 0
25 | Osazení držáku pro kabel pož. odolnost min. 45 min. | kus | 40 | 0 | 0
26 | Tlačítko "CENTRAL STOP" nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis | kus | 2 | 0 | 0
27 | Tlačítko "TOTAL STOP" nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis | kus | 1 | 0 | 0
28 | Zásuvka pod omítku jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet | kus | 3 | 0 | 0
29 | Zásuvka pod omítku 400V/3x16A, do vlhka, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
30 | Svítidlo W60L60 1xLED34S/840 OC, (41W) ozn. "E3" - pouze demontáž a montáž | ks | 6 | 0 | 0
31 | Svítidlo nouz. s akum., S1, symetr. optika, obdél., ozn. "NG", IP686, EX provedení | ks | 1 | 0 | 0
32 | Pomocné ocelové systémové konstrukce svařované a šroubované z ocelových pozink. profilů a plechů | kg | 10 | 0 | 0
33 | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 0.6 | 0 | 0
34 | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 3 | 0 | 0
35 | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm | kus | 1 | 0 | 0
36 | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 6 | 0 | 0
37 | Uzemňovací vodič Cu na povrchu 25mm2 pevně vč. nátěru | m | 4 | 0 | 0
38 | Svorka ST připojovací kompletní | kus | 1 | 0 | 0
39 | Jistič jednofázový od 10 do 20A/C, včetně montáže | kus | 4 | 0 | 0
40 | Jistič jednofázový od 2 do 6A/C, včetně montáže | kus | 2 | 0 | 0
41 | Jistič třífázový od 10 do 20A/C, včetně montáže | kus | 2 | 0 | 0
42 | Vypínací cívka 230V AC, k jističi či vypínači | kus | 1 | 0 | 0
43 | Jistič třífázový do 40A/C, včetně montáže | kus | 2 | 0 | 0
44 | Proudový chránič 40/4/0,03A, včetně montáže | kus | 1 | 0 | 0
45 | Trojfázové relé hlídání fází, 3x400V, sign. kontakty 1/1 | kus | 1 | 0 | 0
46 | Přepěťová ochrana tř.I+II, montáž | kus | 1 | 0 | 0
47 | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 6 mm2 | kus | 8 | 0 | 0
48 | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 16 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
49 | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 50 mm2 | kus | 2 | 0 | 0
50 | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 40 | 0 | 0
51 | Přepěťová ochrana tř.I+II pro zónu Zb0, 3pól., v krabici IP55 s průchodkami a svorkami pro kabel 4x25mm2 | kus | 1 | 0 | 0
52 | Online UPS, 10kVA s podstavcem,vstup 400V AC, výstup 400V, 50Hz, Jmenovitý proud UPS: 14 A; doporučené jištění přívodu k UPS, pouze pro tento jediný případ s motorovou zátěží: C10A (10A/ch.C) nebo B16Atablo s displejem, měřený vstup/výstup (napětí, proud, výkon, frekvence) baterie (provozní údaje, zbývající doba, test) celk. provoz. doba, rozhraní RS232, software pro shutdown, el. bypass, statický bypass, reléová karta pro 3 výstupy, tepl. okolí 0-40°C (opt. tepl. +20°C), IP21, pro napájení RPO po dobu 30 min. t.j. zálohovat ventilátor 0,75kW/1,58A, provozní ventilátor 0,37kW/1A, MaR 0,2kW, 0,1kW rezerva. ECO Smart Active; 10kVA/9kW; vstup/výstup: 3-fáze/3-fáze; 400V; 50Hz; s bateriemi uvnitř UPS, s účinností 99%; vstupní účiník 0,99; THDi<3%; AC/AC účinnost v on-line režimu 96,5%; TNS, připojení pohyblivé, přetížitelnost: na 168% po dobu 5 sec.; Automatický i manuální elektronický by-pass uvnitř UPS, EPO kontakt pro dálkové bezpečnostní vypnutí UPS tlačítkem CENTRAL/TOTAL STOP; Akumulátory na více než 30 minut provozu; typ: uzavřené, bez-údržbové, UPS (šhv) a hmotnost včetně baterií: 440 x 850 x 1320 mm; 205 kg; zatížení podlahy: 0,7 t/m2; (baterie (100kg) budou stěhovány samostatně), Požadavek na chlazení UPS: tepelné ztráty v režimu ECO / Smart-Active: Q < 200 W; v režimu dvojí konverze: 400 W; větrání 0,1m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
53 | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 6 | 0 | 0
S | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Díl: | Stavební přípomoce
54 | Průraz zdivem do tl. 45mm, otvor max. 150x100mm | ks | 6 | 0 | 0
55 | Zazdívky otvorů do max. 150x100mm | ks | 6 | 0 | 0
56 | Kapsa ve zdi do vel. 100x100mm | ks | 4 | 0 | 0
57 | Oprava omítek včetně malby | m2 | 0.8 | 0 | 0
S | Stavební přípomoce |  |  |  | 0
Díl: | Rozvaděče nn
58 | Rozvodnice oceloplechová, nástěnná, šíře 550mm, výška 650 atyp. náplň, ozn. "RPO" | kus | 1 | 0 | 0
59 | Rozvaděč, ozn. "RH1", úpravy pro doplnění jističů dle výkresů | kus | 1 | 0 | 0
60 | Úprava rozváděče RL47 - demontáže jističů a dalších přístrojů, montáže nových dle výkresů | kus | 1 | 0 | 0
S | Rozváděče nn |  |  |  | 0
Díl: | Zkoušky, revize a HZS
61 | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 0
62 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0
63 | Zkušební provoz | hod | 16 | 0 | 0
S | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0
| CELKEM Silnoproud |  |  |  | 0

## Slaboproud
Elektro slaboproud
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| URS | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0
1 | 742210821 | Demontáž hlásiče automatického bodového | ks | 2 | 0 | 0
2 | 742210861 | Demontáž soklu hlásiče nebo patice | ks | 2 | 0 | 0
3 | 742210121 | Montáž automatického hlásiče | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | O2T multisenzorový hlásič do Ex prostředí, porovnáním signálů optických senzorů obou tras, dochází k redukování falešných poplachů vznikajících např. v důsledku výskytu vodní páry nebo prachu. Multisenzorový hlásič O2T je vhodný i pro použití s teplotou až do +65 °C. Procesně analogový hlásič s decentrální inteligencí, kontrolou vlastní funkce, nouzovou redundancí, ukládáním poplachových a provozních dat, zobrazením alarmu. Hlásič bez oddělovače, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. | ks | 1 | 0 | 0
5 | 742210131 | Montáž patice | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Standardní patice automatických hlásičů | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Montáž bezpečnostní bariéry | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče do Ex prostředí adresná vč. krabice | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | lahev zkušebního plynu | ks | 1 | 0 | 0
10 | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 930 | 0 | 0
11 |  | SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 30 | 0 | 0
12 |  | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. | m | 900 | 0 | 0
13 | 742110011 | Montáž elektroinstalační plastové tuhé trubky uložené na příchytkách | m | 9 | 0 | 0
14 |  | Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 9 | 0 | 0
15 | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 2795 | 0 | 0
16 |  | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R | ks | 75 | 0 | 0
17 |  | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 2720 | 0 | 0
18 |  | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 2795 | 0 | 0
19 | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 1 | 0 | 0
21 | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | ks | 11 | 0 | 0
22 | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | ks | 1 | 0 | 0
23 | 742210421 | Oživení systému EPS (na jeden detektor) | ks | 1 | 0 | 0
24 | 742210503 | Koordinační funkční zkoušky EPS | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | Výchozí revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 | 0 | 0
27 |  | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| URS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
1 |  | Montáž optické zásuvky | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Optická zásuvka na omítku, 1x pozice pro SC duplex vč. krabičky a pigtailu | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Montáž kompletní optické vany | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 4x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů | ks | 1 | 0 | 0
5 | 742330028 | Svařování pigtailu | ks | 8 | 0 | 0
6 | 742330031 | Teplem smrštitelná ochrana sváru | ks | 8 | 0 | 0
7 | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 60 | 0 | 0
8 |  | Optický kabel 4x9/125, univerzální | m | 60 | 0 | 0
9 | 742110011 | Montáž elektroinstalační plastové tuhé trubky uložené na příchytkách | m | 15 | 0 | 0
10 |  | Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 15 | 0 | 0
11 | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 1 | 0 | 0
13 | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, vypracování měřího protokolu | ks | 4 | 0 | 0
14 |  | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| URS | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  |  | 0
1 | 742222832 | Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop | ks | 1 | 0 | 0
0
| URS | SYSTÉM KONTROLY VSTUPU EKV |  |  |  | 0
1 |  | Zapojení zámku do EKV | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Montáž zámků provede dodavatel dveří | ks | 1 | 0 | 0
3 | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 5 | 0 | 0
4 |  | Kabel W6XS (4x0,5+2x0,8) | m | 5 | 0 | 0
5 | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 5 | 0 | 0
6 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 5 | 0 | 0
7 | 742110501 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 | 0 | 0

## MaR
Měření a regulace
Položka | Typ | Popis | Jednotka | Množství | Jedn.cena | Jedn.cena montáž | Cena
|  | MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  | 0
Obsah
|  | 1. Periferie |  |  |  |  | 0
|  | 2. Rozvaděč MR03, ovládací skřínka Rovl |  |  |  |  | 0
|  | 3. Topologie, centrála |  |  |  |  | 0
|  | 4. Kabeláž, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
|  | 5. Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
1. Periferie
1 |  | Kryt rotačního servopohonu GMA, GEB, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2 |  | Klapkový pohon 24VAC, spojitý 0-10V, zp.sign. 0-10V, 7 Nm, havar. fce, 90s/15s, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  | Klapkový pohon 230VAC, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce, 2x spínač, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 2-bod, 4 Nm, havar. fce, 60/15s, 2x pom.spínač, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | Klapkový pohon 230VAC, toč. 2-bod, 4 Nm, havar. fce, 60/15s, 2x pom.spínač, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6 |  | Čidlo tlakové diference, ±50Pa, ±100Pa, 0-100Pa, 0-10V, 24VAC, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa, položka obsahuje dodávku a montáž prvku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
0
|  | 2. Rozvaděč MR03, ovládací skřínka Rovl |  |  |  |  | 0
8 |  | Nástěnná skříň, oceloplechová, IP66, 800x1200x300, s deskou, RAL7035, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
9 |  | Anténa k GSM hlásiči, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
10 |  | Akustická signálka přeruš. tón, 24VDC, IP30, Φ22mm, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
11 |  | Jistič C6/1, 10kA, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
12 |  | Pom.kontakt k jističi, 1Z+1R, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
13 |  | Vypínací cívka B-FA/230V, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
14 |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
15 |  | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana, 12VDC/370mA, dvoužil. linky, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 2 | 0 |  | 0
16 |  | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana, 24VDC/2A, dvoužil. linky, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
17 |  | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana, 24VDC/60mA, dvoužil. linky, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 4 | 0 |  | 0
18 |  | Ethernet Switch, 5 Port(RJ45), DIN-Rail, 24VDC, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
19 |  | Zálohovací modul k GSM hlásiči, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
20 |  | GSM ovládač a hlásič 4x vstup, 2x výstup, 12VDC, až 100 čísel, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
21 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
22 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
23 |  | Řadová svorka do 2,5mm², šedá, šroubová, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 104 | 0 |  | 0
24 |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm², DIN | ks | 2 | 0 |  | 0
25 |  | Nulová lišta 16mm², 63A, 1m | ks | 1 | 0 |  | 0
26 |  | Ethernet mediakonvertor (1xRJ45+2xSC optic),multimod, DIN-Rail,24VDC, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
27 |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
28 |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
29 |  | Signálka LED ,otvor 12mm, 24VDC zelená, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 5 | 0 |  | 0
30 |  | Signálka LED ,otvor 12mm, 24VDC oranžová, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 4 | 0 |  | 0
31 |  | Signálka LED ,otvor 12mm, 24VDC červená, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
32 |  | Kabelový kanál 60x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 4 | 0 |  | 0
33 |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 2 | 0 |  | 0
34 |  | Trafo 230V/24V 160VA, bezpečnostní ČSN EN 61558, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
35 |  | Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC, 60W, 2.5A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
36 |  | Řídící podstanice PXC100 modulární, 200 I/O, BACnet/IP, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
37 |  | Ovládací panel s LCD displejem-Ethernet, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
38 |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 2 | 0 |  | 0
39 |  | Nástěnná krabice, plast, plné víko, IP56, 380×300×120, bez vývodek, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
40 |  | Svodič přepětí, 2 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
41 |  | Modul pro integraci cizích systémů, 40DP, 2xEth, RS485/232, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
42 |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 3 | 0 |  | 0
43 |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 4 | 0 |  | 0
44 |  | Modul univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
45 |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
46 |  | Sběrnicový modul, pojistka 10A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
47 |  | Ovladač stiskací s návratem, Ø22, modrá, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
48 |  | Ovladač otočný 2 polohy,1Z,1R, černý, se žlutým prosvětlením 24V, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 5 | 0 |  | 0
49 |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé XT_2kont., položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 16 | 0 |  | 0
50 |  | Pom.relé 24VDC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé XT_2kont., položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 1 | 0 |  | 0
51 |  | Pom.relé 230VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé XT_2kont., položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 3 | 0 |  | 0
52 |  | Spojovaci dil/adapter, na hlavici ovladače/signálky, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 4 | 0 |  | 0
53 |  | Spínací jednotka k ovladači, šroubová, 2NO, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče" | ks | 5 | 0 |  | 0
0
|  | 3. Topologie, centrála |  |  |  |  | 0
54 | CMP-LSL.05 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT V.5.0 | ks | 1 | 0 |  | 0
0
|  | 4. Kabeláž, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
55 | DZ 60X100_BF | Kabelový žlab drátěný 60X100_BF, s příslušenstvím, pozink, s funkční schopností při požáruP90-R(metry) | m | 18 | 0 | 0 | 0
56 | KZI 60x100x0.75 | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | m | 32 | 0 | 0 | 0
57 | Nosné konstrukce | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) | m | 50 | 0 | 0 | 0
58 | Požární ucpávka | Požární kabelová ucpávka do otvoru 150x150x300mm, EI dle konstrukce | ks | 2 | 0 | 0 | 0
59 | TSS-216 | Chránička ohebná ocel nerez s příslušenstvím, 15.5x18.5mm, IP50 | m | 6 | 0 | 0 | 0
60 | 1-CXKH-V P30 2x1,5 | Kabel silový s funkční schopností při požáru P30-R, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 75 | 0 | 0 | 0
61 | JE-Y(St)Y Bd 1x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 100 | 0 | 0 | 0
62 | JE-Y(St)Y Bd 2x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 55 | 0 | 0 | 0
63 | JE-Y(St)Y Bd 4x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0
64 | JXFE-V P30 4x2x0,8 | Kabel sdělovací s funkční schopností při požáru P30-R, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 15 | 0 | 0 | 0
65 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 60 | 0 | 0 | 0
66 | J-Y(St)Y 20x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0
67 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0
68 | J-Y(St)T 4x2x0,8 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 25 | 0 | 0 | 0
69 | JYTY_O 2x1 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 50 | 0 | 0 | 0
70 | JYTY_O 4x1 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 300 | 0 | 0 | 0
71 | JYTY_O 7x1 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 100 | 0 | 0 | 0
72 | JYTY_O 14x1 | Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství | m | 20 | 0 | 0 | 0
0
|  | 5. Ostatní náklady MR03 |  |  |  |  | 0
73 |  | Dílenská dokumentace rozvaděče MR03, položka obsahuje dodávku | ks | 1 | 0 |  | 0
74 |  | Dílenská dokumentace rozvaděče Rovl, položka obsahuje dodávku | ks | 1 | 0 |  | 0
75 |  | Výroba rozvaděče MR03, položka obsahuje výrobu rozvaděče dle dílenské dokumentace, vč. zpojení prvků, vč. dodávky pomocného materiálu, vč. zkoušek a příslušných dokumentů, vč.instalace na stavbě | ks | 1 |  | 0 | 0
76 |  | Výroba rozvaděče Rovl, položka obsahuje výrobu rozvaděče dle dílenské dokumentace, vč. zpojení prvků, vč. dodávky pomocného materiálu, vč. zkoušek a příslušných dokumentů, vč.instalace na stavbě | ks | 1 |  | 0 | 0
77 |  | Zapojení kabelů na obou koncích, položka obsahuje zapojení kabelů na straně rozvaděče a na straně periferie | ks | 40 |  | 0 | 0
78 |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP), položka obsahuje dodávku | ks | 72 |  | 0 | 0
79 |  | Datová Integrace ústředny DP - Modbus, položka obsahuje dodávku | ks | 25 |  | 0 | 0
80 |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní (PLC+Mbus=DP), položka obsahuje dodávku grafických stránek zařízení vč. odatování | ks | 97 |  | 0 | 0
81 |  | Oživení regulace a provedení zkoušek (PLC+Mbus), položka obsahuje dodávku | ks | 97 |  | 0 | 0
82 |  | Dokumentace skutečného provedení, položka obsahuje dodávku | ks | 1 | 0 |  | 0
83 |  | Další zboží neuvedené v položkové nabídce, položka obsahuje dodávku pomocného materiálu nespecifikovaného v projektu | kpl | 1 | 0 |  | 0
84 |  | Ostatní náklady, režie, revize, doprava atd., položka obsahuje dodávku | kpl | 1 | 0 |  | 0