## Seznam servisních úkonů
Soupis servisních úkonů
Vymezení záručního servisu
Záruční servis zahrnuje jak úkony nezbytné pro splnění legislativních požadavků na provoz instalovaných technických zařízení, tak i činnosti nezbytné pro naplnění záručních podmínek výrobců dílčích komponent kotelny a strojoven a pro zajištění jejich dlouhodobé funkčnosti a odpovídající životnosti. Jedná se zejména o následující okruhy servisních činností: - Kontrola a servis kotlů a jejich součástí; - Kontrola a servis systému dopravy a skladování paliva; - Servis tlakových zařízení; - Servis spalinových cest a komína; - Kontrola akčních prvků, funkčnosti uzavíracích armatur, zpětných armatur, regulačních ventilů; - Kontrola těsnosti všech spojů v rámci kotelny a strojoven; - Kontrola chodu čerpadel; - Odkalení a vyčištění filtrů; - Kontrola ohřívačů; - Kontrola a čištění výměníků; - Kontrola automatického doplňovacího zařízení, odlučovačů nečistot a kalů; - Kontrola a údržba snímačů (teploty, tlaku), pohonů a ventilů; - Celková kontrola a údržba provozního SW; - Kontrola bezpečnostních prvků kotelny, odzkoušení havarijních a poruchových stavů; - Kontrola SW chybových hlášení a odstraňování příčin poruch; - Kontrola a dotažení svorek elektrorozvaděče; - Případné další činnosti dle servisních požadavků výrobců jednotlivých komponent Rámcový rozsah záručního servisu upřesňuje seznam konkrétních servisních úkonů uvedený níže. Oceněn bude pravidelný servis veškerých dodávaných zařízení.
Pravidelný servis kotelny a topného systému - zámek Kostelec nad Černými lesy
Objekt | Kapitoly | Základní popis | Druh revize, zkoušky, prohlídky, servisního úkonu | Četnost v roce | MJ | Množství | Jednotková cena | Celková cena ročního servisu
GARÁŽE
| Kotelny | Servis kotlů včetně kontroly kvality vody a kontroly systému skladování a dopravy paliva, vyrovnávacího a doplňovacího zařízení, vyrovnávací nádrže, akumulačních nádrží, kontrola odlučovače nečistot, kontrola čerpadla, čištění filtrů, kontrola expanzní nádoby, kontrola armatur, potrubního oddělovače, vodoměrů, manometrů, odborná prohlídka kotelny a kontrola izolací.
|  | Teplovodní kotel na spalování nekontaminované dřevní štěpky o výkonu min. 330kW - K1 | Kontrola kotle včetně kotlového směšovacího uzle s čerpadlem a 3-cest. Ventilem. | 1 | ks | 1
|  | Teplovodní kotel na spalování nekontaminované dřevní štěpky o výkonu min. 330kW - K2 | Kontrola kotle včetně kotlového směšovacího uzle s čerpadlem a 3-cest. ventilem | 1 | ks | 1
|  | Šnekové dopravníky, systém skladování paliva - nerezové | Kontrola a servis šnekových dopravníků s systému skladování paliva | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola kvality topné vody | Odběr vzorku, rozbor, stanovení koncentrace účinných složek a návrh případné změny dávkování přípravků nebo regulace okruhu, kontrola funkce úpravny vody | 1 | kpl | 1
|  | Řídící jednotka pro udržování tlaku | Kontrola hydraulického vyrovnávače tlaku včetně kontroly kontaktního vodoměru | 1 | ks | 1
|  | Vyrovnávací nádoba k řídící jednotce pro udržování tlaku, 2000L | Kontrola vyrovnávací nádrže | 1 | ks | 1
|  | Akumulační nádrž, objem 15000L | Kontrola akumulační nádrže | 1 | ks | 2
|  | Odlučovač nečistot a kalů - mechanický magnetický filtr | Kontrola funkčnosti | 1 | ks | 1
|  | Změkčovací kabinetní filtr - úpravna vody | Kontrola funkčnosti | 1 | ks | 1
|  | Expanzní nádoba Reflex 35L | Provozní revize, vnější kontrola, kontrola membrány, kontrola kvality vody, nastavení tlaku (1x ročně/ při změně nastavení) | 1 | ks | 1
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Potrubní oddělovač typu BA | Kontrola funkčnosti | 1 | ks | 1
|  | Kontrola čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Odborná prohlídka kotelny | Kontrola stavu kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zaúhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů | 1 | kpl. | 1
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl. | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
| Komíny | Pravidelná roční kontrola spalinových cest a čištění spalinových cest - provozní revize spalinových cest.
|  | Komín | Revize, kontrola,čištění | 1 | ks | 2
ZÁMEK
| Strojovny | Kontrola ohřívače, výměníku tepla, stávající sestavy pro úpravu vody, kontrola expanzní nádoby, kontrola armatur a servopohonů, kontrola čerpadel, čištění filtrů, měřičů tepla, manometru a kontrola izolací.
|  | Nepřímotopný ohřívač OKC 500 NTR/BP - stávající | Kontrola ohřívače | 1 | ks | 1
|  | Výměník tepla | Kontrola výměníku a čištění | 1 | ks | 1
|  | Stávající sestava úpravy vody, doplňování systému a expanzního zařízení soupravy PNEUMATEX, JESCO | Kontrola stávající sestavy úpravy vody, doplňování systému a expanzního zařízení soupravy PNEUMATEX, JESCO | 1 | kpl | 1
|  | Expanzní nádoba 24L | Provozní revize, vnější kontrola, kontrola membrány, kontrola kvality vody, nastavení tlaku (1x ročně/ při změně nastavení) | 1 | ks | 1
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Měřič tepla - ultrazvukový | Kontrola měřiče | 1 | kpl | 5
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl. | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
DÍLNY
| Strojovny | Kontrola armatur a servopohonu, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola měřičů tepla a manometru, kontrola izolací.
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Měřič tepla - ultrazvukový | Kontrola těsnosti, kontrola ucpávky | 1 | ks | 1
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
PŘEDZÁMČÍ I
| Strojovny | Kontrola výměníku tepla, kontrola armatur a kontrola pohonů, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola měřičů tepla a manometru, kontrola izolací.
|  | Výměník tepla - stávající | Kontrola výměníku a čištění | 1 | ks | 1
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Měřič tepla - ultrazvukový | Kontrola těsnosti, kontrola ucpávky | 1 | ks | 2
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
PŘEDZÁMČÍ II
| Strojovny | Kontrola ohřívače a výměníku tepla, kontrola armatur a kontrola pohonů, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola měřičů a manometru, kontrola izolací.
|  | Ohřívač TV OKC V125 - stávající | Kontrola ohřívače | 1 | ks | 1
|  | Výměník tepla - stávající | Kontrola výměníku a čištění | 1 | ks | 1
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Měřič tepla - ultrazvukový | Kontrola těsnosti, kontrola ucpávky | 1 | ks | 5
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
LABORATOŘE
| Strojovny | Kontrola armatur a kontrola pohonů, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola manometru a kontrola izolací.
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
PENZION SAVOJ
| Strojovny | Kontrola armatur a kontrola pohonů, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola manometru a kontrola izolací.
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
PENZION SMIŘICKÝCH
| Strojovny | Kontrola ohřívačů, kontrola expanzní nádoby, kontrola armatur a kontrola pohonů, kontrola čerpadel a čištění filtrů, kontrola měřičů, manometru a kontrola izolací.
|  | Ohřívač nepřímotopný RBC - 1000 - stávající | Kontrola ohřívače | 1 | ks | 1
|  | Ohřívač nepřímotopný RBC - 1000 - stávající | Kontrola ohřívače | 1 | ks | 1
|  | Expanzní nádoba Reflex 200L - stávající | Provozní revize, vnější kontrola, kontrola membrány, kontrola kvality vody, nastavení tlaku (1x ročně/ při změně nastavení) | 1 | ks | 1
|  | Regulační, vyvažovací, uzavírací, pojistné, ostatní armatury | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola servopohonů | Kontrola funkčnosti | 1 | kpl | 1
|  | Filtry | Kontrola těsnosti, vyčištění filtru | 1 | kpl | 1
|  | Kontrola oběhových čerpadel | Kontrola funkčnosti, těsnosti, ucpávek | 1 | kpl | 1
|  | Měřič tepla - ultrazvukový | Kontrola těsnosti, kontrola ucpávky | 1 | ks | 3
|  | Kontrola vodoměrů, manometrů, teploměrů | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Tepelná izolace | Vizuální kontrola | 1 | kpl | 1
|  | Systém odvzdušnění | Kontrola, odvzdušnění systému | 2 | kpl | 1
REGULACE, ELEKTROINSTALACE, MAR
| Regulace a elektroinstalace MaR | MaR - systém měření regulace a elektroinstalace technologie kotelny - servisní a profylaktické prohlídky a revize.
|  | MaR - Roční funkční kontrola provozuschopnosti zařízení MaR servisním technikem | Kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení MaR a stavu záložních zdrojů | 1 | kpl | 1
|  |  | Kontrola havarijního zabezpečení kotelny vč. všech snímačů jejich seřízení a kalibrace, kontrola signalizace | 1 | kpl | 1
|  |  | Kontrola funkce veškeré instrumentace : čidla teplot, tlaků, diferenčních snímačů, vstupních a výstupních prvků | 1 | kpl | 1
|  |  | Kontrola armatur: čerpadla, servopohony, veškeré připojené elektrické zařízení | 1 | kpl | 1
|  |  | Kontrola spojovacích vedení mezi řídícím a koncovým zařízením | 1 | kpl | 1
|  |  | Přezkoušení všech funkcí systému MaR a kontrola systému | 1 | kpl | 1
|  |  | Kontrola funkčnosti uživatelského rozhraní a vzdáleného přístupu | 1 | kpl | 1
|  |  | Vypracování zprávy o zkoušce činnosti MaR | 1 | kpl | 1
|  |  | Zápis v provozní knize zařízení MaR | 1 | kpl | 1