## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17-005 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25.4.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22794107 | [14 empty] | False
|  |  | ABCD studio s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ22794107 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 17-005
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25.4.2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | ABCD studio s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-04 |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU - chlazení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4b52f38-7360-4cf6-b3a2-490e503270ea} | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO-04
Čís. pol. | Popis, druh | Poznámka | Množství |  | Jedn. Dodávka (Kč) | Jedn. Montáž (Kč) | Jedn. celkem (Kč) | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Celkem (Kč)
Venkovní jednotky
1.1 | VZDUCHEM CHLAZENÝ CHILLER - okruh freecoolingového chlazení - chladicí výkon 70 kW - výparník: propylenglycol 33%/voda, tepl. spád 21/16°C, průtok 12,753 m3/h - 2x oběhové čerpadlo, ext.disp.tlak 182,1 kPa - akumulační nádrž 135 l - rozměry 2009x1190x1600 mm - hmotnost 751 kg - hladina akust.výkonu 80,1 dB/A) - hladina akust.tlaku/10m 49 dB(A) - el.příkon celkem 25,1 kW, napájení ze dvou nezávislých směrů, samostatný vstup napájení pro řídící logiku |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| StartUp |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotky
1.2 | JEDNOTKA PŘESNÉHO CHLAZENÍ INROW - chladicí výkon 24,0kw, chladicí kapalina PG 33%, 16/21°C, nasávaný vzduch 33°C db/19°C WB - průtok kapaliny 1,26 l/s, tlak ztráta 39 kPa - napájení 230V AC, el.příkon 1,9kW - rozměry 300x1095x1991 mm - hmotnost 210 kg - hladina akust.výkonu 95,3 dB/A) |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozšiřující systém pro zabránění kondenzace pro jednotky přesného chlazení InRow |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| StartUp |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | OBĚHOVÁ JEDNOTKA FANCOIL - 3 stupně otáček - chladicí výkon 6,98kW, chladicí kapalina PG 33%, 16/20°C, nasávaný vzduch 29°C/46% rh - průtok vzduchu 2641 m3/h, ext.statický tlak 20 Pa - napájení 230V AC, el.příkon max. 383W, elektroskříň - ventilové vybavení 3-cestný ventil, Kvs=1,6, servopohon tříbodový, 24V AC/DC - rozměry skříně 1615x670x284 mm - hmotnost 36 kg Řídící systém: - komunikace ModBUS RS485 - tepl.snímač prostorové, vstupní a výstupní teploty - vč. kabeláže, SW, zprovoznění |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Elektrodový parní zvlhčovač Ventilační nástavec BP1 - parní výkon 1kg páry/h - proporciální regulace, prostorové vlhkostní čidlo - napájení 230V/1/50Hz, el. příkon 0,75kW, proud 3,3A - rozměry 295x217x680 - hmotnost 12kg |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vzt komponenty
3.1 | VZT NÁSTAVEC VÝDECHU - průřez 1250x210mm, koleno 90°, - vzt potrubí tř. I - zakončení rámečkem se síťovinou |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ZÁCHYTNÁ VANA - rozměry 1650x660x50mm - materiál poz. plech tl.1mm - vana zavěšena na řetízcích, odnímatelná kvůli servisu jednotky |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ RM 250 N - průtok vzduchu 600 m3/h, 350 pa - napájení 230V AC, el.příkon 149W - hmotnost 6 kg |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ MAA 250/900 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | UNIVERZÁLNÍ REGULAČNÍ KLAPKA PRO CVTT TYP IJK 9/9 OUT - rozměr 300x260x100mm - servopohon 5Nm, 230V AC, ON/OFF |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ŽALUZIOVÁ KLAPKA PRO CVTT typ IRKS 9/9 - rozměr 300x260x40mm |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SPOJOVACÍ MANŽETA VBM250 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OCHRANNÁ MŘÍŽKA SG250 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT potrubí obdélníkové - vzt potrubí tř. I |  | 1.5 | mpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Expanzní nádoba, výměníky, nádrže
2.3 | MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX S18/10 - jm.objem 18l, max.provozní tlak 10bar, připojení R3/4 - servisní armatura MK20 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury přírubové
| Mezipřírubová motýlová zpětná klapka nerez - DN 50, L=43mm | BRA.D6.622 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pryžový kompenzátor přírubový - DN 50, L=99mm | BRA.F8.500 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury závitové
2.1 | AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL AB-Ejust - typ AB.40.EJ.Y.GN - DN40, PN25, nastavení 4212 l/h |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL AB-Ejust - typ AB.32.EJ.Y.GN - DN32, PN25, nastavení 1590 l/h |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový uzávěr závitový série B3 nerez 2 dílný - 1/2", L=57mm | BRA.B3.622 | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový uzávěr závitový série B3 nerez 2 dílný - 5/4", L=90mm | BRA.B3.622 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový uzávěr závitový série B3 nerez 2 dílný - 6/4", L=105mm | BRA.B3.622 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový uzávěr závitový série B3 nerez 2 dílný - 2", L=125mm | BRA.B3.622 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtr závitový nerez - 2", L=140mm | BRA.10.000 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlakoměr 0-4 bar, včetně 3-cest. manom. kohoutu, 1/2" |  | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistný ventil 3/4x1", pot 4 bar |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubní rozvody, press fitinky materiál: nerezová ocel třídy Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316 L), O-kroužek EPDM PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
| Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 18mm, 1mm - 6m | IVINT.18 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 22mm, 1,2mm - 6m | IVINT.22 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 35mm, 1,5mm - 6m | IVINT.35 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 42mm, 1,5mm - 6m | IVINT.42 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 54mm, 1,5mm - 6m | IVINT.54 | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fitinky press nerezová ocel AISI 316L, pr.18-54mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fitinky závitové nerezová ocel AISI 316L, 1/2" - 2" |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace potrubí
Kaiflex ST tl 13mm
| 13x18 |  | 4 | mb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13x22 |  | 2 | mb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13x35 |  | 30 | mb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13x42 |  | 50 | mb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13x54 |  | 38 | mb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izolační objímky kaiflex RT-ST tl. 13 mm
| RT-ST 13x18 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RT-ST 13x22 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RT-ST 13x35 |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RT-ST 13x42 |  | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RT-ST 13x54 |  | 34 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace zařízení, armatur
| Armatury DN15-DN50 |  | 56 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
| Monopropylenglycol neředěný |  | 126 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky kovové 1" - 3" |  | 122 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Oplechování potrubí a armatur ve venkovním prostoru |  | 18 | mpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosné konstrukce |  | 56 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný a montážní materiál |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Identifikační označení a štítky |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení na odpad kondenzátu |  | 7 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopojení zařízení na připravenou el. kabeláž |  | 9 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Napuštění systému |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlaková zkouška |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyregulování soustavy, seřízení vyvažovacích armatur, vč. vystavení protokolu |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární dohled |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Asistence při najetí MaR |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Staveništní zařízení - uložení veškerého materiálu a zařízení mimo budovu do připraveného prostoru, (stavba zajistí oplocení zařízení staveniště) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava
| Doprava a stěhování vnitřní technologie |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a stěhování venkovní technologie |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a stěhování potrubí a armatur |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a ubytování techniků |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace
| Vypracování provozního řádu |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Výrobní projektová dokumentace |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Předávací dokumentace |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky a revize
| Příprava a provedení komplexní zkoušky celého systému chlazení technologie a monitoringu min. 72hod |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlaková zkouška vodního okruhu |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Revize zařízení s okruhem chladiva, vystavení evidenčních knih |  | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM (bez DPH) | [8 empty] | 0