TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:		Centrum ekonomicko–manažerských studií II

Dílčí část:	D.1.4.5.a SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE VN ČÁST

Stupeň:	DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)

Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 21

Hlavní projektant:	STOPRO SPOL. S.R.O., Radlická 37/901,150 00 Praha 5

Datum:		28/04/2017

Revize:		00

1)	Zpracovatel:				Ing. Marek Husák

2)	Odpovědný projektant:		Ing. Pavel Vítek

3)	Kontroloval:				Ing. Martin Vlk

Obsah:

1.	Projektové podklady			List: 2

2.	Rozsah projektovaného zařízení		List: 2

3.	Použité předpisy a normy			List: 2

4.	Základní technické údaje			List: 4

5.	Energetická bilance				List: 4

6.	Popis objektů				List: 9

7.	Bezpečnost práce				List: 9

- Projektové podklady

1.1	Předchozí stupeň PD – DSP

  - Stavební podklady GP

  - Podklady ostatních specialistů

  - Skutečné provedení stavby CEMS I.etapa

  - Stávající sítě areálu ČZU

  - Dokumentace DVZ

- Rozsah projektovaného zařízení

Projektová dokumentace řeší

- trafostanici a přípojku objektu

Projektová dokumentace neřeší

- Silnoproudé elektroinstalace část NN - samostatný projekt

- zařízení MaR - samostatný projekt

- zařízení slaboproudu - samostatný projekt

- technologie VZT (řešeno v projektu MaR)

- technologie kotelny (řešeno v projektu MaR)

- bleskosvod, uzemnění

- Použité předpisy a normy

Elektroinstalace silnoproudu je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle platných předpisů a edicí ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC /09/2001/

- ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC /01/2001/

- ČSN EN 60446 ed.2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi /04/2008/

- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) /12/1993/

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení /06/1991/

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice /06/2009/

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem /08/2007/

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla /03/2012/

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy /01/2011/

- ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45:Ochrana před podpětím /02/1996/

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání /10/2002/

- ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům /03/1994/

- ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím /02/2000/

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy /05/2010/

- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 /01/2012/

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení /03/2012/

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech /05/2003/

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče /05/2012/

- ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely /11/2010/

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize /10/2007/

- TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 /12/2008/

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou /10/2007/

- TNI 33 2000-7-701 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed.2 / /11/2008/

- ČSN 33 2000-7-704 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích /09/2007/

- ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu /06/2010/

- ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny /12/2004/

- ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody /10/2009/

- TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních - Komentář k ČSN 33 2130 ed.2:2009 /11.2011/

- ČSN EN 60909-0 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů /06/2002/

- ČSN 33 3022-1 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 /06/2004/

- TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení /01.2012/

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty /06/2009/

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody /05/2009/

- Základní technické údaje

Soustava VN 22 kV: 	3 stř. 50 Hz, 22 kV, soustava IT

Rozvodná soustava NN 	3 PEN~ 50Hz, 400 V / TN – C, TN - S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a 333201- viz dále

Maximální zemní přechodový odpor uzemnění ve smyslu ČSN 33 2000 čl.413, Rz < 5W

Zkratový proud v NN rozvodně: 	Ik“ = 16 kA

Zkratový proud ve VN rozvodně: 	Ik“ = 6,5 kA pro Sk=400MVA

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 	Viz samostatná část, není věcí této PD

Energetická bilance 	Pi = 505 kW /dále dle části NN/

Respektovat prostředí prostorů a požární zprávu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

VN-dle ČSN 333201

Ochrana před přímým dotykem, opatření-kryty, přepážky, zábrany, polohou

Ochrana před nepřímým dotykem - zemněním v síti s nepřímo uzemněným uzlem

NN -Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41, ed. 2

u NN zařízení automatickým odpojením od zdroje čl. 411

- základní ochrana základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty

- ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Doplňková ochrana:

- doplňující ochranné pospojování

- proudovým chráničem s rozdílovým proudem Ir=0,03 A

Dimenzování ochranných vodičů je provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 čl.543.1 a čl.547.1.

V objektu je provedeno hlavní ochranné pospojení – „EP“ na HOP /ekvipotenciální přípojnice

PD řešila doplnění 1ks transformátoru, označeného TR2, který napájí budovu ČZU CEMS II.

Transformátor: 	TR 630 kVA, konečný stav je -

- jeden stávající a jeden instalovaný v rámci této PD

Transformátor je suchý vzduchový, nízkoztrátový,

provedení zalitý v pryskyřici, zapojení Dyn1

Provoz TR nebude v paralelním chodu.

Dvoustupňový modul tepelné ochrany TS01 v „R“.

Uzemnění: 	ve smyslu ČSN 33 3225, čl. 3.2

je pracovní a ochranné uzemnění zařízení VN+NN společné

Maxim odpor uzemnění (uzemnění trafostanice+přizemnění

nulovacích vodičů PEN a všech vedení odcházejících z trafostanice, vodičů PEN nebyl vyšší jak 0,83 ohmů pro Iz=60A na straně VN

Hodnota zemního odporu pracovního uzemnění nulového bodu 5Ohmů. Celkový zemní odpor ochranných a středních vodičů odcházejících z transformovny byl menší jak 2 Ohmy

Stupeň zajištění dodávky: 	- napájení objektu z distribuční sítě ve smyslu ČSN 34 1610 je   stupeň č. 3

Ochrana před přepětím: 	1. a 2. st. je řešen v rozvaděči „R“ dále řešeno v NN části PD, která není věcí této PD.

Měření spotřeby el. energie: 	Není požadováno, realizováno v nadřazeném rozvodu VN

Kompenzace účiníku: 	kompenzace jalové energie naprázdno nově instalovaného

transformátor T2 je řešena kondenzátorem 7,5 kVAr umístěném vč. předjištění /25A/400V/u vstupu do trafokobek.

Kompenzace jalové energie a vyšších harmonických celého objektu není věcí této PD.

Ochranné soustavy: 	na straně VN-22 kV - vývod k transformátoru je jištěn VN

odpojovačem a pojistkou 32A, NN-0,4 kV – jištění vývodu

z transformátoru v NN rozvaděči „R“ jističem 900A

V prostorách VN rozvoden, trafokobek, energocentra a dalších el. zařízení je povolena obsluha zařízení a práce na něm pouze osobám s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 vyhl. ČUBP 50 / 78.

Veškeré instalované zařízení a přístroje budou dle standardů zák. 22/97 Sb.

Bylo respektováno prostředí prostorů a požární zpráva.

Veškeré prostupy kabelů přes stěny a stropy byly utěsněny v celé tl. prostupující konstrukce

požární ucpávkou s odolností jakou má tato konstrukce – nejvýše však x min /dle požární zprávy/. Pro ucpávky bylo užito hmot stupně hořlavosti nejvýše dle požární zprávy (třída reakce na oheň C).

- Energetická bilance

Ps max = 505 kW /dále dle části NN/

- Popis objektů

Tato PD řeší rozšíření stávající VN/NN rozvodny Zemědělské university.

STÁVAJÍCÍ STAV:

V prostorách objektu je umístěn stávající VN rozvaděč napájen dvěma kabely 22kV zasmyčkováním z TS-8803A a TS-8803C /přes odpínače/. Stávající rozvodna TS-8803D se skládá ze samostatné místnosti VN rozvodny osazené zapouzdřeným kompaktním stávajícím VN rozvaděčem Siemens typ 8DJ20, zapojení 81, vč. dvou odpínačů a pojistek. Dále je instalován indikátor zkratu včetně skříňky vnější signalizace. Z tohoto rozvaděče je zapojen stávající vzduchový transformátor TR1, BEZ aTSE 772/22 /nově 776/22/630, 22/0,4kV, Dyn1/ výrobce BEZ Bratislava, o výkonu 630 kVA. Stanoviště transformátoru je v NN rozvodně a trafokobka je oddělena pletivem s dveřmi. Jištění TR1 je na VN straně realizováno odpínačem a pojistkou. VN kabelový přívod k TR je realizován VN kabelem kabelovým prostorem pod VN rozvaděčem a potom v trafokobce po stěně. NN přívod do rozvaděče HR umístěného v trafostanici je po stropě. Průrazy stěnou protipožárně utěsněny. Měření spotřeby el. energie je v nadřazené rozvodně a není věcí této PD. /Platí i pro nově instalovaný stav – novou stavbu budovy, viz dále/.

NOVÝ STAV:

Rozšířením se rozumí instalace druhého suchého transformátoru TR2, 630kVA. Umístění v části trafostanice, kde je pletivem oddělen prostor pro stávající transformátor. Tento prostor obsahuje dvoje dveře /jedny jsou využity pro novou trafokobku, byl doplněn pletivovým zákrytem výšky 2,5m mezi dvěma transformátory, viz výkresová dokumentace ESI i stavební části. Nový TR2 je umístěn dle výkresové dokumentace do nově vzniklé trafokobky. Uloženo do silenbloků. Řeší PD stavební vč.únosnosti podlahy.

Připojení TR2 je z místnosti VN rozvodny z rozvaděče Siemens typ 8DJ20, zapojení 81. Ovládání silových prvků je pomocí ručních pákových pohonů na čelní straně skříně. Jeden rezervní vývod je osazen odpínačem a pojistkami. Použitá patrona - 32A.

El. zařízení je dimenzováno dále s ohledem na počáteční rázový zkratový proud Iks = 16kA, nárazový zkratový proud Ikm = 33 kA a ekvivalentní zkratový proud /1s/ Ike = 16 kA.

Nově instalovaný VN kabel 22-CXEKVCEY 3x1x35 mm2 je veden z VN rozvaděče průchodkou typu „A“ a připojením úhlovým konektorem s přepěťovou ochranou 22kV do stávajícího VN kabelového prostoru pod VN rozvaděčem.

Uložení VN kabelů v kabelovém kanálu na stávající kabelové nosné konstrukce a do APz držáků. Dále jsou VN kabely vedeny po stěně na žebříku š200mm a na příchytkách KPz ke stropu a na žebřík shodného typu, který je umístěn cca 250 mm pod stropem svojí spodní hranou. Kabely jsou podloženy CEMVIN podložkou 5mm silnou na dně kabelového žebříku /š200mm/. Žebřík je veden do kobky s nově instalovaným TR2 a na žebříku kabely svazkovány. K VN straně TR2 jsou VN kabely vedeny v žebříku a na příchytkách KPz. Připojení je na vnitřní staniční koncovky na VN část transformátoru TR2.

Transformátor TR2 je umístěn v trafokobce dle výkresové dokumentace. Mezi trafy je instalován pletivový zákryt výšky 2,5m a za dveřmi trafokobky je umístěna dřevěná zábrana, dveře označeny výstražnou tabulkou dle ČSN.

Zvně je přístupný /pouze pro měření/ kompenzační kondenzátor chodu transformátoru naprázdno, který je instalován vč. pojistkového odpínače a kabelů. Hodnota 6,2 kVAr.

Velikost TR2 a umístění dle výkresové dokumentace: š750xd1580xv1640mm, váha 2100 kg, ztráty celkové cca 9 kW, akustický výkon 70 dB.

NN strana TR2 vyvedena nahoru je připojena na praporce přes kabelová oka. NN kabely a trasa je vedena po stropě na kabelovém žebříku š.500mm, kabely 1-YY 3x2//240+1x240 k rozvaděči označenému „R“. Jeho umístění je dle výkresové dokumentace. Kabelový přívod na jistič 900A, dále je zde instalován 1. a 2. st. přepěťové ochrany a termistorové relé TS01. Kabely 2x CYKY 3Ox2,5 jsou vedeny od kontaktů relé TR2 do „R“ k TS01.

Hlavní jistič trafa a jeho vypínací cívku je možné odepnout signálem TOTAL STOP, který je veden z nové budovy a rozvaděče IIP5-RDA-2.

Z rozvaděče „R“ jsou vedeny kabely 5x PraFlaSafe 4x240 mm2 B2cas1d0 pro novou budovu a uloženy na kabelovém žebříku š500mm, výška bočnic 60mm na táhlech, stěně dle specifikace kabelové trasy a skutečného stavu. Spodní hrana žebříku bude 250mm od stropu.

Součástí dodávky TR2 je dodávka ochranného termistorového relé TS01, modul tepelné ochrany. Viz schéma rozvaděče „R“. Propojení relé a rozvaděče „R“ viz předmětný rozvaděč, kabel 2xCYKY 3Ox2,5. Dva signály – jeden pro M+R a druhý vypíná vypínací cívku hl. jištění (havarijní stav přehřátí TR2). Dále je vypínací cívka sepnuta tlačítkem TOTAL STOP, tzn. vypnutí hl. jističe.

Umístění tlačítek TOTAL STOP, je věcí části NN /není věcí této PD/ a není v této PD výkresově podchyceno.

Všechny průchody mezi jednotlivými požárními úseky jsou protipožárně utěsněny dle požadavku technické zprávy.

Připojení do rozvaděče v nové budově viz rozvaděč „nové budovy“.

VĚTRÁNÍ:

řeší profese VZT dle požadavků ESI, koordinace na úrovni profesí. Stávající VZT ve funkčním stavu.

ZEMNÍ SÍŤ:

Vnitřní uzemnění je řešeno dle normy ČSN 33 2000-5-54 jako společné pro soustavu VN a NN, kde tyto soustavy mohou být vzájemně propojeny, pokud splňují odstavec 542.N5.2.2.2. Celkový odpor zemní sítě nesmí být vzhledem ke kapacitnímu proudu sítí 60A a nejvyššímu dovolenému dotykovému napětí 50V, větší než 0,83 Ohmu. Stávající stav - propojení VN a NN části do společné uzemňovací soustavy je provedeno na strojeném základovém zemniči. Vedeno do trafokobek pomocí průchodek HDE. Nový stav je pouze doplněním zemního pásku v nové trafokobce a kontrola stávajícího stavu zemní sítě.

Ve VN/NN trafostanici je stávající uzemňovací vedení řešeno páskem FeZn 30/4mm na povrchu, na které jsou připojeny všechny zařízení VN, ochranné uzemnění VN, stínění kabelů 22 kV, kovové konstrukce uvnitř trafostanice, VN rozvaděč (stávající stav), NN části. Pásek přiveden na HOP společně se stávající zemní soustavou a velkými kovovými hmotami. Stávající uzemňovací vedení je dle podkladů tvořeno páskem FeZn 30/4mm.

Odpor uzemňovací soustavy není větší než 2 Ohmy. Připojeny kovové hmoty, trafo atp.

Nová trafokobka má instalovaný pásek FeZn 30/4mm na povrchu a je spojen se stávajícími pásky zemnění stávající trafokobky a rozvodny NN, kde je umístěna HOP, hlavní ochranná přípojnice. Dále připojeny kovové hmoty, transformátor atp.

ROZVODNA, TRAFOKOBKY:

- U vstupu do nové kobky je umístěn kompenzační kondenzátor nového trafa tak, aby bylo

možné měření na něm bez vstupu do kobky. Jištění pojistkovým odpínačem. Kompenzační

kondenzátor, kabeláž a pojistkový odpínač je dodávkou TR2.

- Veškeré nosné a úložné konstrukce jsou v antikorozním provedení.

- veškerá silová vedení v trafokomorách jsou opatřena nátěry a označení v rozsahu dle

ČSN 33 0165 (pasy barva oranžová 7550, rozlišení fází barva černá 1990)

- stanice je vybavena souborem ochranných a pracovních pomůcek v rozsahu dle ČSN 38 1981 pro vyzbrojené jednotky, stanice bez trvalé údržby.

- základní údaje : ochrana před nebezpečným dotyk. napětím :

viz výše

Transformovna byla projektována jako zařízení bez trvalé obsluhy.

Elektroinstalace místa stání nového TR2 by vybavena v rámci první etapy a není věcí této PD. Pouze doplnění zemnění, oddělení prostoru od TR1 a přívody VN a odvod NN kabelů, vč. Kabelových nosných systémů

- Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Realizace díla byla zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě proškolených osob. Byly dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména při provádění vybraných činností bylo zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků, byl zajištěn bezvadný stav používaných technických zařízení. Požárně nebezpečné činnosti byly vykonávány pouze za předpokladu zajištění požární bezpečnosti.

Silnoproudé rozvody a instalaci elektrických zařízení prováděli pouze pracovníci s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po dokončení montážních prací elektro byly vykonány komplexní zkoušky a byla zpracována výchozí revize. Na provedené montážní práce je vypracována dokumentace skutečného provedení.

Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh dokumentace je respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů byla zajištěna jejich likvidace odpovídajícím způsobem. Instalace zařízení silnoproudu a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.