## Kompletní List
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1-02-07/002 | Chlazení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| SO 02 Novostavba pavilonu FTZ |  |  | Měrná jednotka
Akce |  |  |  | Počet jednotek | 0
| PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu |  | DN15
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o. |  |  |  | DN20
Objednatel | [5 empty] | DN32
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo |  | DN40
Rozpočtoval |  | Ing. Hájek, Ing. Šverák |  | Počet listů |  | DN50
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | DN65
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | DN80
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce : |  | PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU |  |  | D1-02-07/002
Objekt : |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ | [8 empty] | Montáž
16%
ČÁST CHLAZENÍ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
731 | Zdroj chladu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.3
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.3
| CELKEM VRN |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  |  | PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU |  | Rozpočet: | D1-02-07/002 |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ |  | CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 722181211RA6 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 28, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 250 |  | 0 | Armaflex | AC | DN20 | standard úsek
2 | 722181211RA8 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 909 |  | 0 | Armaflex | AF | DN25 | standard úsek
3 | 722181211RA10 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 38, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 448 |  | 0 | Armaflex | AF | DN32 | standard úsek
4 | 722181211RA12 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 44, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 188 |  | 0 | Armaflex | AF | DN40 | standard úsek
5 | 722181211RA14 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 57, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 411 |  | 0 | Armaflex | AF | DN50 | standard úsek
6 | 722181211RA16 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 76, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 371 |  | 0 | Armaflex | AF | DN65 | standard úsek
7 | 722181211RA18 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 89, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 295 |  | 0 | Armaflex | AF | DN80 | standard úsek
8 | 722181211RA19 |  | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 108, tl. 32mm, včetně tvarovek | bm | 83 |  | 0 | Armaflex | AF | DN100 | standard úsek
9 | 722181211RA20 |  | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 133, tl. 32mm, včetně tvarovek | bm | 451 |  | 0 | Armaflex | AF | DN125 | standard úsek
10 | 722181211RA21 |  | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 159, tl. 32mm, včetně tvarovek | bm | 72 |  | 0 | Armaflex | AF | DN150
11 | 722181211RA22 |  | 2.vrstva minerální izolace tl. 80 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur pro potrubí průměru 133 a první vrstvu izolace tl. 32mm, vnitřní průměr 197-200mm | bm | 123 |  | 0 | Rockwool |  | DN125 |  |  |  | 280 | 0.8792 | 108.1416
12 | 722181211RA23 |  | 2.vrstva minerální izolace tl. 80 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur pro potrubí průměru 159 a první vrstvu izolace tl. 32mm, vnitřní průměr 223-225mm | bm | 72 |  | 0 | Rockwool |  | DN150 |  |  |  | 310 | 0.9734 | 70.0848
13 | 722181211RA24 |  | Oplechování potrubí DN 125 | m | 123 |  | 0
14 | 722181211RA25 |  | Oplechování potrubí DN 150 | m | 72 |  | 0
15 | 722181211RA26 |  | Dvoužílové topné kabely se studeným koncem 18W/m, 230V | m | 195 |  | 0 | Devi | DEVIsafe 18T
16 | 722181211RA37 |  | Tepelná izolace rozdělovače, parotěsné izolační pouzdro tl. 32 mm. | kus | 2 |  | 0 | Armaflex
17 | 722181211RA38 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 780 |  | 0 | Armaflex | [7 empty] | 178.2264
18 | 722181211RA39 |  | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování čerpadel | m2 | 11 |  | 0 | Armaflex | AF
19 | 722181211RA40 |  | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 87 |  | 0 | Armaflex | AF
20 | 722181211RA41 |  | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 | m2 | 172 |  | 0 | Armaflex | AF
21 | 42310110RU4 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 | ks | 464 |  | 0 | Armaflex | AF
22 | 42310110RU5 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 48 | ks | 255 |  | 0 | Armaflex | AF
23 | 42310110RU7 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 | ks | 165 |  | 0 | Armaflex | AF
24 | 42310110RU9 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 | ks | 149 |  | 0 | Armaflex | AF
25 | 42310110RU10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 | ks | 118 |  | 0 | Armaflex | AF
26 | 42310110RU11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 | ks | 34 |  | 0 | Armaflex | AF
27 | 42310110RU14 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 | ks | 181 |  | 0 | Armaflex | AF
28 | 42310110RU15 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 160 | ks | 29 |  | 0 | Armaflex | AF
29 | 24742210R |  | Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí | l | 30 |  | 0
30 | 722111222R01 |  | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1 |  | 0
31 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.91445 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Díl: | 432 |  | Zdroj chladu
32 | 432-.R02 |  | Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem o chladicím výkonu za podmínek EVP: Tin=12°C Tout=6°C, kapalina: voda, CDS: Tin=44°C. Tout=50°C, kapalina: PG40%: min. 200 kW, příkon 55,9kW I=118A, účinnost EER dle za podmínek EVP: Tin=12°C Tout=6°C, kapalina: voda, CDS: Tin=44°C. Tout=50°C,kapalina: PG40%: min. 3,58 ‐ EUROVENT certifikace ‐ účinnost ESEER dle EUROVENT min. 6,05 ‐ 2 chladivové okruhy ‐ 4 scroll kompresory ‐ elektronické expanzní ventily ‐ chladivo R410A ‐ tlakovou ztrátu na výparníku ( je nízká ) – 17 kPa ‐ tlakovou ztrátu na kondenzátoru ( na použití PG je nízká ) – 37 kPa ‐ hladina akustického výkonu dle UNI EN ISO 9614‐2 max. 80 dB(A) ‐ antivibrační podložky dodávané výrobcem ‐ flow switch pro výparník a kondenzátor | ks | 2 |  | 0 | Aermec
33 |  |  | Opláštění jednotky - low noise | ks | 2 |  | 0 | Aermec
34 |  |  | Komunikační karta Modbus | ks | 2 |  | 0 | Aermec
35 | 432-.R03 | 2.001 | Vzduchem chlazený suchý chladič s axiálními ventilátory,k jednotce tepelný výklon za podmínek Tok=+35°C, Tin=50°C. Tout=44°C, kapalina PG40%: min. 257 kW ‐ axiální EC ventilátory v nízkohlučném provedení ‐ el. příkon ventilátorů max. 4,65 kW ‐ tlaková ztráta max. 49 kPa ‐ hladina akustického výkonu dle UNI EN ISO 9614‐2 max. 76 dB(A) ‐ regulátor otáček EC vennlátorů vč. teplotního čidla ‐ rozvaděč vč. hlavního vypínače a servisních vypínačů pro každý vennlátor ‐ antivibrační podložky dodávané výrobcem | ks | 2 |  | 0 | Aermec
36 | 432-.R06 |  | První start, asistence při skládání a uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy (max. 3 návštěvy) | ks | 1 |  | 0
37 | 732111222R01 |  | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 |  | 0
38 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 32 |  | 0
39 | 998732202 |  | Přesun hmot pro zdroje chladu, výšky do 24m | t | 10.6 |  | 0
| Celkem za |  | 731 Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Díl: | 732 |  | Strojovny
40 | 732199100R00 |  | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 40 |  | 0
41 | 723233140R02 | 8.004 | Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, použitelný s vodoměrem | soubor | 1 |  | 0 | Reflex | Fillset FV
42 | 723233140R03 |  | Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením, výkon 3,5m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení/chlazení, zaškolení, uvedení do provozu včetně napojujících hadic a připojujících armatur, včetně bypass armatur, včetně nádoby | soubor | 1 |  | 0 | Reflex | RZFD 3,5-320-9100/SE
43 | 723233140R04 | 8.003 | Tabletová sůl 25kg, pro regeneraci duplexní změkčovací stanice | kus | 4 |  | 0
44 | 723233140R05 | 8.004 | Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž zařízení. | ks | 1 |  | 0 | Reflex | Mont.blok 1
45 | 723233140R06 | 8.005 | Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. | ks | 1 |  | 0 | Reflex | FWS 1
46 | 723233140R07 | 8.007 | Dávkovací zařízení chemikálií, DN připojení 3/4" s plastovou nádržkou 20l propojenou na potrubní systém | soubor | 1 |  | 0 | Reflex | Jesco LT 4-3/4 prop
47 | 723233140R08 | 8.005 | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu | soubor | 1 |  | 0 | Reflex
48 | 723233140R09 | 8.001 | Podtlakové odplyňovací zařízení s integr.doplňováním P=1,0kw 230v, max.teplota 70°c včetně propojení a servisních armatur. zaškolení, uvedení do provozu, výkon doplňování 0,55 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | Reflex | Servitec 75
49 | 723233140R10 |  | PE zásobní nádrž pro přípravu chemikálie min.80l | ks | 2 |  | 0
50 | 723233140R11 |  | Uvedení do provozu servisním technikem | h | 8 |  | 0
51 | 723233140R12 |  | Zařízení pro přípravzu nemrznoucích směsí, automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádoby, D980 mm, H=1100 mm | ks | 1 |  | 0 | Reflex | Reglyk
52 | 723233140R13 |  | Uvedení do provozu servisním technikem | h | 8 |  | 0
53 | 723233140R14 |  | Solenoid 1/2" včetně pohonu, pro míchání nemrznoucí směsi | ks | 1 |  | 0
54 | 723233140R15 | 8.002 | Expanzní nádoba 6bar, 400 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0 | Reflex | NG400/6
55 | 723233140R16 |  | Expanzní nádoba pro nemrznoucí směsi 6bar, 300 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0 | Reflex | NG400/6
56 | 723233140R17 | 8.002 | Servisní armatura MK 3/4" | ks | 2 |  | 0 | Reflex
57 | 723233140R18 |  | Manometr pro expanzní nádoby | ks | 2 |  | 0
58 | 723233140R19 |  | Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | Reflex
59 | 723233140R20 | 9.001 | Provozní chemikálie pro úpravu vody Tabletová sůl 3x25kg; Inhibitor koroze a korekce pH v systému ÚT (25kg); Inhibitor pro odkysličení vody pro systémy ÚT (15kg); Inhibitor koroze a korekce pH | soubor | 1 |  | 0 | Reflex
60 | 723233140R21 |  | AKUMULACE CHLAZENÍ 1600l/6bar, ∅1000mm, v=SNÍŽENÁ 2300mm, IZOLACE SYNTETICKÝ KAUČUK TL.32mm s vnitřním a vnějším žárovým zinkováním. Nádrž bude včetně nátrubků, revizních otvorů atd dle schematu. Pod nohy bude roznášecí plech 450x450 mm. Zařízení bude vybaveno servisním otvorem, nátrubky pro měření teplot a tlaků, návarky pro pojistný ventil, návarky pro odvzušnění a vypouštění | kus | 2 |  | 0 | Reflex | Recon
61 | 723233140R22 |  | Roznášecí plech tl.10mm, 450x450mm | kus | 3 |  | 0
62 | 723233140R23 |  | Navařovací příruby a servisní otvory | kus | 8 |  | 0 | Reflex
63 | 723233140R24 |  | Rozdělovač DN250, vstup DN125, 4 větvě DN100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry. | kus | 1 |  | 0 | ETL
64 | 723233140R25 |  | Sběrač DN250, vstup DN125, 4 větvě DN100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry. | kus | 1 |  | 0 | ETL
65 | 723233140R26 |  | stojan rozdělovače, sběrače | kus | 6 |  | 0
66 | 723233140R27 |  | Montáž čerpadel oběhových do DN 125 | kus | 8 |  | 0
67 | 723233140R28 | 5.001a,b, 5.002 | Čerpadlo suchoběžné na rozvody chlazení, médium voda, jednoduché s elektronickou regulací otáček DN80, PN6/10, Q=58m3/h, H=11m P-5,5kW, I-10,4A, U-400V, včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, s možností řítzení MaR 0-10V. Součástí čerpadla bude FM pro možnost řízení 0-10V od MaR. | kus | 1 |  | 0 | Wilo | IL-E 80/130-5,5/2 | fcu
68 | 723233140R29 |  | Čerpadlo mokroběžné chlazení, médium voda, jednoduché s elektronickou regulací otáček DN65, PN6/10, Q=13,5m3/h, H=8m P-0,8kW, I-3,5A, U-230V, včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, s možností řízení MaR 0-10V. Součástí čerpadla bude modul pro možnost řízení 0-10V od MaR. | kus | 3 |  | 0 | Wilo | Yonos Maxo 65/0,5-12 | VZT+volné chlazení
69 | 723233140R30 | 5.003 | Čerpadlo suchoběžné chlazení, médium voda, jednoduché s elektronickou regulací otáček DN100 PN6/10, Q=36,5m3/h, H=9m, P-1,55W, I-6,8A, U-230V včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, s možností řítzení MaR 0-10V. Součástí čerpadla bude modul pro možnost řízení 0-10V od MaR. | kus | 2 |  | 0 | Wilo | Stratos 100/1-12 | Výparník
70 | 723233140R31 | 5.004 | Čerpadlo suchoběžné na rozvody chlazení, médium nemrznoucí směs, jednoduché s elektronickou regulací otáček 43m3/h; H=12m; P=6kW, 9,9A; 400V; DN165, včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, s možností řítzení MaR 0-10V. Součástí čerpadla bude FM pro možnost řízení 0-10V od MaR. | kus | 2 |  | 0 | Wilo | IL-E 65/150-5,5/2 | Kondenz
71 | 723233140R32 |  | Deskový výměník odpadního tepla pro regeneraci zemních vrtů,100kW, plocha 6,48m2, desek 50kusů, Primár- 42/36°C. 15m3/h, 23,4kPa, Sekundár- 36/30°C, 14,5m3/h, 21,6kPa | kus | 1 |  | 0 | Reflex | rlc 85/50 G2
72 | 723233140R33 |  | Deskový výměník volného chlazení,70kW, plocha 13,23m2, desek 100kusů, Primár- 10/15°C. 12,5m3/h, 14,5kPa, Sekundár- 12/17°C, 12m3/h, 11kPa | kus | 1 |  | 0 | Reflex | rlc 85/100 G2
73 | 210230131R01 | AKU+Epynz. | Kompletní pojistná skupina PN10 3,5bar včetně manometru a odvzdušňujícícho ventilu | ks | 4 |  | 0
74 | 732111222R01 |  | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 |  | 0
75 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 20 |  | 0
76 | 998732202 |  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 6.11 |  | 0
| Celkem za |  | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí | [6 empty] | hmotnost | celkem kg
77 | 14470104R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 250 |  | 0 |  |  | 1.629 | 407.25
78 | 14470106R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 909 |  | 0 |  |  | 1.872 | 1701.648
79 | 14470108R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 448 |  | 0 |  |  | 2.27 | 1016.96
80 | 14470110R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů | m | 188 |  | 0 |  |  | 2.687 | 505.156
81 | 14470116R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 411 |  | 0 |  |  | 3.869 | 1590.159
82 | 14470124R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 371 |  | 0 |  |  | 5.745 | 2131.395
83 | 14470127R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů | m | 295 |  | 0 |  |  | 7.582 | 2236.69
84 | 14470129R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů | m | 83 |  | 0 |  |  | 10.259 | 851.497
85 | 14470133R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů | m | 451 |  | 0 |  |  | 14.261 | 6431.711
86 | 14470133R |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů | m | 72 |  | 0 |  |  | 17.146 | 1234.512
87 | 733190219R00 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 (včetně) | m | 2206 |  | 0
88 | 733190235R00 |  | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 | m | 1200 |  | 0
89 | 733111222R01 |  | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu včetně pomocných ocelových kcí | m | 3406 |  | 0
90 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 25 včetně požárního zatěsnění | ks | 4 |  | 0
91 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 32 včetně požárního zatěsnění | ks | 2 |  | 0
92 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 40 včetně požárního zatěsnění | ks | 2 |  | 0
93 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 50 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0
94 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 65 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0
95 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 80 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0
96 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 100 včetně požárního zatěsnění | ks | 4 |  | 0
97 | 210020922R00R |  | Prostup s chráničkou pro DN 125 včetně požárního zatěsnění | ks | 16 |  | 0
98 | 970031100R00 |  | Vrty do D100 | ks | 56 |  | 0
99 | 970031160R00 |  | Vrty do D150 | ks | 36 |  | 0
100 | 210020922R00R |  | Prostupy včetně vrtů a materiálu na zatěsnění pro potrubí do DN 50 (včetně) | ks | 72 |  | 0
101 | 210020922R00R |  | Prostupy včetně vrtů a materiálu na zatěsnění pro potrubí do DN 125 (včetně) | ks | 42 |  | 0
102 | 733111222R02 |  | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0
103 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 175 |  | 0
104 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 18.157 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 2.1: (30kW) | 1 |  |  | 0
105 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 50/25 | kus | 2 |  | 0
106 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 50/40 | kus | 2 |  | 0
107 | 734233115R00 |  | Kulový kohout DN 50/16 | kus | 3 |  | 0
108 | 734191412R01 |  | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN32, m=5,153m3/h, dp=15kPa, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 6319 | 1.3
109 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0
110 | 734223825R00 |  | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN40, , m=5,153m3/h, min.dp=3kPa, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | VTR |  |  | 2979 | 1.3
111 | 722235525R00 |  | Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
112 | 733132114R00 |  | Pružný kompenzátor DN 50 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kus | 2 |  | 0
113 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0
114 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0
115 | 734213112R01 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 1 |  | 0
116 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 1 |  | 0
117 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0
118 | 734421130R01 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
119 | 734413122R00 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
120 | 230320023R00 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0
121 | 230260012R01 |  | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 |  | 0
|  |  | REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 1.1: (40kW) | 1 |  |  | 0
122 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 65/50 | kus | 2 |  | 0
123 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 65/40 | kus | 2 |  | 0
124 | 734233115R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub | kus | 3 |  | 0
125 | 734191412R01 |  | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN40, m=6,871m3/h, dp=15kPa, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 6319 | 1.3
126 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0
127 | 734223825R00 |  | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN50, , m=6,871m3/h, min.dp=3kPa, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | VTR |  |  | 2979 | 1.3
128 | 722235525R00 |  | Filtr DN 65 včetně protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1771 | 1.3
129 | 733132114R00 |  | Pružný kompenzátor DN 65 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kus | 2 |  | 0
130 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0
131 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0
132 | 734213112R01 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 1 |  | 0
133 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 1 |  | 0
134 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0
135 | 734421130R01 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
136 | 734413122R00 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
137 | 230320023R00 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0
138 | 230260012R01 |  | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 |  | 0
|  |  | REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 3.2, 1.B: (6,0;6,3kW) | 2 |  |  | 0
139 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 32/25 | kus | 4 |  | 0
140 |  |  | Redukce varná DN 32/20 | kus | 4 |  | 0
141 | 734233115R00 |  | Kulový kohout DN 32/16 | kus | 6 |  | 0
142 | 734191412R01 |  | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN20, m=1,082m3/h, dp=15kPa, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 6319 | 1.3
143 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 2 |  | 0
144 | 734223825R00 |  | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN25, , m=1,082m3/h, min.dp=3kPa, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kus | 2 |  | 0 | Oventrop | VTR |  |  | 1955 | 1.3
145 | 722235525R00 |  | Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 478 | 1.3
146 | 733132114R00 |  | Pružný kompenzátor DN 32 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kus | 4 |  | 0
147 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 4 |  | 0
148 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 4 |  | 0
149 | 734213112R01 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 2 |  | 0
150 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 2 |  | 0
151 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
152 | 734421130R01 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 4 |  | 0
153 | 734413122R00 |  | Teploměr + jímka | kus | 4 |  | 0
154 | 230320023R00 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 4 |  | 0
155 | 230260012R01 |  | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0
|  |  | REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 0.1: (13,2kW) | 1 |  |  | 0
156 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 40/32 | kus | 2 |  | 0
157 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 40/25 | kus | 2 |  | 0
158 | 734233115R00 |  | Kulový kohout DN 40/16 | kus | 3 |  | 0
159 | 734191412R01 |  | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN25, m=2,267m3/h, dp=15kPa, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 6319 | 1.3
160 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0
161 | 734223825R00 |  | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN32, , m=2,267m3/h, min.dp=3kPa, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | VTR |  |  | 2645 | 1.3
162 | 722235525R00 |  | Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 599 | 1.3
163 | 733132114R00 |  | Pružný kompenzátor DN 40 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kus | 2 |  | 0
164 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0
165 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0
166 | 734213112R01 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 1 |  | 0
167 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 1 |  | 0
168 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0
169 | 734421130R01 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
170 | 734413122R00 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
171 | 230320023R00 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0
172 | 230260012R01 |  | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 |  | 0
|  |  | Fan-coil včetně regulačního uzlu je součástí VZT | 111
173 | 734233111R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 42 |  | 0
174 | 734233114R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 126 |  | 0
175 | 734233115R00 |  | Kulový kohout DN 32/16 | kus | 54 |  | 0
176 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 222 |  | 0
177 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek regulačního uzlu | kus | 222 |  | 0
178 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 111 |  | 0
179 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 222 |  | 0
BYPASS
180 | 734191412R01 |  | Regulační ventil DN40, Kv=24,34m3/h, rovnoprocentní charakteristika, 2ks protipřírub + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0
181 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0
Diferenční snímač
182 | 734233111R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení | kus | 10 |  | 0
183 | 722155113R00 |  | Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m | kus | 10 |  | 0
184 | 734421130R00 |  | Tlakoměr | kus | 2 |  | 0
185 | 360410073R00 |  | Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR | kus | 2 |  | 0
|  |  | Volné chlazení | 2
186 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 80/65 | kus | 4 |  | 0
187 | 230320023R01 |  | Redukce varná DN 80/50 | kus | 4 |  | 0
188 | 734233115R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub | kus | 8 |  | 0
189 | 734193258R00 |  | Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 65 vč. 2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
190 | 734191412R01 |  | 3-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN65, m=13,5m3/h, dp=15kPa, včetně dodávky protipřírub - 2ks | kus | 1 |  | 0
191 | 5513808013R |  | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 2 |  | 0
192 | 733132114R00 |  | Pružný kompenzátor DN 80 pro napojení výměníku, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kus | 8 |  | 0
193 | 230320023R00 |  | přechod na nátrubek výměníku | kus | 4 |  | 0
194 | 734293312R00 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 6 |  | 0
195 | 734213112R01 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 2 |  | 0
196 | 734233111R00 |  | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | kus | 2 |  | 0
197 | 734494212R00 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
198 | 734421130R01 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 8 |  | 0
199 | 734413122R00 |  | Teploměr + jímka | kus | 8 |  | 0
200 | 230320023R00 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 4 |  | 0
201 | 230260012R01 |  | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0
|  |  | Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 |  |  |  | 0
202 | 722235524R00 |  | Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
203 | 734163119R00 |  | Filtr přírubový, DN65 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 2 |  | 0
204 | 734163119R00 |  | Filtr přírubový, DN100 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 4 |  | 0
205 | 734163119R00 |  | Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 2 |  | 0
206 | 734163119R00 |  | Filtr přírubový, DN150 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 1 |  | 0
207 | 734421130R01 |  | tlakoměr smyčka kohout, + 3 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na filtru | ks | 13 |  | 0
208 | 734293312R00 |  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 20 |  | 0
209 | 734293313R01 |  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 | kus | 25 |  | 0
210 | 734293313R01 |  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 40 | kus | 2 |  | 0
211 | 42274379R01 |  | Řízený vypouštěcí ventil do DN50 (řízení součástí vlastní regulace zdroje) | kus | 1 |  | 0
212 | 5513808010R |  | Pohon vypuštěcího ventilu | kus | 1 |  | 0
213 | 734193258R00 |  | Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 80 vč. 2ks protipřírub | kus | 1 |  | 0
214 | 734193258R00 |  | Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 100 vč. 2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
215 | 734193258R00 |  | Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 125 vč. 2ks protipřírub | kus | 3 |  | 0
216 | 734233111R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 3 |  | 0
217 | 734233112R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 |  | 0
218 | 734233113R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 12 |  | 0
219 | 734233114R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0
220 | 734233115R00 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 8 |  | 0
221 | 734193217R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub | kus | 18 |  | 0
222 | 734193218R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub | kus | 12 |  | 0
223 | 734193219R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub | kus | 31 |  | 0
224 | 734193221R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 125 vč. 2 ks protipřírub | kus | 34 |  | 0
225 | 734193221R00 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
226 | 734413122R00 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 25 |  | 0
227 | 734421130R00 |  | Tlakoměr - chladící médium | kus | 23 |  | 0
228 | 734419112R00 |  | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 25 |  | 0
229 | 734429101R00 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 23 |  | 0
230 | 734213112R00 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 17 |  | 0
231 | 734224817R00 |  | Vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN65, Kvs=98m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 5 |  | 0 | Oventrop | VFC
232 | 734224817R00 |  | Vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN80, Kvs=122,2m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 4 |  | 0 | Oventrop | VFC
233 | 734224817R00 |  | Vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN100, Kvs=201m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 2 |  | 0 | Oventrop | VFC
234 | 42210456R01 | Expan. | Servisní armatura MK 3/4" | ks | 1 |  | 0 | Reflex | MK 3/4"
235 | 42274379R | Doplň | Solenoid DN20 včetně pohonu 24V | ks | 1 |  | 0
236 | 551200356R | Doplň | Pojistný ventil na studené vodě | kus | 1 |  | 0
237 | 734295117R01 | Aku | 3-cestná regulační klapka DN65, tlak.ztráta 3,3kPa, Kvs-90m3/h | kus | 1 |  | 0 | ESBE | 3f65
238 | 5513808013R | Aku | Proporcionální servopohon otočný, 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0 | ESBE | 90-proporcionální
239 | 734295117R01 | Aku | 3-cestná regulační klapka DN150, tlak.ztráta 3,3kPa, Kvs-400m3/h u akumulační nádoby | kus | 1 |  | 0 | ESBE | 3f150
240 | 5513808013R | Aku | Proporcionální servopohon otočný, 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0 | ESBE | 90-proporcionální
241 | 734191417R00 |  | 2-cestný regulační ventil DN80, kvs=100 | kus | 2 |  | 0 | Oventrop | 2-cestný ventil
242 | 5513808013R | Zdroje | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V s V/zdvihu 40mm, s adaptérem | kus | 2 |  | 0 | Oventrop | Aktor M 24V s adaptérem
243 | 734191417R00 |  | 2-cestný ventil DN65 s rovnoprocentní charakteristikou, kvs=63m3/h. | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | 2-cestný ventil
244 | 5513808013R | Zdroje | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V s V/zdvihu 40mm, s adaptérem | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | Aktor M 24V s adaptérem
245 | 722266217R01 |  | Vodoměr PN 16, DN80 pro měření nemrznoucích směsí, Qn=40-120m3/h, Qmax=200m3/h, s online výstup 4-20mA | kus | 2 |  | 0
246 | 722266217R03 |  | Měřič tepla na rozvody chladu, DN80, Qp=40m3/h, Qmax.=45m3/h, s výstupem M-BUS | kus | 2 |  | 0 | UH50 | M-Bus G4
247 | 42273836R00 |  | osový kompenzátor do potrubí DN80, vč.2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
248 | 42273839R00 |  | osový kompenzátor do potrubí DN100, vč.2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
249 | 42273842R00 |  | osový kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub | kus | 10 |  | 0
250 | 42273842R01 |  | Protišroubení | kus | 174 |  | 0
251 | 42273842R02 |  | Protipříruby | kus | 155 |  | 0
252 | 722219120R01 |  | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0
253 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 1.9 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
254 | 767995101R00 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 3800 |  | 0
255 | 767995105R00 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 2500 |  | 0
256 | 767995100R01 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. pro montáž potrubí a zařízení chlazení | kg | 1800 |  | 0
257 | 767995100R02 |  | Montážní konstrukce pro čerpadla a filtry včetně antivibrační podložky tl.100mm | ks | 16 |  | 0
258 | 767995100R03 |  | Ocelové plechy tl. 10mm pod nohy akumulačních nádrží rozměr 450 x 450 mm | ks | 6 |  | 0
259 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 8.15 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Díl: | 783 |  | Nátěry
260 | 78312210R00 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 64 |  | 0
261 | 783424340R00 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (včetně) | m | 2206 |  | 0
262 | 783426260R00 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 1200 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 900 |  | Ostatní položky
263 | 900-01.R01 |  | Jeřáb | ks | 1 |  | 0
264 | 900-01.R02 |  | Doprava | soubor | 1 |  | 0
265 | 900-01.R03 |  | Stavební materiál - přípomoce | soubor | 1 |  | 0
266 | 900-01.R04 |  | lešení, plošiny pojízdné | dní | 32 |  | 0
267 | 900-01.R05 |  | Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL | soubor | 1 |  | 0
268 | 900-01.R06 |  | Výchozí revize pro expanzní automatický systém | ks | 1 |  | 0
269 | 900-01.R07 |  | Výchozí revize úpravny vody | ks | 1 |  | 0
270 | 900-01.R08 |  | Výchozí revize tlakových nádob | soubor | 5 |  | 0
271 | 900-01.R09 |  | Montážní materiál | ks | 1 |  | 0
272 | 900-01.R10 |  | Těsnící materiál | ks | 1 |  | 0
273 | 900-01.R11 |  | Spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
274 | 900-01.R12 |  | Pomocné kce pro kotvení potrubí a zařízení do stavby | ks | 1 |  | 0
275 | 900-01.R13 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky | ks | 48 |  | 0
276 | 900-01.R14 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
277 | 900-01.R15 |  | Ekologická nemrznoucí směs s provozní teplotou -20°C | m3 | 4.2 |  | 0
278 | 900-01.R16 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 24 |  | 0
279 | 900-01.R17 |  | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x | hod | 19 |  | 0
280 | 900-01.R18 |  | Měření hluku | hod | 48 |  | 0
281 | 900-01.R19 |  | Štítkování zařízení | hod | 12 |  | 0
282 | 900-01.R20 |  | Účast na zprovoznění MaR | hod | 22 |  | 0
283 | 900-01.R21 |  | Dodavatelská - realizační projektová dokumentace CHL- součástí předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
284 | 900-01.R22 |  | Projektová dokumentace CHL- skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
285 | 900-01.R23 |  | Zaregulování chladícícho systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek | hod | 124 |  | 0
286 | 900-01.R24 |  | Vzhledem k etapizaci systému řešení chlazení je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy. Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění systému. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při napojování jednotlivých podlaží nebo při etapizaci včetně koordinace, včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy, dále zahrnuto zohlednění ohledně chybějícího rozboru vody. S ohledem k možným tolerancím stavby, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům při etapizaci stavby je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,7% zakázky. | % | 0.7 |  | 0
287 | 900-01.R25 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 30 |  | 0
288 | 900-01.R26 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!