## Rekapitulace
Rekapitulace akce
Název akce: Novostavba pavilonu FTZ
Profese: D1-02-05 - Vzduchotecnika a klimatizace
Celkový souhrn
Zařízení strojovny VZT - sání a výfuk - společné pro jednotky ve strojovně v 1.PP | 0
Zařízení č. 01 - Větrání 1.PP - zázemí + technické prostory | 0
Zařízení č. 02 - Odvětrání garáží | 0
Zařízení č. 03 - Odvětrání hygienického zázemí 1.PP | 0
Zařízení č. 04 - Havarijní odvětrání strojovny chlazení | 0
Zařízení č. 05 - Chlazení rozvodny NN | 0
Zařízení č. 06 - Chlazení místnosti UPS a CBS | 0
Zařízení č. 07 - Chlazení serveru | 0
Zařízení č. 1.1 - Větrání 1.NP | 0
Zařízení č. 1.DC - Dveřní clona u vstupu V1 | 0
Zařízení č. 1.3 - Odvětrání hygienického zázemí 1.NP | 0
Zařízení č. 1B.1 - Větrání bistra | 0
Zařízení č. 1B.3 - Odvětrání hygienického zázemí bistra | 0
Zařízení č. 1.FCU - FCU jednotky 1.NP | 0
Zařízení č. 2.1 - Větrání 2.NP | 0
Zařízení č. 2.3 - Odvětrání hygienického zázemí - laboratoř zpracování potravin | 0
Zařízení č. 2.4 - Odvětrání hygienického zázemí 2.NP- laboratoř molekulární biologie | 0
Zařízení č. 2.5 - Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 226 | 0
Zařízení č. 2.6 - Odvětrání digestoří v m.č. 208 a 218 | 0
Zařízení č. 2.7 - Odvětrání digestoří v m.č. 230 a 234 | 0
Zařízení č. 2.10 - Technologické větrání digestoří - přívod | 0
Zařízení č. 2.20 - Odvětrání skříní v místnostech č. 204, 205, 206, 226 | 0
Zařízení č. 2.21 - Odvětrání skříně v místnosti č. 234 | 0
Zařízení č. 2.22 - Odvětrání skříní v místnostech č. 209 a 212 | 0
Zařízení č. 2.23 - Odvětrání skříně v m.č. 209 | 0
Zařízení č. 2.24 - Odvětrání skříně v m.č. 218 | 0
Zařízení č. 2.CHL.1 - Chlazení m.č. 227 | 0
Zařízení č. 2.CHL.2 - Chlazení m.č. 230 | 0
Zařízení č. 2.CHL.3 - Chlazení m.č. 228 | 0
Zařízení č. 2.CHL.4 - Chlazení m.č. 233 | 0
Zařízení č. 2.FCU - FCU jednotky 2.NP | 0
Zařízení č. 3.2 - Větrání školících místností | 0
Zařízení č. 3.1 - Větrání hygienického zázemí 3. a 4.NP | 0
Zařízení č. 3.CHL1 - Chlazení serveru | 0
Zařízení č. 3.FCU - FCU jednotky 3.NP | 0
Zařízení č. 4.1 - Větrání školících místností 4.NP | 0
Zařízení č. 4.FCU - FCU jednotky 4.NP | 0
Zařízení č. CHUC 1 | 0
Zařízení č. CHUC 2 | 0
Zařízení č. 50 - Montážní materiál | 0
Zařízení č. 51 - Koordinace na stavbě | 0
Zařízení č. 52 – Šéfmontáž | 0
Zařízení č. 53 – Ostatní | 0
Cena celkem (dodávka + montáž) | 0
Náklady na stavbu celkem | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Součástí nejsou navazující profese: stavba, elektro, MaR, ZTI, ÚT a CH.
Tento odhadní rozpočet neslouží pro výběr dodavatele (není nabídkou, je součástí PD DVZ).

## "Výkaz výměr"
|  |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ | [6 empty] | Brutto | Rabat | Netto | Dodávka |  |  |  | Montáž |  |  | Celkem
|  |  | D1-02-05 - Vzduchotecnika a klimatizace | [6 empty] | MJ | % | MJ | Koef.zisku | VN | Kč / MJ | Kč Celkem | Koef.mont. | Kč / MJ | Kč Celkem | D+M/MJ | D+M celkem
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Položky profese vzduchotechnika nejsou součástí žádné cenové soustavy
Pořadové číslo položky | Zař. | Poz. | Položka | MJ | Počet | Cena za MJ | Cena celkem
[6 empty] | (CZK) | (CZK)
|  | Str | Zařízení strojovny VZT - sání a výfuk - společné pro jednotky ve strojovně v 1.PP
1 | Str | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 1650x560 - 1500 s kulisou 5x 200mm, technický popis viz dokumet standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Montáž tlumiče | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | 052 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 800x400 - 1500 s kulisou 3x 200mm, technický popis viz dokumet standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Montáž tlumiče | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x560, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x200, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1%
9 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 450x315, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | 104 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 800x400, ovládání se servopohonem (včetně serva 230V) ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 201 | Krycí mřížka čtyřhranná o velikost 800x400mm, dle standardů VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Montáž krycí mřížky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 501 | Síto proti hmyzu o velikosti 1300x630 vloženo do potrubí sání ve strojovně chlazení | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | Montáž síta | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 502 | Výfukový element - protihluková žaluzie o velikosti 1500x1250, včetně síta proti hmyzu (společný výfuk ze strojovny na střeše objektu) - popis ve standardech VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Montáž protihlukové žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 350 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | Montáž | m2 | 350 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 275 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Montáž | m2 | 275 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 100mm s Al polepem (obalení potrubí ve strojovně chlazení) | m2 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | Montáž | m2 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 60mm s Al polepem (obalení sacího a výfukového potrubí mimo strojovnu chlazení), izolace viz standardy | m2 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Montáž | m2 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Montáž | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 01 | Větrání 1.PP - zázemí + technické prostory
29 | 01 | 801 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 2260m3/h (300Pa), odvod vzduchu 1600m3/h (300Pa), umístění vnitřní ve strojovně, naležato pod stropem s deskovým rekuperátorem s účinností 82%, vodním ohřívačem o výkonu 20,4kW, vodním chladičem o výkonu 13,2 kW, s filtry kapsovými G4, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | 802 | Odvod kondenzátu včetně sifonu z VZT č. 01.001, potrubí plastové DN40 15bm, sifon VZT jednotky, staženo podél jednotky v neohebné trubce | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 003 | Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
33 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 470x500 - 1500mm s tlumící vložkou 3x 100mm, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 | 0
35 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
37 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 450x315, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 525x225, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 104 | Regulační klapka kruhová o velikosti D160mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 105 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 201 | Přívodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 202 | Přívodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 203 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x225mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 204 | Přívodní element - vířivý anemostat s napojením pomocí ohebné hadice D200mm (čelní deska naemostatu 600x600mm, RAL 9010), provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 253 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x225mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 401 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 402 | Požární klapka o rozměru D200, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 250x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 250x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 405 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 405a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 406 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | 406a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 407 | Požární klapka o rozměru D200, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 407a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | 408 | Požární klapka o rozměru D200, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 408a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 409 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 409a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 410 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 410a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | 411 | Požární klapka o rozměru D200, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | 411a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | 412 | Požární klapka o rozměru D200, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 412a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 413 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | 413a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | 414 | Požární klapka o rozměru D160, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | 414a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 12 | 0 | 0 | 2135 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy | m2 | 225 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  |  | Montáž izolace | m2 | 225 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  |  | Montáž izolace | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 02 | Odvětrání garáží
133 | 02 | 001 | Ventilátor s frekvenčním měničem, řízen dle koncentrace škodlivých látek v garážích | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
135 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 315x315 - 1000 s kulisou 1x 100mm, technický popis viz dokumet standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 2 | 0 | 0
137 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x315, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
139 |  | 251 | Odvodní element - vyustka na potrubí s dvouřadou regulací o velikosti 625x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 14 | 0 | 0
141 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 1000x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15%
143 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | 501 | Výfukový element - protihluková žaluzie o velikosti 1000x450, včetně síta proti hmyzu - popis ve standardech VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 110 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 110 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy (izolace od konce tlumiče hluku po požární klapku) | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  |  | Montáž izolace | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | 902 | Kaučuková izolace proti difuzi vodních par o tloušťce 19mm (potrubí v garážích) | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  |  | Montáž izolace | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. (zaizolováno potrubí ve stupačce) | m2 | 95 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  |  | Montáž izolace | m2 | 95 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 03 | Odvětrání hygienického zázemí 1.PP
157 | 03 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 660m3/h (250Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 52dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
159 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0
161 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 3 | 0 | 0
163 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0
165 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 4 | 0 | 0
167 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 3 | 0 | 0 | 2135 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 8 | 0 | 0
181 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  |  | Montáž izolace | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | 902 | Požární izolace s odolností 60 min. od napojení stupačky po WC | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  |  | Montáž izolace | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 04 | Havarijní odvětrání strojovny chlazení
185 | 04 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 2000m3/h (200Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 58dB), včetně frekvenčního měniče | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
187 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x630, ovládání servopohonem (servo 230V dodávka VZT) ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
189 |  | 251 | Odvodní element - Krycí mřížka na potrubí o velikosti 630x250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0
191 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 20 | 0 | 0
193 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 10 | 0 | 0
195 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  |  | Montáž izolace | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | 902 | Požární izolace s odolností 60 min. od napojení stupačky po WC | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  |  | Montáž izolace | m2 | 4 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 05 | Chlazení rozvodny NN
199 | 05 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
201 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
203 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
205 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
207 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 40 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 06 | Chlazení místnosti UPS a CBS
209 | 06 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
211 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
213 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
215 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
217 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 40 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 07 | Chlazení serveru
219 | 07 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=13,4kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 4,3kW, hodnota EER minimálně 3,2. Maximální jištění 32A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 90m. Hladina akustického výkonu max 69dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
221 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 2 | 0 | 0
223 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
225 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
227 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 70 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1.1 | Větrání 1.NP
229 | 1.1 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 15930m3/h (500Pa), odvod vzduchu 13630m3/h (500Pa), umístění vnitřní ve strojovně - na stojato, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
231 |  | 002 | Odvod kondenzátu včetně sifonu z VZT č. 1.1, potrubí plastové DN40 15bm, sifon VZT jednotky, staženo k podlahové vpusti | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | 003 | Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
233 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 1220x1000 - 1500mm s tlumící vložkou 4x 200mm o tlakové ztrátě 43Pa a rychlosti ve volném průřezu 10,54m/s, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 | 0
235 |  | 100 | Parní vyvíječ pro zvhlčení vzduchu, včetně trubic, složen ze tří dílů - podrobnosti viz standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  |  | Montáž parního vyvíječe včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
237 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 18 | 0 | 0
239 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x250, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x125, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | 104 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 400x250, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | 105 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 425x125, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | 106 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 425x225, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
248 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | 107 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x250, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | 108 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 525x125, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | 109 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 625x125, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | 110 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 825x125, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
257 |  | 111 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 800x355, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | 112 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 900x355, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  | 113 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x350, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
262 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
263 |  | 114 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1120x350, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  | 115 | Regulační klapka kruhová o velikosti D160mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  | 116 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  | 117 | Regulační klapka kruhová o velikosti D250mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 225x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | 202 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 425x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | 203 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 425x225mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | 204 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | 205 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 625x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | 206 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 825x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  | 207 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 320m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D200mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
284 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  | 251 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
286 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
287 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
288 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
289 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
290 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
291 |  | 254 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 400 až 500m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
292 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
293 |  | 255 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 170 - 320m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
294 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
295 |  | 256 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 600 až 800m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D250mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
296 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
297 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 1300x700, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
298 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
299 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
301 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 1300x700, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
302 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
303 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
304 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
305 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 1500x800mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
307 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
308 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
309 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 1200x650mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
310 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
312 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
313 |  | 405 | Požární klapka o rozměru 1000x650mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
314 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
315 |  | 405a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
317 |  | 406 | Požární klapka o rozměru 1100x350mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
318 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
319 |  | 406a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
320 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 |  | 407 | Požární klapka o rozměru 1000x350mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
322 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
323 |  | 407a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
324 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
325 |  | 408 | Požární klapka o rozměru 900x350mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
326 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
327 |  | 408a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
328 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
329 |  | 409 | Požární klapka o rozměru 850x350mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
330 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
331 |  | 409a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
333 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
334 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
335 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
336 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D250mm | m | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
338 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
339 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
340 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 4 | 0 | 0 | 2135 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
341 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
343 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D250mm v provedení dle standardu VZT | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
344 |  |  | Montáž kruhového potrubí D250 | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
345 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 850 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
346 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 850 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
347 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
348 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
349 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem (potrubí v 1.PP), izolace viz standardy | m2 | 330 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
350 |  |  | Montáž izolace | m2 | 330 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
351 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 |  |  | Montáž izolace | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
353 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor v 1.NP (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 480 | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1.DC | Dveřní clona u vstupu V1
354 | 1.DC | 001 | Dveřní clona o celkové délce 3,0m. Složená ze dvou kusů o délkách 1,5m, spojená pomocí příslušenství, včetně ovladače a komunikačního rozhraní (karty) pro nadřazený systém MaR. Dodávka včetně závěsného materiálu pro zavěšení clony a ventilu na vodě (připojení zkoordinovat s profesí ÚT) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Montáž dveřní clony | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1.3 | Odvětrání hygienického zázemí 1.NP
355 | 1.3 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 2300m3/h (250Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 58dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
356 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
357 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
358 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 9 | 0 | 0
359 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
360 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 23 | 0 | 0
361 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
362 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0
363 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
364 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 9 | 0 | 0
365 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
366 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
367 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
369 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
370 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 30 | 0 | 0 | 2135
371 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
372 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 45 | 0 | 0
373 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
374 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 12 | 0 | 0
375 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
376 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 40 | 0 | 0
377 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
378 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0
379 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
380 |  |  | Montáž izolace | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
381 |  | 902 | Požární izolace s odolností 60 min. (ve stupačce) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
382 |  |  | Montáž izolace | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1B.1 | Větrání bistra
384 | 1B.1 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 1430m3/h (300Pa), odvod vzduchu 1300m3/h (500Pa), umístění vnitřní ve strojovně - naležato, pod stropem strojovny, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
385 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
386 |  | 002 | Odvod kondenzátu včetně sifonu z VZT, potrubí plastové DN40 15bm, sifon VZT jednotky, staženo k podlahové vpusti | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
387 |  |  | Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
388 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 500x500 - 1500mm s tlumící vložkou 3x 100mm, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 | 0
390 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
391 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
392 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x250mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
393 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
394 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 825x125mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
395 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
396 |  | 104 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
397 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
398 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 825x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
400 |  | 202 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 320m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D200mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
402 |  | 251 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 825x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
403 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 |  | 252 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 190m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
405 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
406 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 350x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
407 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
408 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
410 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 350x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
411 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
412 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
413 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
414 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 350x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
415 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
416 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
417 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
418 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 350x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
419 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
420 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
421 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
422 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
423 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
424 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
425 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
426 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
427 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
428 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
429 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
430 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem (potrubí v 1.PP), izolace viz standardy | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
431 |  |  | Montáž izolace | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
432 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
433 |  |  | Montáž izolace | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
434 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor v 1.NP (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1B.3 | Odvětrání hygienického zázemí bistra
435 | 1B.3 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 230m3/h (250Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 54dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
436 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
437 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
438 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0
439 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
440 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0
441 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
442 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 1 | 0 | 0
443 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
444 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0
445 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
446 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 2 | 0 | 0 | 2135 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
447 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
448 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
449 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
450 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
451 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
452 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 15 | 0 | 0
453 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
454 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 5 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 1.FCU | FCU jednotky - 1.NP
455 | 1.FCU | 001 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 09 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 7,5kW a topný výkon 8,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0
457 |  | 001a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
458 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0
459 |  | 002 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
460 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0
461 |  | 002a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
462 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 5%
463 |  | 003 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
464 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0
465 |  | 003a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
466 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
467 |  | 004 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
468 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
469 |  | 004a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
470 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
471 |  | 005 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
473 |  | 005a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
474 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
475 |  | 006 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 08 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 6,7kW a topný výkon 7,2kW. Maximální hladina akustického výkonu 53dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
476 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
477 |  | 006a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
478 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
479 |  | 007 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
480 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
481 |  | 007a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
483 |  | 008 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
484 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
485 |  | 008a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
486 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 |  | 009 | Kazetová dvoutrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,9kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
488 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
489 |  | 009a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
490 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
491 |  | 010 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,2kW a topný výkon 5,7kW. Maximální hladina akustického výkonu 43dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
493 |  | 010a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
494 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
495 |  | 011 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
496 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
497 |  | 011a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
498 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
499 |  | 012 | Kazetová dvoutrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,9kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
501 |  | 012a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
502 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 |  | 013 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,2kW a topný výkon 5,7kW. Maximální hladina akustického výkonu 43dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
504 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
505 |  | 013a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
506 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
507 |  | 014 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
509 |  | 014a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
510 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
511 |  | 015 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
512 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
513 |  | 015a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
514 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
515 |  | 016 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
516 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
517 |  | 016a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
518 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCU jednotky budou dodány včetně příslušenství (ovladače na jednotce, řízení ventilů, adapter pro komunikaci s řídícím systémem budovy (příslušenství je započteno v ceně dodávky FCU jednotek)
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.1 | Větrání 2.NP
519 | 2.1 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 12440m3/h (500Pa), odvod vzduchu 10330m3/h (500Pa), umístění vnitřní ve strojovně - na stojato, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
520 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
521 |  | 002 | Odvod kondenzátu včetně sifonu z VZT č. 2.1, potrubí plastové DN40 15bm, sifon VZT jednotky, staženo k podlahové vpusti | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
522 |  | 003 | Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
523 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 915x1000mm - 1500mm s tlumící vložkou 3x 200mm o tlakové ztrátě 50Pa a rychlosti ve volném průřezu 11m/s, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
524 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 | 0
525 |  | 100 | Parní vyvíječ pro zvhlčení vzduchu, včetně trubic, složen ze tří dílů - podrobnosti viz standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
526 |  |  | Montáž parního vyvíječe včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
527 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 150x100mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
529 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 150x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
530 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
531 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 150x150mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
532 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
533 |  | 104 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x100mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
534 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
535 |  | 105 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
537 |  | 106 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x125mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
538 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
539 |  | 107 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x125mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
540 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
541 |  | 108 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 280x200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
542 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
543 |  | 109 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
545 |  | 110 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 325x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
546 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
547 |  | 111 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 425x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
548 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 |  | 112 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 425x225mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
550 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
551 |  | 113 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 525x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
552 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
553 |  | 114 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x315mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
554 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
555 |  | 115 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 825x125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
556 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
557 |  | 116 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x315mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
558 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
559 |  | 117 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x400mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
560 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
561 |  | 118 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x630mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
562 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
563 |  | 119 | Regulační klapka kruhová o velikosti D125mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
564 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
565 |  | 120 | Regulační klapka kruhová o velikosti D160mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
566 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
567 |  | 121 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
568 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
569 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 225x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
570 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
571 |  | 202 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 425x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
572 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
573 |  | 203 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 425x225mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
575 |  | 204 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
576 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
577 |  | 205 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 825x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
578 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 |  | 206 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 220m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D160mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
580 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
581 |  | 207 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 370m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D200mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
582 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
583 |  | 208 | Přívodní element - talířový ventil kovový o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
585 |  | 209 | Přívodní element - talířový ventil kovový o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
586 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
587 |  | 251 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 225x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
588 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 |  | 252 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 425x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
590 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
591 |  | 253 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 525x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
592 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
593 |  | 254 | Odvodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 825x125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
595 |  | 255 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
596 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
597 |  | 256 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 140m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D160mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
598 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 |  | 257 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 250 - 280 m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
600 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
601 |  | 258 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 320 - 420 m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
602 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
603 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 1000x550mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
605 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
606 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
607 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 1000x550mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
609 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
610 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
611 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 700x800mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
612 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
613 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
614 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 1300x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
616 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
617 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
618 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
619 |  | 405 | Požární klapka o rozměru 500x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
621 |  | 405a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
622 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
623 |  | 406 | Požární klapka o rozměru 1000x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
624 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 |  | 406a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
626 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
627 |  | 407 | Požární klapka o rozměru 350x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
628 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
629 |  | 407a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
630 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
631 |  | 408 | Požární klapka o rozměru 500x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
632 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
633 |  | 408a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
634 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 |  | 409 | Požární klapka o rozměru 700x400mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
636 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
637 |  | 409a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
638 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
639 |  | 410 | Požární klapka o rozměru 500x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
640 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
641 |  | 410a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
642 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
643 |  | 411 | Požární klapka o rozměru 1000x550mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
644 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
645 |  | 411a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
646 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
647 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
648 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
649 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
650 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
651 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
652 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
653 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
654 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
656 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
657 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
658 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
659 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
661 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
662 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
663 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem (potrubí v 1.PP), izolace viz standardy | m2 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
664 |  |  | Montáž izolace | m2 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
666 |  |  | Montáž izolace | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
667 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor ve 2.NP (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 25% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.3 | Odvětrání hygienického zázemí 2.NP - laboratoř zpracování potravin
668 | 2.3 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 970m3/h (150Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 56dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
669 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
670 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
671 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0
672 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
673 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0
674 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 2 | 0 | 0
676 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 325x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
677 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15%
678 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
679 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 300x200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
681 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
682 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
683 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
684 |  | 501 | Výfukový element - protihluková žaluzie o velikosti 200x400, včetně síta proti hmyzu (společný výfuk ze strojovny na střeše objektu) - popis ve standardech VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0
686 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
687 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 5 | 0 | 0
688 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
689 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 5 | 0 | 0
690 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
691 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0
692 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
693 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 15 | 0 | 0 | 2135
694 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
695 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 20 | 0 | 0
696 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
697 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 20 | 0 | 0
698 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
699 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
700 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
701 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
702 |  | 902 | Požární izolace s odolností 60 min. (ve stupačce) | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
703 |  |  | Montáž izolace | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
704 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.4 | Odvětrání hygienického zázemí 2.NP - laboratoř molekulární bilogie
705 | 2.4 | 001 | Potrubní ventilátor o vzduchovém výkonu 1050m3/h (150Pa), včetně pružných manžet pro uložení v potrubní trase - provedení dle standardu VZT (akusticý tlak Lwa= 56dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
706 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
707 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
708 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0
709 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
710 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 3 | 0 | 0
711 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 4 | 0 | 0
713 |  | 501 | Výfukový element - protihluková žaluzie o velikosti 500x800, včetně síta proti hmyzu (společný výfuk ze strojovny na střeše objektu) - popis ve standardech VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
714 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0
715 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
716 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
717 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
718 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
719 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
721 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
722 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 15 | 0 | 0 | 2135
723 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
724 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 20 | 0 | 0
725 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
726 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 25 | 0 | 0
727 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
728 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 35 | 0 | 0
729 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0
731 |  | 902 | Požární izolace s odolností 60 min. (ve stupačce) | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
732 |  |  | Montáž izolace | m2 | 35 | 0 | 0
733 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.5 | Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 226
734 | 2.5 | 001 | Odvodní VZT jednotka v hygienickém provedení, třídy Atex, klasifikace II 3G c II B T4x. Odvod vzduchu o hodnotě 2210m3/h - blíže popis standardy VZT. Jednotka ve vekovním provedení na střeše | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
735 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
736 |  | 101 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
737 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
738 |  | 102 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
739 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
740 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení digestoře o D250mm a délce 1m | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
741 |  |  | Montáž hadice | ks | 2 | 0 | 0
742 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od jednotky do digestoře o průměru 250mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
743 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 15 | 0 | 0
744 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 |  |  | Montáž | m2 | 65 | 0 | 0
746 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.6 | Odvětrání digestoří v m.č. 208 a 218
747 | 2.6 | 001 | Odvodní VZT jednotka v hygienickém provedení, třídy Atex, klasifikace II 3G c II B T4x. Odvod vzduchu o hodnotě 2530m3/h - blíže popis standardy VZT. Jednotka ve vekovním provedení na střeše | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
748 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
749 |  | 101 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
751 |  | 102 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
752 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
753 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení digestoře o D250mm a délce 1m | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
754 |  |  | Montáž hadice | ks | 2 | 0 | 0
755 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od jednotky do digestoře o průměru 250mm | m | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
756 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 50 | 0 | 0
757 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
758 |  |  | Montáž | m2 | 20 | 0 | 0
759 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.7 | Odvětrání digestoří v m.č. 230 a 234
760 | 2.7 | 001 | Odvodní VZT jednotka v hygienickém provedení, třídy Atex, klasifikace II 3G c II B T4x. Odvod vzduchu o hodnotě 1880m3/h - blíže popis standardy VZT. Jednotka ve vekovním provedení na střeše | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
761 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
762 |  | 101 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
763 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
764 |  | 102 | Regulační klapka nerez těsná se serovpohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
766 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení digestoře o D250mm a délce 1m | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
767 |  |  | Montáž hadice | ks | 2 | 0 | 0
768 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od jednotky do digestoře o průměru 250mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
769 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 15 | 0 | 0
770 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
771 |  |  | Montáž | m2 | 35 | 0 | 0
772 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.10 | Technologické větrání digestoří - přívod
773 | 2.10 | 001 | Přívodní VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 6620m3/h (300Pa) umístěná ne střeše objektu. Ventilátor s EC motorem. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
774 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
775 |  | 101 | Regulátor průtoku vzduchu - variabilní se servopohonem 230V a tlakovým čidlem o velikosti 355x200mm ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
776 |  |  | Montáž regulátoru | ks | 3 | 0 | 0
777 |  | 102 | Regulátor průtoku vzduchu - variabilní se servopohonem 230V a tlakovým čidlem o velikosti 250x200mm ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
778 |  |  | Montáž regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
779 |  | 103 | Regulátor průtoku vzduchu - variabilní se servopohonem 230V a tlakovým čidlem o velikosti 560x200mm ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 |  |  | Montáž regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
781 |  | 104 | Regulátor průtoku vzduchu - variabilní se servopohonem 230V a tlakovým čidlem o velikosti 800x200mm ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
782 |  |  | Montáž regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
783 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 355x200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
784 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 4 | 0 | 0
785 |  | 202 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 560x200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
786 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0
787 |  | 203 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranném potrubí o rozměru 800x200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
788 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0
789 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 400x350mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
790 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0
791 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
792 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
793 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 800x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
794 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0
795 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
796 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
797 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 500x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
798 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0
799 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
800 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
801 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 650x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
802 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0
803 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
804 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
805 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
806 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 200 | 0 | 0
807 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
808 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 65 | 0 | 0
809 |  | 902 | Tepelně-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním - venkovní prostor | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 |  |  | Montáž izolace | m2 | 30 | 0 | 0
811 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
812 |  |  | Montáž izolace | m2 | 30 | 0 | 0
813 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.20 | Odvětrání skříní v místnostech č. 204, 205, 206, 226
814 | 2.20 | 001 | Odvodní plastový ventilátor o výkonu 128m3/h a tlaku 150Pa, umístěn na podstavci a napojen na odvoní nerezové potrubí, dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
815 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
816 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení skříně o D75mm a délce 1m | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
817 |  |  | Montáž hadice | ks | 8 | 0 | 0
818 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od ventilátoru po skříň o průměru 75mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
819 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 15 | 0 | 0
820 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
821 |  |  | Montáž | m2 | 50 | 0 | 0
822 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.21 | Odvětrání skříně v místnosti č. 234
823 | 2.21 | 001 | Odvodní plastový ventilátor o výkonu 50m3/h a tlaku 150Pa, umístěn na podstavci a napojen na odvodní nerezové potrubí, na střeše v potrubí umístěn element v ptorubí s ohledem na minimální odtahované množství vzduchu ze skříně, dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
824 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
825 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení skříně o D75mm a délce 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
826 |  |  | Montáž hadice | ks | 1 | 0 | 0
827 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od ventilátoru po skříň o průměru 75mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
828 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 2 | 0 | 0
829 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
830 |  |  | Montáž | m2 | 30 | 0 | 0
831 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.22 | Odvětrání skříní v místnostech č. 209 a 212
832 | 2.22 | 001 | Odvodní plastový ventilátor o výkonu 50m3/h a tlaku 150Pa, umístěn na podstavci a napojen na odvodní nerezové potrubí, dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
833 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
834 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení skříně o D75mm a délce 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 |  |  | Montáž hadice | ks | 1 | 0 | 0
836 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od ventilátoru po skříň o průměru 75mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
837 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 2 | 0 | 0
838 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
839 |  |  | Montáž | m2 | 30 | 0 | 0
840 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.23 | Odvětrání skříně v místnosti č. 209
841 | 2.23 | 001 | Odvodní plastový ventilátor o výkonu 50m3/h a tlaku 150Pa, umístěn na podstavci a napojen na odvodní nerezové potrubí, na střeše v potrubí umístěn element v ptorubí s ohledem na minimální odtahované množství vzduchu ze skříně, dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
842 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
843 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení skříně o D75mm a délce 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
844 |  |  | Montáž hadice | ks | 1 | 0 | 0
845 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od ventilátoru po skříň o průměru 75mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
846 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 2 | 0 | 0
847 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
848 |  |  | Montáž | m2 | 30 | 0 | 0
849 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.24 | Odvětrání skříně v místnosti č. 218
850 | 2.24 | 001 | Odvodní plastový ventilátor o výkonu 50m3/h a tlaku 150Pa, umístěn na podstavci a napojen na odvodní nerezové potrubí, na střeše v potrubí umístěn element v ptorubí s ohledem na minimální odtahované množství vzduchu ze skříně, dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
851 |  |  | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
852 |  | 601 | Ohebná hadice plastová černá, pro napojení skříně o D75mm a délce 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
853 |  |  | Montáž hadice | ks | 1 | 0 | 0
854 |  | 701 | Kruhové nerezové potrubí v hygienickém provedení ve spádu směrem od ventilátoru po skříň o průměru 75mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 |  |  | Montáž kruhového nerezového potrubí | m | 2 | 0 | 0
856 |  | 801 | Nerezové potrubí čtyřhranné v hygienickém provedení ve spádu od VZT jednotky k digestoři, včetně tvarovek | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
857 |  |  | Montáž | m2 | 30 | 0 | 0
858 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.CHL.1 | Chlazení m.č. 227
859 | 2.CHL.1 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
861 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
862 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
863 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
864 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
865 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
866 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
867 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
868 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 60 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.CHL.2 | Chlazení m.č. 230
869 | 2.CHL.2 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
871 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
872 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
873 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
874 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
875 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
876 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
877 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
878 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 60 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.CHL.3 | Chlazení m.č. 228
879 | 2.CHL.3 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
880 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
881 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
882 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
883 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
884 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
885 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
886 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
887 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
888 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 60 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.CHL.4 | Chlazení m.č. 233
889 | 2.CHL.4 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=6,8kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 2,1kW, hodnota EER minimálně 3,3. Maximální jištění 22A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 70m. Hladina akustického výkonu max 64dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
890 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
891 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
893 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
894 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
895 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
896 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
897 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
898 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 60 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 2.FCU | FCU jednotky - 2.NP
899 | 2.FCU | 001 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
900 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
901 |  | 001a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0
903 |  | 002 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
904 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0
905 |  | 002a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
906 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10%
907 |  | 003 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
908 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
909 |  | 003a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
910 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
911 |  | 004 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 04 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 3,1kW a topný výkon 3,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 52dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
912 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 |  | 004a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
914 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
915 |  | 005 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 04 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 3,1kW a topný výkon 3,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 52dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
917 |  | 005a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
919 |  | 006 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
920 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
921 |  | 006a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
922 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 |  | 007 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
924 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
925 |  | 007a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
926 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
927 |  | 008 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 47dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
929 |  | 008a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
930 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
931 |  | 009 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
932 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 |  | 009a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
934 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
935 |  | 010 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
936 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
937 |  | 010a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
939 |  | 011 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
940 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
941 |  | 011a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
942 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 |  | 012 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
944 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
945 |  | 012a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
946 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
947 |  | 013 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,2kW a topný výkon 5,7kW. Maximální hladina akustického výkonu 43dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
949 |  | 013a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
950 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
951 |  | 014 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 08 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 6,7kW a topný výkon 7,2kW. Maximální hladina akustického výkonu 53dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
952 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 |  | 014a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
954 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
955 |  | 015 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
956 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
957 |  | 015a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
959 |  | 016 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
960 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
961 |  | 016a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
962 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
963 |  | 017 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
965 |  | 017a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
966 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0
967 |  | 018 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
968 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
969 |  | 018a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
970 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5%
971 |  | 019 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
972 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
973 |  | 019a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
975 |  | 021 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
976 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
977 |  | 021a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
978 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 |  | 022 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,2kW a topný výkon 5,7kW. Maximální hladina akustického výkonu 43dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
981 |  | 022a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
982 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
983 |  | 023 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
985 |  | 023a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
986 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
987 |  | 024 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
988 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 |  | 024a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
990 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
991 |  | 025 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
992 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
993 |  | 025a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
995 |  | 026 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
996 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
997 |  | 026a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
998 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 |  | 027 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 04 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 3,1kW a topný výkon 3,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 52dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  | 027a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCU jednotky budou dodány včetně příslušenství (ovladače na jednotce, řízení ventilů, adapter pro komunikaci s řídícím systémem budovy (příslušenství je započteno v ceně dodávky FCU jednotek)
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 3.2 | Větrání školících místností
1003 | 3.2 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 1860m3/h (300Pa), odvod vzduchu 1860m3/h (500Pa), umístění vnitřní v pohledu m.č. 314- naležato, pod stropem, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1005 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 630x450 - 1500mm s tlumící vložkou 3x 100mm, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 | 0
1007 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
1009 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 400x120mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
1011 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 285x120mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
1013 |  | 104 | Regulační klapka kruhová o velikosti D160mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 |  | 105 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 |  | 201 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 120m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D160mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 |  | 202 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 410 až 460m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D200mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 |  | 251 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 190m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D160mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 |  | 252 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 410 až 460m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 |  | 501 | Sací element - protihluková žaluzie o velikosti 500x315mm, včetně síta proti hmyzuRAL dle architekta, osazena ve fasádě | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 |  |  | Montáž sacího elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 |  | 502 | Výfukový element - koleno s protihlukovou žaluzií o velikosti 630x630mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem, izolace viz standardy | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 |  |  | Montáž izolace | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor v 1.NP (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 3.1 | Větrání hygienického zázemí 3. a 4.NP ( u některých profesí je možné vidět pod číslem 3.3)
1044 | 3.1 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 2390m3/h (200Pa), odvod vzduchu 2390m3/h (200Pa), ve venkovním provedení, komory vedle sebe, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1046 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 630x500 - 1500mm s tlumící vložkou 3x 100mm, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 2 | 0 | 0
1048 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x150mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
1050 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x120mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
1052 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x250mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
1054 |  | 104 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x120mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 |  | 105 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x315mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 |  | 106 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranné potrubí - RAL 9005 - rozměr 250x120 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 |  | 202 | Přívodní element - vyustka na čtyřhranné potrubí - RAL 9005 - rozměr 425x225 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 |  | 251 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D125mm, provedení dle standardu VZT | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 |  | 252 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D160mm, provedení dle standardu VZT | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 |  | 253 | Odvodní element - talířový ventil kovový včetně upevňovacího rámečku o velikosti D200mm, provedení dle standardu VZT | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 |  | 401 | Požární klapka o rozměru 250x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 |  | 402 | Požární klapka o rozměru 250x250mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 355x315mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 355x315mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D125mm | m | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D125mm v provedení dle standardu VZT | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 |  |  | Montáž kruhového potrubí D125 | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, ve venkovním prostoru, izolace viz standardy | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  |  | Montáž izolace | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 3.CHL1 | Chlazení serveru
1105 | 3.CHL1 | 001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl=13,4kW s funkcí celoročního chlazení do te= -15°C. Příkon jednotky maximálně 4,3kW, hodnota EER minimálně 3,2. Maximální jištění 32A, napětí 400V. Maximání délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 90m. Hladina akustického výkonu max 69dBA. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1107 |  | 002 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl=6,8kW s dekoračním panelem 900x900 a čerpadlem kondenzátu s výtlakem 675mm. Maximální hladina akustického výkonu 51dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x204mm a hmotnost 21kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  | Montáž vnitřní chladící jednotky | ks | 2 | 0 | 0
1109 |  | 003 | Kabelový ovladač v českém jazyce | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  | Montáž kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
1111 |  | 004 | Adaptér pro zapojení jednotky do nadřazeného systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 |  |  | Montáž adaptéru | ks | 1 | 0 | 0
1113 |  | 005 | Cu propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, včetně izolace, řídící a komunikační kabeláže | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 |  |  | Montáž Cu potrubí | m | 70 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 3.FCU | FCU jednotky - 3.NP
1115 | 3.FCU | 001 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 04 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 3,1kW a topný výkon 3,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 52dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1117 |  | 001a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0
1119 |  | 002 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1121 |  | 002a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10%
1123 |  | 003 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1125 |  | 003a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 |  | 004 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 |  | 004a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 |  | 005 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 |  | 005a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 |  | 006 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 |  | 006a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 |  | 007 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 |  | 007a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 |  | 008 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 |  | 008a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 |  | 009 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 |  | 009a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 |  | 010 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 |  | 010a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 |  | 011 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 |  | 011a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 |  | 012 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 |  | 012a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 |  | 013 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 |  | 013a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 |  | 014 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 |  | 014a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 |  | 015 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 |  | 015a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 |  | 016 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 |  | 016a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 |  | 017 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1181 |  | 017a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0
1183 |  | 018 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1185 |  | 018a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5%
1187 |  | 019 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1189 |  | 019a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 |  | 020 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 |  | 020a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 |  | 021 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 |  | 021a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 |  | 022 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 |  | 022a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 |  | 023 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 |  | 023a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 |  | 024 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 |  | 024a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 |  | 025 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 |  | 025a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 |  | 026 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 |  | 026a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 |  | 027 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 |  | 027a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 |  | 028 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 |  | 028a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 |  | 029 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 |  | 029a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 |  | 030 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 |  | 030a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 |  | 031 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 |  | 031a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 |  | 032 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 |  | 032a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 |  | 033 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 |  | 033a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 |  | 034 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 |  | 034a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1251 |  | 035 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 |  | 035a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1255 |  | 036 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 |  | 036a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 |  | 037 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 |  | 037a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 |  | 038 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 02 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 1,7kW a topný výkon 3,1kW. Maximální hladina akustického výkonu 44dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 |  | 038a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCU jednotky budou dodány včetně příslušenství (ovladače na jednotce, řízení ventilů, adapter pro komunikaci s řídícím systémem budovy (příslušenství je započteno v ceně dodávky FCU jednotek)
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 4.1 | Větrání školících místností 4.NP
1267 | 4.1 | 001 | VZT jednotka v technickém standardu jednotky dle tabulky zařízení a standardů VZT, které jsou součástí dokumentace: přívod vzduchu 3560m3/h (150Pa), odvod vzduchu 3560m3/h (150Pa), umístění ve venkovním prostředí - naležato, s deskovým rekuperátorem , s filtry kapsovými, s pružnými manžetami pro připojení potrubní trasy, s ventilátory s EC motory. Jednotka je v nehygienickém provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1269 |  | 051 | Tlumič hluku čtyřhranný o velikosti 630x500 - 1500mm s tlumící vložkou 3x 100mm, technický popis viz dokument standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 |  |  | Montáž tlumiče hluku | ks | 2 | 0 | 0
1271 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
1273 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 450x200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0
1275 |  | 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 450x315mm, ovládání ruční ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0
1277 |  | 104 | Regulační klapka kruhová o velikosti D160mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 |  | 105 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1281 |  | 106 | Regulační klapka kruhová o velikosti D250mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 |  | 201 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 140m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D160mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 |  | 202 | Přívodní element - vířivý anemostat pro 320 až 450m3/h, s připojovací krabicí o průměru připojení D200mm, čelní deskou 600x600mm, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 |  | 251 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 140m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D160mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 |  | 252 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 320 až 530m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D200mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 |  | 253 | Odvodní element - anemostat o množství vzduchu 580, 590m3/h, včetně připojovací krabice s napojením o D250mm a čelní deskou v barvě RAL 9010, provedení dle standardu VZT | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 |  |  | Montáž odvodního elementu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 |  | 401 | Požární klapka o rozměru D200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 |  | 401a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 |  | 402 | Požární klapka o rozměru D200mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 |  | 402a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 |  | 403 | Požární klapka o rozměru 450x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 |  | 403a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 |  | 404 | Požární klapka o rozměru 450x300mm, el.spoušt., servopohon 230V, vybavena koncovými spínači polohy listu - provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 |  | 404a | Požární ucpávka pro PPK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 |  |  | Montáž požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
1309 |  | 601 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D160mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 4 | 0 | 0
1311 |  | 602 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D200mm | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 22 | 0 | 0
1313 |  | 603 | Ohebná hadice zvukově izolační pro napojení koncového elementu o velikosti D250mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 |  |  | Montáž ohebné hadice | m | 6 | 0 | 0
1315 |  | 701 | Kruhové potrubí o velikosti D160mm v provedení dle standardu VZT | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 |  |  | Montáž kruhového potrubí D160 | m | 6 | 0 | 0
1317 |  | 702 | Kruhové potrubí o velikosti D180mm v provedení dle standardu VZT | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 |  |  | Montáž kruhového potrubí D180 | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 |  | 703 | Kruhové potrubí o velikosti D200mm v provedení dle standardu VZT | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 |  |  | Montáž kruhového potrubí D200 | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 |  | 704 | Kruhové potrubí o velikosti D250mm v provedení dle standardu VZT | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 |  |  | Montáž kruhového potrubí D250 | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 |  | 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, izolace viz standardy | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 |  |  | Montáž izolace | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 95 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | 4.FCU | FCU jednotky - 4.NP
1330 | 4.FCU | 001 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 06 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850mm. Chladicí výkon 5,2kW a topný výkon 5,7kW. Maximální hladina akustického výkonu 43dBA. Maximální rozměr jednotky je 840x840x288mm a hmotnost 29kg. | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 3 | 0 | 0
1332 |  | 001a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 |  |  | Montáž ventilů | ks | 6 | 0 | 0
1334 |  | 002 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0
1336 |  | 002a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 5%
1338 |  | 003 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1340 |  | 003a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 |  | 004 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 |  | 004a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 |  | 005 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 04 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 3,1kW a topný výkon 3,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 52dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 |  | 005a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 |  | 006 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 |  | 006a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 |  | 007 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 |  | 007a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 |  |  | Montáž ventilů | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 |  | 009 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 |  | 009a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 |  | 010 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 |  | 010a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 |  | 011 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 |  | 011a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 |  | 012 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 |  | 012a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 |  | 013 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 05 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 4,0kW a topný výkon 4,3kW. Maximální hladina akustického výkonu 57dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 |  | 013a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 |  | 014 | Kazetová čtyřtrubková fancoil jednotka velikosti 03 s dekoračním panelem 600x600 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem 750mm. Chladicí výkon 2,4kW a topný výkon 2,4kW. Maximální hladina akustického výkonu 46dBA. Maximální rozměr jednotky je 575x575x285mm a hmotnost 20kg. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 |  |  | Montáž FCU jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 |  | 014a | Kombiventily - tlakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximální přípustným provozním tlakem 2500 kpa a s max. diferenčním tlakem 600 kPa. Rozsahy průtoků dle dimenze: DN15 100-575 l/h, DN20 200 – 1330, DN25 204 – 1800. Ventily budou splňovat třídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy III dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým řídícím signálem s dobou přeběhu 210 s. Pro správnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 |  |  | Montáž ventilů | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCU jednotky budou dodány včetně příslušenství (ovladače na jednotce, řízení ventilů, adapter pro komunikaci s řídícím systémem budovy (příslušenství je započteno v ceně dodávky FCU jednotek)
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | CHUC 1 | Větrání CHUC 1
1382 | CHUC 1 | 001 | VZT ventilátorová komora na přívod vzduchu o výkonu 9790m3/h v nehygienickém provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x250mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x500mm, ovládání servopohonem, servo dodávkou VZT, ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na potrubí o velikosti 500x250, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 |  | 501 | Výfukový element - koleno s protihlukovou žaluzií o velikosti 1000x500mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 |  |  | Montáž izolace | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | CHUC 2 | Větrání CHUC 2
1399 | CHUC 2 | 001 | VZT ventilátorová komora na přívod vzduchu o výkonu 6170m3/h v nehygienickém provedení dle standardu VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 |  |  | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 |  | 101 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x250mm, ruční ovládání ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 |  | 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 1000x400mm, ovládání servopohonem, servo dodávkou VZT, ve standardu viz příloha PD - standardy VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 |  |  | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 |  | 201 | Přívodní element - vyustka na potrubí o velikosti 500x250, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 |  | 202 | Přívodní element - vyustka na potrubí o velikosti 250x500, provedení dle standardu VZT, RAL 9010 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1408 |  |  | Montáž přívodního elementu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 |  | 501 | Výfukový element - koleno s protihlukovou žaluzií o velikosti 1000x400mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 |  |  | Montáž výfukového elementu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 |  | 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné, provedení dle standardu VZT | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 |  |  | Montáž potrubí | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 |  | 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT | m2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 |  |  | Montáž potrubí - tvarovky | m2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 |  | 903 | Požární izolace s odolností 60 min. | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 |  |  | Montáž izolace | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 |  | 1001 | Nátěr potrubí v prostoru chodby a veřejně přístupných prostor (2 x základ + 2x vrchní nátěr barvy RAL 9005) | m2 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.50 – Montážní materiál
1418 |  |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 |  |  | Popisovací štítky | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.51 – Koordinace na stavbě
1420 |  |  | Koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.52 – Šéfmontáž
1421 |  |  | Šéfmontáž VZT zařízení odborně proškolenou firmou | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 |  |  | Šéfmontáž chladících zařízení (FCU + ventily + řízení) odborně proškolenou firmou | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.53 – Ostatní
1423 |  |  | Lešení, plošiny | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 12500 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 |  |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 7500 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 |  |  | Doprava (hor./vert.), jeřáb | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 90000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 |  |  | Vyregulování VZT systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 45000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 |  |  | dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 65000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 |  |  | Dílenská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 26000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 |  |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 4500 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 |  |  | Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 23000 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1431 |  |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 4500 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 |  |  | Značení potrubních tras, VZT jednotek a jejich jednotlivých komor | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 4500 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0