## REKAPITULACE
Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-06 - Vytápění
REKAPITULACE CELKOVÁ
cenová hladina URS
Popis
PSV
1. | 800-732 | Strojovny | 0
2. | 800-733 | Potrubí | 0
3. | 800-734 | Armatury | 0
4. | 800-735 | Otopná tělesa | 0
5. | 800-736 | Podlahové vytápění | 0
6. | 800-783 | Nátěry | 0
7. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
|  | PSV | 0
8. | 800-799 | HZS | 0
|  | Vytápění - cena bez DPH | 0
| Vypracoval: | Ing. Peikertová
| Datum: | květen 2017

## POLOŽKY
Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-06 - Vytápění
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-732 | Strojovny
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž zařízení, včetně pomocného materiálu
1. | 732429212 | Montáž čerpadel oběhových do DN 25 u VZT jednotek | ks | 1 | 0 | 0
2. | 732429214 | Montáž čerpadel oběhových DN 40 u VZT jednotek | ks | 3 | 0 | 0
3. | R 01 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 0,878 m3/hod, 1,5 mvsl (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 25, max. provozní tlak 10bar | ks | 1 | 0 | 0
4. | R 02 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 3,88 m3/hod, 1,5 mvsl, (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 40, max. provozní tlak 10bar | ks | 1 | 0 | 0
5. | R 03 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 0,31 m3/hod, 1,5 mvsl, (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 20, max. provozní tlak 10bar | ks | 1 | 0 | 0
6. | R 04 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 3,1 m3/hod, 1,5 mvsl (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 40, max. provozní tlak 10bar | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
7. | 998731201 | Přesun hmot | % | 2.81 |  | 0
|  | Strojovny |  |  |  | 0
| 800-733 | Potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení
8. | 733223301 R01 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 15x1, včetně fitingů | m | 24 | 0 | 0
9. | 733223302 R02 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 18x1, včetně fitingů | m | 18 | 0 | 0
10. | 733223303 R03 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 22x1, včetně fitingů | m | 1476 | 0 | 0
11. | 733223304 R04 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5, včetně fitingů | m | 948 | 0 | 0
12. | 733223305 R05 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 35x1,5, včetně fitingů | m | 418 | 0 | 0
13. | 733223306 R06 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 42x1,5, včetně fitingů | m | 348 | 0 | 0
14. | 733223307 R07 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0 včetně fitingů | m | 432 | 0 | 0
15. | 733121164 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 76/3,6 (DN 65) | m | 234 | 0 | 0
16. | 733121165 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 89/3,6 (DN 80) | m | 96 | 0 | 0
17. | 733224222 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných průměru 22 mm k - fancoilům | ks | 204 | 0 | 0
18. | 733224222 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 22 x 1 k VZT jednotce | ks | 6 | 0 | 0
19. | 733224225 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 28 x 1,5 k VZT jednotce a dveřní cloně | ks | 6 | 0 | 0
20. | 733224227 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 42 x 1,5 k VZT jednotce | ks | 2 | 0 | 0
21. | 733224228 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 54 x 2 k VZT jednotce | ks | 4 | 0 | 0
22. | 733123122 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN65 k VZT jednotce | ks | 2 | 0 | 0
23. | 733231113 R08 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí d22 - dodávka a montáž | ks | 14 | 0 | 0
24. | 733231115 R09 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí d28 - dodávka a montáž | ks | 18 | 0 | 0
25. | 733231116 R10 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí d35 - dodávka a montáž | ks | 14 | 0 | 0
26. | 733231117 R11 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí d42 - dodávka a montáž | ks | 8 | 0 | 0
27. | 733231118 R12 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí d54 - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
28. | 733291101 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 35 mm | m | 2880 | 0 | 0
29. | 733291102 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 54 mm | m | 756 | 0 | 0
30. | 733190225 | Tlakové zkoušky potrubí ocelového do profilu DN 80 | m | 330 | 0 | 0
31. | R 05 | Prostup přes zeď velikosti 250 x 100 mm pro potrubí, včetně zpětného vyspravení | ks | 3 | 0 | 0
32. | R 06 | Prostup přes střechu velikosti 250 x 100 mm pro potrubí, včetně zpětného vyspravení | ks | 3 | 0 | 0
33. | 727111322 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D25 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 4 | 0 | 0
34. | 727111323 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D28 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 4 | 0 | 0
35. | 727111324 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D35 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 4 | 0 | 0
36. | 727111325 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D42 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 2 | 0 | 0
37. | 727111326 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D54 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 8 | 0 | 0
38. | 727111327 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D76 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 8 | 0 | 0
39. | 727111328 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek pro kovové potrubí D89 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 2 | 0 | 0
33. | 727121134 | Montáž a dodávka protipožárních manžet pro kovové potrubí D90 s dodatečnou izolací, přes stěnu | ks | 2 | 0 | 0
33. | R 07 | Montáž a dodávka štítků v podhledech a u instalační šachty pro označení rozvodů út | ks | 242 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
34. | 998733204 | Přesun hmot | % | 3.74 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
| 800-734 | Armatury
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž armatur, včetně pomocného materiálu
35. | 734209113 | Montáž termostatického ventilu DN 15 | ks | 20 | 0 | 0
36. | 734209103 | Montáž termostatické hlavice | ks | 20 | 0 | 0
37. | R 07 | Termostatický ventil DN 15 | ks | 20 | 0 | 0
38. | R 08 | Termostická hlavice | ks | 20 | 0 | 0
39. | 734209113 | Montáž regulačního šroubení DN 15 | ks | 20 | 0 | 0
40. | 734261402 | Šroubení radiátorové regulační rohové včetně vypouštění pro tělesa VK DN 15 | ks | 20 | 0 | 0
41. | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 46 | 0 | 0
42. | 734291243 | Filtr závitový DN 20 | ks | 3 | 0 | 0
43. | 734291244 | Filtr závitový DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
44. | 734291246 | Filtr závitový DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
45. | 734291247 | Filtr závitový DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
46. | 734291248 | Filtr DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
47. | 734220101 | Ventily vyvažovací přímé DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
48. | 734220103 | Ventily vyvažovací přímé DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
49. | 734220104 | Ventily vyvažovací přímé DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
50. | 734220105 | Ventily vyvažovací přímé DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
51. | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou armaturou | ks | 38 | 0 | 0
52. | 734292715 | Kulový kohout DN 20 | ks | 212 | 0 | 0
53. | 734292716 | Kulový kohout DN 25 | ks | 36 | 0 | 0
54. | 734292717 | Kulový kohout DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
55. | 734292718 | Kulový kohout DN 40 | ks | 6 | 0 | 0
56. | 734292719 | Kulový kohout DN 50 | ks | 14 | 0 | 0
57. | 734292720 | Kulový kohout DN 65 | ks | 4 | 0 | 0
58. | 734209127 | Montáž armatur třícestných | ks | 8 | 0 | 0
59. | R 09 | Třícestný ventil směšovací DN 15, kvs 1,25, pohon ventilu - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
60. | R 10 | Třícestný ventil směšovací DN 25, kvs 5,0, pohon ventilu - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
61. | R 11 | Třícestný ventil směšovací DN 32, kvs 16, pohon ventilu - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
62. | R 12 | Třícestný ventil směšovací DN 40, kvs 16, pohon ventilu - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
63. | R 13 | Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 200 mm, pro napojení zažízení VZT DN20, vč.montáže | ks | 210 | 0 | 0
64. | R 14 | Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 200 mm, pro napojení zažízení VZT DN25, vč.montáže | ks | 6 | 0 | 0
65. | R 15 | Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 200 mm, pro napojení zažízení VZT DN40, vč.montáže | ks | 2 | 0 | 0
66. | R 16 | Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 200 mm, pro napojení zažízení VZT DN50, vč.montáže | ks | 4 | 0 | 0
67. | R 17 | Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 200 mm, pro napojení zažízení VZT DN65, vč.montáže | ks | 2 | 0 | 0
68. | R 18 | Montáž regulačního uzlu fancoilu (dodávka uzlu v dodávce fancoilu - viz část VZT) | ks | 204 | 0 | 0
69. | R 19 | Šroubení regulační včetně vypouštění | ks | 4 | 0 | 0
70. | 734411132 | Teploměr - 0-100°C | ks | 4 | 0 | 0
71. | 734421112 | Tlakoměr, včetně tlakoměrového kohoutu - 0 -6 bar | ks | 12 | 0 | 0
|  | Součet |  |  | 0 | 0
72. | 998734204 | Přesun hmot | % | 0.31 |  | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
| 800-735 | Otopná tělesa
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž otopných těles, včetně osazení na stěnu
73. | 735152574 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 22 vk – 600/700 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
74. | 735152635 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 400/700 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
75. | 735152639 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 400/1200 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
76. | 735152643 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 400/2000 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
77. | 735152644 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 400/2300 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
78. | 735152657 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 500/1000 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
79. | 735152663 R01 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 500/2300 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
80. | 735152677 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 600/1000 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
81. | 735152678 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 600/1100 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
82. | 735152679 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 600/1200 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
83. | 735152696 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 900/900 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
84. | 735152699 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 900/1200 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
85. | 735152700 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 33 vk – 900/1400 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
86. | R 20 | Stojánková konzola pro upevnění otopného tělesa na podlahu | ks | 16 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
87. | 998735204 | Přesun hmot | % | 2.39 |  | 0
|  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 800-736 | Podlahové vytápění
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž podlahového potrubí, včetně osazení rozdělovačů
Systémová deska je součástí dodávky stavby
Všechny okruhy jsou řízeny MaR - řídící hlavice dodávka MaR
88. | R 21 | Montáže podlahového vytápění - potrubí, rozdělovače včetně skříní a armatur | m2 | 3690 | 0 | 0
89. | R 22 | Polybutenová trubka průměru 15x1,5 mm - barva oranžová | m | 14180 | 0 | 0
90. | R 23 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 3 okruhů | ks | 3 | 0 | 0
91. | R 24 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 4 okruhů | ks | 2 | 0 | 0
92. | R 25 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 5 okruhů | ks | 4 | 0 | 0
92. | R 26 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 6 okruhů | ks | 2 | 0 | 0
93. | R 27 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 7 okruhů | ks | 6 | 0 | 0
94. | R 28 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 8 okruhů | ks | 3 | 0 | 0
95. | R 29 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 9 okruhů | ks | 8 | 0 | 0
96. | R 29 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 10 okruhů | ks | 2 | 0 | 0
97. | R 30 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integrovanými násuvnými spojkami 12 okruhů | ks | 1 | 0 | 0
98. | R 31 | Skříň rozdělovací stanice 4 | ks | 5 | 0 | 0
99. | R 32 | Skříň rozdělovací stanice 7 | ks | 12 | 0 | 0
100. | R 33 | Skříň rozdělovací stanice 10 | ks | 13 | 0 | 0
101. | R 34 | Skříň rozdělovací stanice 12 | ks | 1 | 0 | 0
102. | R 35 | Press - spojka 15/15 | ks | 73 | 0 | 0
103. | R 36 | Opěrné pouzdro 15 | ks | 426 | 0 | 0
104. | R 37 | Uzavírací kohout 1“ | pár | 31 | 0 | 0
105. | R 38 | Dilatační pás | m | 4050 | 0 | 0
106. | R 39 | Plastifikátor 5 kg | kg | 627 | 0 | 0
107. | R 40 | Ochranná trubka 25-60 m | m | 840 | 0 | 0
108. | R 41 | Montáž elektrohlavice (elektrohlavici dodává MaR) | ks | 219 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
109. | 998735204 | Přesun hmot | % | 2.39 |  | 0
|  | Podlahové vytápění |  |  |  | 0
| 800-783 | Nátěry potrubí
110. | 783424341 | Nátěr potrubí ocelového nad DN 50 - dvojnásobný syntetický a 1 x emailování | m | 330 | 0 | 0
111. | 783424741 | dtto nad DN50 - základní | m | 330 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
112. | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 28x1,5 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 2472 | 0 | 0
113. | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 1531 | 0 | 0
114. | R 42 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu 15 mm | m | 24 | 0 | 0
115. | R 43 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu 18 mm | m | 18 | 0 | 0
116. | R 44 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 25 mm pro potrubí profilu 22 mm | m | 1476 | 0 | 0
117. | R 45 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 25 mm pro potrubí profilu 28 mm | m | 948 | 0 | 0
118. | R 46 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 30 mm pro potrubí profilu 35 mm | m | 418 | 0 | 0
119. | R 47 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 42 mm | m | 348 | 0 | 0
120. | R 48 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 54 mm | m | 432 | 0 | 0
121. | R 49 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 76 mm | m | 234 | 0 | 0
122. | R 50 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 89 mm | m | 96 | 0 | 0
123. | R 51 | Oplechování potrubí s tepelnou izolací, vedené nad střechou - napojení VZT - vnější průměr - včetně izolace 78 mm, včetně pozinkovaného plechu | m | 6 | 0 | 0
124. | R 52 | Oplechování potrubí s tepelnou izolací, vedené nad střechou - napojení VZT - vnější průměr - včetně izolace 144 mm, včetně pozinkovaného plechu | m | 3 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
125. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
HZS
126. | R 53 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
127. | R 54 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - uvedení otopné soustavy do provozu (vyregulování, vyzkoušení) | hod | 24 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0