## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | K16782010
Pavilon FTZ v areálu ČZU
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| SO 02 | Novostavba pavilonu FTZ |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 7212 | Dešťová kanalizace gravitační |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 7222 | Požární vodovod |  |  |  |  | 0
| 7223 | Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování |  |  |  |  | 0
| 7224 | Rozvody demineralizované vody |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | K16782010 | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | K16782010 | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt : | SO 02 | Novostavba pavilonu FTZ |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Novostavba pavilonu FTZ
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D1-02-04 | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D1-02-04 | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
7212 | Dešťová kanalizace gravitační |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
7222 | Požární vodovod |  |  |  |  | 0
7223 | Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování |  |  |  |  | 0
7224 | Rozvody demineralizované vody |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D1-02-04 |  |  | 0

## SO 02 D1-02-04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | K16782010 | Pavilon FTZ v areálu ČZU
O: | SO 02 | Novostavba pavilonu FTZ | [6 empty] | STA
R: | D1-02-04 | Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
1 | 941955003R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 132 |  | 0 | 800-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
2 | 970051060R00 | ...jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 10.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
3 | 970051080R00 | ...jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 3.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
4 | 970051100R00 | ...jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 12.95 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
5 | 970051130R00 | ...jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 1.75 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
6 | 970056060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm | m | 10.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
7 | 970056080R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm | m | 12.95 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
8 | 970056100R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm | m | 1.75 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
9 | 970056130R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 3.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
10 | 974031142R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 370 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
11 | 974031164R00 | ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 200 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 0
12 | 713571113R00 | ...EI 90, D 75 mm | kus | 10 |  | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
13 | 713571115R00 | ...EI 90, D 110 mm | kus | 37 |  | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
14 | 713571116R00 | ...EI 90, D 125 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
15 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 | m | 33 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
16 | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 | m | 91 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
17 | 721176223R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 | m | 29 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
18 | 721179102R00 | ...polyetylenové potrubí PE, připojovací, D 40 mm, s 3,0 mm, | m | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | lepené spoje (výtlak kanalizace) | [15 empty] | lepené spoje (výtlak kanalizace)
19 | 721179113R00 | ...polyetylenové potrubí PE, odpadní (svislé), D 75 mm, s 3,0 mm, | m | 49 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | lepené spoje (výtlak kanalizace) | [15 empty] | lepené spoje (výtlak kanalizace)
20 | 721179114R00 | ...polyetylenové potrubí PE, odpadní (svislé), D 90 mm, s 3,5 mm, | m | 21 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | lepené spoje (výtlak kanalizace) | [15 empty] | lepené spoje (výtlak kanalizace)
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [8 empty] | SPX
21 | 721194104R00 | ...D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 66 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
22 | 721194105R00 | ...D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 27 Ventilační hlavice | [7 empty] | 0
23 | 721273150RT1 | ...D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu... | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
24 | 721273200RT2 | ...D 75 mm, souprava z PP | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
25 | 721273200RT3 | ...D 110 mm, souprava z PP | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 0
26 | 721290111R00 | ...vodou, DN 125 | m | 1389 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
27 | 721290112R00 | ...vodou, DN 200 | m | 69 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
28 | 721290123R00 | ...kouřem, DN 300 | m | 1458 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
29 | 722172713R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 480 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
30 | 725014121RT1 | ...závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm | soubor | 34 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
31 | 725014141R00 | ...závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm | soubor | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 12 Pisoárové záchodky | [7 empty] | 0
| 725 12-1 Pisoáry (urinály) | [7 empty] | 1
32 | 725016125R00 | ...diturvit, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor) | soubor | 12 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
33 | 725017122R00 | ...na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm | soubor | 58 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
34 | 725017153R00 | ...invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm | soubor | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 1
35 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | soubor | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 23 Bidety | [7 empty] | 0
36 | 725015221R00 | ...závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm | soubor | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 24 Sprchové kabiny a mísy | [7 empty] | 0
| 725 24-9 montáž | [7 empty] | 1
37 | 725249102R00 | ...sprchových mís a vaniček | soubor | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
38 | 725860202R00 | ...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
39 | 725860213R00 | ...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 62 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
40 | 725860227RT1 | ...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
41 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 160 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
42 | 721-01a | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 56, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 299 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
43 | 721-01b | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 70, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
44 | 721-01c | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 100, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 290 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
45 | 721-01d | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 125, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
46 | 721-01e | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 150, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 56 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
47 | 721-01f | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 200, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
48 | 721-02 | Izolace potrubí ze syntetického kaučuku proti rosení a hluku samolepícími Izolačními pásy, pás tl. 13 mm, šířky 1000mm, d+m | m2 | 262 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
49 | 721-03a | Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat.těsn.kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč.tvarovek, DN70, d+m | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
50 | 721-03b | Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat.těsn.kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč.tvarovek, DN100, d+m | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
51 | 721-04 | Zápachový uzávěr umyvadlový šetřící místo, pro umyvadla pro tělesně postižené, materiál PP, DN 40, d+m | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
52 | 721-05 | Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou, mat.: PP, Připojení: O20-32mm, odtok DN 32 (odvod kondenzátu z kazetových stropních chladících | kus | 114 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | jednotek), d+m | [15 empty] | jednotek), d+m
53 | 721-06 | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro myčku nádobí s čistícím otvorem a zpětnou armaturou, (kuličkou), mat. PE/nerez ocel, připojení 1", odtok DN40/50, max. průtok 0,38l/s, d+m | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
54 | 721-07 | Podlahová vpust se svislým odtokem, mat. PP, průtok 1,8l/s DN100, nerezová vtoková mřížka 138x138mm,, vč. zápach uzávěrky 50mm, d+m | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
55 | 721-07a | Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií, d+m | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
56 | 721-08 | Krycí dvířka ocelová/nástřik komaxit 200x200mm, d+m | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
57 | 721-09 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m | kus | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
58 | 721-09a | Ruční vytlačovací přístroj | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
59 | 721-09b | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 82 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
60 | 721-10 | ZAŘÍZENÍ NA PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍ VODY, PLNĚ ZAPLAVITELNÉ A AUTOMATICKY PRACUJÍCÍ, MATERIÁL PE, PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU ZAPOJENÍ JAKO ZAŘÍZENÍ SE ZDVOJENÝM ČERPADLEM S AUTOMATICKÝM STŘÍDAVÝM | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | ZÁLOŽNÍM A ŠPIČKOVÝM REŽIMEM. SUCHOBĚŽNÝ MOTOR V PROVEDENÍ NA TROJFÁZOVÝ PROUD S NEREZOVÝM POUZDREM A TERMICKOU KONTROLOU MOTORU. PLYNOTĚSNÁ A VODOTĚSNÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ Z PLASTU SE ZEŠIKMENÝM SBĚRNÝM PROSTOREM PRO BEZPEČNÝ PROVOZ BEZ USAZENIN, VOLNĚ VOLITELNÝMI PŘÍTOKY A MĚŘENÍM HLADINY S PÁKOVÝM PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM. CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKA VÝTLAKU S INTEGROVANÝM POTRUBÍM TVARU Y, SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ODVZDUŠŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM | [15 empty] | ZÁLOŽNÍM A ŠPIČKOVÝM REŽIMEM. SUCHOBĚŽNÝ MOTOR V PROVEDENÍ NA TROJFÁZOVÝ PROUD S NEREZOVÝM POUZDREM A TERMICKOU KONTROLOU MOTORU. PLYNOTĚSNÁ A VODOTĚSNÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ Z PLASTU SE ZEŠIKMENÝM SBĚRNÝM PROSTOREM PRO BEZPEČNÝ PROVOZ BEZ USAZENIN, VOLNĚ VOLITELNÝMI PŘÍTOKY A MĚŘENÍM HLADINY S PÁKOVÝM PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM. CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKA VÝTLAKU S INTEGROVANÝM POTRUBÍM TVARU Y, SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ODVZDUŠŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM
|  | Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 40 °C, Čerpací výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Maximální provozní tlak : 1,5 bar | [15 empty] | Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 40 °C, Čerpací výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Maximální provozní tlak : 1,5 bar
|  | Hrubý objem : 115 l Max. spínací objem : 40 l Přípojka nátoku : DN 40/DN 100/DN 150 Přípojka výtlaku : DN 80 Odvzdušnění : DN 70 Síťová přípojka : 3~400V/50 Hz Příkon P1 : 1,3 kW, Jmenovitý proud : 2,5 A, Druh ochrany : IP 68, d+m | [15 empty] | Hrubý objem : 115 l Max. spínací objem : 40 l Přípojka nátoku : DN 40/DN 100/DN 150 Přípojka výtlaku : DN 80 Odvzdušnění : DN 70 Síťová přípojka : 3~400V/50 Hz Příkon P1 : 1,3 kW, Jmenovitý proud : 2,5 A, Druh ochrany : IP 68, d+m
61 | 721-10a | Uzavírací šoupě DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
62 | 721-10b | Uzavírací šoupě DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
63 | 721-10c | Přírubové hrdlo DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
64 | 721-10d | Přírubové hrdlo DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
65 | 721-10e | Těsnicí sada nátoku DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
66 | 721-10f | Těsnicí sada nátoku DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
67 | 721-11 | HAVARIJNÍ PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO BEZ PLOVÁKU, PRO ČERPÁNÍ V PLNĚ AUTOMATICKÉM PROVOZU, MAT. PP, PRO OSAZENÍ DO BETONOVÉ ŠACHTY | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 35 °C, Čerpací výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Výtlačné potrubí [mm] 1 1/4'', Výška L [mm] 294, Průměr čerpadla D [mm] 165, Síťová přípojka : 1-230V/50 Hz Příkon P1 : 0,5 kW, Jmenovitý proud : 2,2 A, Druh ochrany : IP 68 | [15 empty] | Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 35 °C, Čerpací výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Výtlačné potrubí [mm] 1 1/4'', Výška L [mm] 294, Průměr čerpadla D [mm] 165, Síťová přípojka : 1-230V/50 Hz Příkon P1 : 0,5 kW, Jmenovitý proud : 2,2 A, Druh ochrany : IP 68
68 | 721-12 | Sprchové dveře ke sprchové vaničce r.900x30x1950mm, d+m | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
69 | 721-13 | NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA (PÍTKO) S VÝDEJEM VODY DO LÁHVE - NA POSTAVENÍ KE STĚNĚ, ROZMĚRY: 330 X 900 X 365 MM, VČ. TLAČNÁ PITNÁ ARMATURA, SIFON, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
70 | 721273200RTP | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
71 | 725339101P | Montáž výlevky | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 612 10-001 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | [7 empty] | 0
| oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [8 empty] | SPX | [6 empty] | oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
72 | 612100010RA0 | ...včetně omítky a malby | m2 | 50.9 |  | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
73 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 1330 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
74 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 120 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
75 | 55231403R | výlevka stojící; nerez; š = 500 mm; hl. 700 mm; mřížka nerez; kombinace s umývadlem; baterie automatická, bateriové napájení | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
76 | 64221354R | umývátko š = 450 mm; hl. 250 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vpravo; s odkládací plochou vpravo; bílá | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
77 | 642938091R | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
78 | 642938121R | vanička sprchová obdélníková; l = 900,0 mm; š = 720 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
79 | 998721203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | 7212 | Dešťová kanalizace gravitační |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
80 | 970051130R00 | ...jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 15.05 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
81 | 970051160R00 | ...jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.35 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
82 | 970056130R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 15.05 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
83 | 970056160R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm | m | 0.35 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 0
84 | 713571116R00 | ...EI 90, D 125 mm | kus | 46 |  | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
85 | 713571118R00 | ...EI 90, D 160 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 23 Střešní vtoky | [7 empty] | 0
86 | 721234104RT1 | ...z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 23-1 Doplňky pro střešní vtoky | [7 empty] | 1
87 | 721239101R00 | ...nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 24 Lapače střešních splavenin | [7 empty] | 0
88 | 721242110RT1 | ...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,... | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 0
89 | 721290111R00 | ...vodou, DN 125 | m | 248 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
90 | 721290112R00 | ...vodou, DN 200 | m | 107 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
91 | 721290123R00 | ...kouřem, DN 300 | m | 355 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
92 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 30 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
93 | 7212-01a | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 100, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
94 | 7212-01b | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 125, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 233 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
95 | 7212-01c | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 150, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
96 | 7212-01d | Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 200, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1 | m | 33 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m | [15 empty] | hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m
97 | 7212-02 | ODVODŇOVACÍ KROUŽEK, MAT PP, PRO POUŽÍTÍ MEZI IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU VTOKU A PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM, DN125, PRO ZAJIŠTĚNÍ ODTOKU ZE DVOU ÚROVNÍ NAPOJENÍ, d+m | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
98 | 7212-03 | Izolace potrubí ze syntetického kaučuku proti rosení a hluku samolepícími Izolačními pásy, pás tl. 13 mm, šířky 1000mm, d+m | m2 | 171 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
99 | 7212-04 | Krycí dvířka ocelová/nástřik komaxit 200x200mm, d+m | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
100 | 7212-05 | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
101 | 7212-06 | Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat.těsn.kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč.tvarovek, DN125, d+m | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
102 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 350 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
103 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
104 | 998721203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
105 | 941955003R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 82 |  | 0 | 800-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu) | [15 empty] | (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu)
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
106 | 970051060R00 | ...jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 4.8 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
107 | 970056060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm | m | 4.8 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
108 | 974031144R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 550 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
109 | 974031157R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 20 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
| 974 03-119 příplatek k ceně | [7 empty] | 2
110 | 974031169R00 | ...za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm | m | 100 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
111 | 722151113R00 | ...D 18 mm, s 1,0 mm | m | 251 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
112 | 722151114R00 | ...D 22 mm, s 1,2 mm | m | 412 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
113 | 722151115R00 | ...D 28 mm, s 1,2 mm | m | 238 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
114 | 722151116R00 | ...D 35 mm, s 1,5 mm | m | 204 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
115 | 722151117R00 | ...D 42 mm, s 1,5 mm | m | 99 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
116 | 722151118R00 | ...D 54 mm, s 1,5 mm | m | 103 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
117 | 722151119R00 | ...D 76 mm, s 2,0 mm | m | 30 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
| 722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování | [7 empty] | 0
118 | 722176136R00 | ...svařovaných na tupo, D přes 40 do 50 mm | m | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
119 | 722176137R00 | ...svařovaných na tupo, D přes 50 do 63 mm | m | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
120 | 722176138R00 | ...svařovaných na tupo, D přes 63 do 75 mm | m | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
121 | 722176212R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 424 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
122 | 722176213R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 334 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
123 | 722176214R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 66 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
124 | 722176215R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
125 | 722181213RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 424 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
126 | 722181213RT9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 334 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
127 | 722181213RU2 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 66 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
128 | 722181213RW2 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
129 | 722182001R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 663 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
130 | 722182004R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 442 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
131 | 722182006R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 232 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
132 | 722190401R00 | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 187 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 19-3 flexibilní hadice | [7 empty] | 1
133 | 722191112R00 | ...flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm | soubor | 166 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
134 | 722215537R00 | ...mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
135 | 722223131R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
136 | 722236512R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
137 | 722237121R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz | kus | 50 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
138 | 722237122R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
139 | 722237123R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
140 | 722237124R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
141 | 722237126R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
142 | 722237127R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
143 | 722237624R00 | ...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
144 | 722237626R00 | ...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
145 | 722280109R00 | ...přes DN 50 do DN 65 | m | 2187 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
146 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 2187 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 81-4 Rohové ventily | [7 empty] | 0
147 | 725814101R00 | ...rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz | soubor | 166 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (ke stoj.bateriím) | [15 empty] | (ke stoj.bateriím)
148 | 725814122R00 | ...pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz | soubor | 15 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (pro myčku a kávomat) | [15 empty] | (pro myčku a kávomat)
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
149 | 725823111RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní | kus | 62 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
150 | 725823114RT1 | ...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 0
151 | 725829501R00 | ...nástěnné bidetových souprav | kus | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 725 84 Baterie sprchové | [7 empty] | 0
152 | 725845111RT1 | ...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 726 21-2 Klozety | [7 empty] | 0
153 | 726211331R00 | ...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm | soubor | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (systém pro upevnění madel) | [15 empty] | (systém pro upevnění madel)
154 | 726212321R00 | ...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k... | soubor | 34 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 726 21-6 Bidety, výlevky | [7 empty] | 0
155 | 726212361R00 | ...montážní prvek pro bidet, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro př... | soubor | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
156 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 300 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 734 17 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje | [7 empty] | 0
| 734 17-4 přírubové spoje | [7 empty] | 1
157 | 734173416R00 | ...PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
158 | 722-01 | Potrubí závit. bezešvé běžné DN 65, ČSN 4250710, d+m | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
159 | 722-02a | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 15, d+m | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
160 | 722-02b | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 20, d+m | kus | 32 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
161 | 722-02c | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 25, d+m | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
162 | 722-02d | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 32, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
163 | 722-02e | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 40, d+m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
164 | 722-03 | Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního, plastu do PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, DN65, d+m | [15 empty] | nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, DN65, d+m
165 | 722-04 | MOKROBĚŽNÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY, PRO CIRKULAČNÍ SYSTÉMY PITNÉ VODY, MAX. ČERPACÍ VÝKON QMAX 12 M3/H, MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA HMAX 12,5 M SPOJENÍ TRUBEK NA ZÁVIT RP 11 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | SÍŤOVÁ PŘÍPOJKA 1~230 V, 50/60 HZ, PŘÍKON = 12 - 300 W, PROUD = 0,22 - 1,32 A, d+m | [15 empty] | SÍŤOVÁ PŘÍPOJKA 1~230 V, 50/60 HZ, PŘÍKON = 12 - 300 W, PROUD = 0,22 - 1,32 A, d+m
166 | 722-05 | TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU, OBJEM 80 l,vč. PRŮTOČNÉ ARMATURY Ř5/4'', PŘIPOJOVACÍHO T-KUSU Ř5/4'', d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
167 | 722-06 | Ocelová konstrukce pod expanzní nádobu a cirkulační čepadla vč.povrch.úpravy, d+m | kg | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
168 | 722-07 | Krycí dvířka ocelová/nástřik komaxit 150x150mm, d+m | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
169 | 722-08 | Tlačítko pro podomítkové moduly Dual Flush | kus | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
170 | 722-09 | Oddálené tlačítko pro WC ZTP | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
171 | 722-10 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
172 | 722-11 | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 32 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
173 | 722-12 | Vodoměr na pitnou vodu Qn 5 m3/h; Qmax. 10 m3/h, 6/4", d+m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
174 | 722-13 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 615x500, DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
175 | 722-14 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 615x500, DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
176 | 722-15 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN15 | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
177 | 722-16 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN20 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
178 | 722-17 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN25 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
179 | 722-18 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN32 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
180 | 722182001P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč.dodávky fólie | m | 663 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
181 | 722182004P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč.dodávky fólie | m | 442 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
182 | 722182006P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč.dodávky fólie | m | 232 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
183 | 722-19 | U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN40 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
184 | 722-20 | Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit) 300x300mm, d+m | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
185 | 725823111RTP | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, s lékařskou pákou, standardní | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
186 | 734255135P | Ventil pojistný závitový, DN 25 x 7,0 bar | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
187 | 734421150P | Tlakoměr 0-10 MPa, vč.manometr.kohoutu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
188 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 1850 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
189 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 120 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
190 | 28613431RP | Trubka tlaková PipeLife PE100 25 x 3,0 mm PN16 náv, SDR11 | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
191 | 28613434R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
192 | 28613435R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 75,0 mm; s = 6,80 mm; l = 100 000,0 mm | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
193 | 55145051R | baterie bidetová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
194 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
195 | 63143050R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 251 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
196 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 412 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
197 | 63143052R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 238 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
198 | 63143053R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 303 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
199 | 63143055R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 103 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
200 | 63143057R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
201 | 722-20 | Koleno 90° ; potrubí PE 100 SDR11, 75x6,8 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
202 | 722-21 | Koleno 90° ; potrubí PE 100 SDR11, 25x3,0 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
203 | 722-22 | Přechodka PE/ocel dxG d 25/ 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
204 | 722-23 | Přechodka PE/ocel dxG d 63/ 2" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
205 | 722-24 | Přechodka PE/ocel dxG d 75/ 2 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
206 | 998722203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | 7222 | Požární vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
207 | 970051060R00 | ...jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 1.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
208 | 970056060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm | m | 1.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
209 | 722151116R00 | ...D 35 mm, s 1,5 mm | m | 207 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [15 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
210 | 722151117R00 | ...D 42 mm, s 1,5 mm | m | 27 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [15 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
211 | 722151118R00 | ...D 54 mm, s 1,5 mm | m | 91 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [15 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
212 | 722182004R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 207 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
213 | 722182006R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 118 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
214 | 722237126R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
215 | 722290226R00 | ...závitového, do DN 50 | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
216 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
217 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 40 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
218 | 722182004P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč.dodávky fólie | m | 207 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
219 | 722182006P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč.dodávky fólie | m | 118 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
220 | 7222-01 | Potrubní oddělovač, typ BA 2", d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
221 | 7222-02 | POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ, INSTALACE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI, ROZMĚR 650x650x275mm, 25/30 (průměr hubice 25mm, délka hadice 30m) , d+m | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
222 | 7222-03 | POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ, INSTALACE NA ZEĎ, ROZMĚR 650x650x275mm, 25/30 (průměr hubice 25mm, délka hadice 30m) , d+m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
223 | 7222-04 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
224 | 7222-05 | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
225 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 325 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
226 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 80 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
227 | 63143053R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 207 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
228 | 63143054R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 27 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
229 | 63143056R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 70,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 91 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
230 | 998722203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | 7223 | Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
231 | 941955003R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 120 |  | 0 | 800-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu) | [15 empty] | (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu)
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
232 | 970051060R00 | ...jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 1.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
233 | 970056060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm | m | 1.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
234 | 974031142R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 85 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
235 | 722151113R00 | ...D 18 mm, s 1,0 mm | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
236 | 722151114R00 | ...D 22 mm, s 1,2 mm | m | 46 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
237 | 722151115R00 | ...D 28 mm, s 1,2 mm | m | 205 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
238 | 722151116R00 | ...D 35 mm, s 1,5 mm | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
239 | 722151117R00 | ...D 42 mm, s 1,5 mm | m | 34 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
240 | 722151118R00 | ...D 54 mm, s 1,5 mm | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
241 | 722151120R00 | ...D 89 mm, s 2,0 mm | m | 44 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (hlavní páteřové rozvody) | [15 empty] | (hlavní páteřové rozvody)
| 722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování | [7 empty] | 0
242 | 722176136R00 | ...svařovaných na tupo, D přes 40 do 50 mm | m | 12 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
243 | 722176140R00 | ...svařovaných na tupo, D přes 90 do 110 mm | m | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
244 | 722176212R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 53 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [8 empty] | SPX
| 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén | [7 empty] | 1
245 | 722176213R00 | ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 70 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
|  | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům) | [15 empty] | (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
246 | 722181213RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 53 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
247 | 722181213RT9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 70 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
248 | 722182001R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 54 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
249 | 722182004R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 214 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
250 | 722182006R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 87 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
251 | 722223131R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
252 | 722237128R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
253 | 722280106R00 | ...do DN 32 | m | 403 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
254 | 722280107R00 | ...přes DN 32 do DN 40 | m | 34 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
255 | 722280108R00 | ...přes DN 40 do DN 50 | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
256 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 490 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
257 | 722290237R00 | ...přes DN 80 do DN 200 | m | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
258 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 60 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
259 | 734293323R00 | ...kulový kohout výtokový (zahradní), DN 20 x 25, PN 10, mosaz | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
260 | 722182001P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč.dodávky fólie | m | 54 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
261 | 722182004P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč.dodávky fólie | m | 214 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
262 | 722182006P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč.dodávky fólie | m | 87 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
263 | 722280109R0P | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
264 | 7223-01 | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 20, d+m | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
265 | 7223-02 | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 25, d+m | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
266 | 7223-03 | Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 32, d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
267 | 7223-04 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
268 | 7223-05 | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
269 | 7223-06 | Vodoměr na pitnou vodu Qn 5 m3/h; Qmax. 10 m3/h, 6/4", d+m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
270 | 7223-07 | Mrazuvzdorný ventil, venkovní, chrom DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 612 10-001 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | [7 empty] | 0
| oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [8 empty] | SPX | [6 empty] | oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
271 | 612100010RA0 | ...včetně omítky a malby | m2 | 5.1 |  | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
272 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 355 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
273 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 120 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
274 | 28613431R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
275 | 28613437R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
276 | 63143050R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
277 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 46 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
278 | 63143052R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 205 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
279 | 63143053R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 43 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
280 | 63143055R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 9 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
281 | 63143058R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 44 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
282 | 7223-08 | Koleno 90° ; potrubí PE 100 SDR11, 110x10 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
283 | 7223-09 | Koleno 90° ; potrubí PE 100 SDR11, 32x3,0 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
284 | 7223-10 | Přechodka PE/ocel dxG d 110/ 3" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
285 | 7223-11 | Přechodka PE/ocel dxG d 63/ 2" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
286 | 998722203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | 7224 | Rozvody demineralizované vody |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
287 | 970051030R00 | ...jádrové vrtání , d 30 mm | m | 13.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
288 | 970056030R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm | m | 13.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování | [7 empty] | 0
289 | 722176113R00 | ...svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
290 | 722182001R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
291 | 722280106R00 | ...do DN 32 | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
292 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 325 |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
293 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 60 |  | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
294 | 722182001P | Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč.dodávky fólie | m | 325 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
295 | 7224-01 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
296 | 7224-02 | Protipožární identifikační štítek, d+m | kus | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
297 | 7224-03 | Trubka PP-H, šedá, PN16, d25x3,5 | m | 325 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
298 | 7224-04 | Kulový kohout celo-plastový PP-H (polyfůzní svařování), PPH 20 (DN 15), d+m | kus | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
299 | 7224-05 | Kulový kohout celo-plastový PP-H (polyfůzní svařování), PPH 25 (DN 20), d+m | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
300 | 7224-06 | PŘECHODKA S VNĚJŠÍM PPH ZÁVITEM d20/1/2" NPT | kus | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
301 | 767990010RAA | ...do 5 kg/kus | kg | 325 |  | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
302 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 | Přir.M | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
303 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 325 |  | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
304 | 998722203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
305 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 27.7444 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
306 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 55.4888 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
307 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 27.7444 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
308 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 388.4218 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
309 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 27.7444 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
310 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 138.7221 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
311 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 27.7444 |  | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  |  |  | 21
[12 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0