## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | IO 09 Areálové osvětlení |  |  | JKSO:
Časť: |  |  |  |  | Dátum: | 2017-01-15
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
1 |  | 1 | Stožárová rozvodnice pro odbočení kabelů k nové větvi VO, včetně konstrukce pro upevnění ve sloupu, demontáž stávající stožárové rozvodnice | ks | 1
2 |  | 2 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého
3 |  |  | Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 75 | m | 650
4 |  |  | Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 110 | m | 70
5 |  |  | Trubka KOPEX pevně, typ 3348 | m | 100
6 |  |  | Trubka HFXP 40 IEC pevně, typ Univolt D vnitřní 33,5 mm | m | 10
7 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 10 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 25
8 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 2
9 |  |  | Svorka SR 02 | ks | 40
10 |  |  | Svorka SR 03 | ks | 44
11 |  |  | Svorka SP1 | ks | 22
12
13 |  | 3 | Kabely včetně upevnění, utěsnění proti vlhkosti, ukončení v rozváděči a zapojení, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou nebo kabelovou koncovkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení
14 |  |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně | m | 240
15 |  |  | Kabel CYKY-J 5x10 mm2 pevně | m | 540
16 |  |  | FeZn 30x4 mm | m | 500
17 |  |  | FeZn D10 mm | m | 80
18 |  | 4 | Osvětlovací zařízení včetně dodávky a montáže, osazení, upevňovacího materiálu a kotvení, základních a vrchních povrchových úprav a objednání montážního autojeřábu s hydraulickou plošinou
19
20 |  |  | Osvětlovací stožár ocelový, žárově zinkovaný, bezpaticový, s prodlouženým dříkem pro zabetonování do základu, s dvířky pro přístup k elektropříslušenství (počet dvířek volit tak, aby byl umožněn přístup k rozvodnicím ve stožáru), jmenovitá výška 4 m nad komunikací | ks | 16
21 |  |  | Osvětlovací stožár ocelový, žárově zinkovaný, bezpaticový, s prodlouženým dříkem pro zabetonování do základu, s dvířky pro přístup k elektropříslušenství (počet dvířek volit tak, aby byl umožněn přístup k rozvodnicím ve stožáru), jmenovitá výška 6 m nad komunikací | ks | 5
22 |  |  | Elektrovýzbroj stožáru pro 2 obvody pro LED | ks | 2
23 |  |  | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 obvod pro LED | ks | 21
24 |  |  | Stožárová rozvodnice do 35 mm2, pro odbočení tří kabelů | ks | 23
25 |  |  | Výložník jednoramenný V1/2500/60, žárově pozinkovaný, nátěr barvou RAL | ks | 3
26 |  |  | Výložník dvojramenný V2/2500, žárově pozinkovaný, nátěr barvou RAL | ks | 2
27 |  |  | Svítidlo venkovní uliční Flat, Glass Extra Clear, s LED zdroji (barva bílá) cca 106 W, 11 500 lm, kompletní, krytí zdroje IP 54, předřadník IP 44, svítidlo na výložník | ks | 7
28 |  |  | Svítidlo venkovní parkové ve tvaru souměrného kužele podle osy stožáru, s LED zdroji (barva bílá) 9200 lm, 70 W, kompletní, krytí zdroje IP 54, předřadník IP 44, svítidlo na výložník | ks | 16
29
30 |  | 5 | Zemní práce - výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, definitivní úpravy terénu, odvoz zeminy a demotovaného zařízení do 10 km, vytýčení trasy a vytýčení podzemních sítí. Dodavatel musí zajisti obnovu povrchů parkoviště a vozovek, kde neprobíhá stavební činnost
31 |  |  | Výkop a betonový základ pro stožár s prodluženým dříkem do betonové roury TBR D 500 mm, délka 2500 mm, beton dle TZ | ks | 16
32 |  |  | Výkop a betonový základ pro stožár s prodlouženým dříkem do betonové roury TBR D 600 mm, délka 2500 mm, beton dle TZ | ks | 5
33 |  |  | Výkop kabelové rýhy, 500/1000 mm v městském terénu v zástavbě, pískové lože a obsyp 200 mm, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou | m | 410
34 |  |  | Výkop kabelové rýhy, 800/1200 mm pod pojízdnou plochou, rýha s betonovou deskou 100 mm a chráničkou a obetonováním chráničky 100 mm nad h.h., pažení, obnova povrchu komunikace | m | 50
35 |  |  | Uložení kabelu klasififikace B2ca s1 d0 pro závory do chráničky a do výkopu | m | 70
36 |  |  | Oddělení kabelů ve výkopu cihlou | m | 100
37 |  |  | Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů | m | 100
38 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru | ks | 60
39 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - drát, izolace svaru | ks | 10
40 |  |  | Výstražná fólie 330 mm do země | m | 600
41 |  |  | Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm | m | 300
42 |  |  | Ochranný asfaltový nátěr ALIT na podzemní části očištěných ocelových konstrukcí | kg | 10
43 |  |  | Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, utěsnění a začistění všech otvorů | kpl | 1
44 |  | 6 | HZS - výchozí revize | hod | 50
45 |  |  | HZS - doplnění dokumentace realizační po výběru dodavatele | hod | 20
46 |  |  | HZS - výpočet betonových základů dodavatelem | hod | 25
47 |  |  | HZS - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY OBJEKTU (2x) | hod | 50
48 | [7 empty] | 0
49 |  |  | Dopravné | kpl | 1 | 0
50 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1 | 0
51 |  |  | PPV | kpl | 1 | 0
52 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0