## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ |  |  | JKSO:
Část: |  | TZ 06 UPS |  |  | Datum: | 2017-03-15
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní a jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.
TZ 06 UPS
1 |  | 1 | Kompletní dodávka a montáž UPS a bateriových skříní. Předání UPS, nastavení, regulace, zapojení do vnitřní sítě NN, doprava do místnosti. | ks | 1
Jmenovitý elektrický výkon : 100 kVA, 100 kW, 400/230V, doba zálohy 16 - 20 minut při jmenovitém výkonu zátěže
Informativní rozměry UPS (d x v x š) 700 x 800 x 1930 mm, bateriových skříní 700 x 800 x 1930 mm
Hmotnosti 450 kg a 600 kg
Špičková řada pro spolehlivé zálohování s inovativní technikou, zálohování serverů a výzkumných technologií. UPS s 3-úrovňovou technologií v režimu VFI, prodloužená životnost baterií, životnost baterií ve třídě 12+, funkce EBS. Duální vstup, interní servisní bypass, ochrana proti zpětné dodávce do sítě, čidlo teploty baterií, přídavný dobíječ baterií, ACS synchronizační systém
Komunikační vybavení a doplňkové komunikační příslušenství, vzdálená monitorovací služba
Kabeláž pro UPS a baterie, regulaci a ochrany
Baterie jsou bezúdržbové, plynotěsné, olověné.
Připojení k síti Ethernet
Předání UPS k funkčnímu užívání podle požadavků uživatele, zajištění případných stavebních úprav je součástí dodávky UPS
Kabelové trasy pro UPS a baterie
2 |  |  | HZS - revize | hod | 36
3 |  |  | Protipožární utěsnění kabelů EI 60 s certifikátem a atestem | m2 | 1
4 |  |  | Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha | ks | 10
5 |  |  | Utěsnění otvorů proti vlhkosti | ks | 10
6
7 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 2 | Dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  |  | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
11 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0