## KRYCÍ LIST
VÝKAZ VÝMĚR - MAR
Název stavby: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ
Dodavatel projektu: |  | CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
Investor: |  | Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká č.p. 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Část projektu: |  | Měření a regulace
Projekt vypracoval: |  | Kamil BUNČEK
Zodpovědný projektant: |  | Kamil BUNČEK
Období zpracování: |  | DUBEN 2017

## SOUHRN
Pavilon FTZ v areálu ČZU
SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ
Měření a regulace
1. | Sestava regulace IRC 1.NP
Cena
2. | Sestava regulace IRC 2.NP
Cena
3. | Sestava regulace IRC 3.NP
Cena
4. | Sestava regulace IRC 4.NP
Cena
5. | Sestava regulace ÚT 1.PP
Cena
6. | Sestava regulace ÚT 4.NP
Cena
7. | Sestava regulace VZT 1.PP
Cena
8. | Sestava regulace VZT 3.NP
Cena
9. | Sestava regulace VZT 4.NP
Cena
10. | Sestava regulace CHLAZENÍ 1.PP
Cena
11. | Dispečerská centrála
Cena sestavy PC + SW
12. | Zpracování realizační dokumentace a dokumentace skut. provedení
Cena
CELKOVÁ CENA MAR

## IRC
Sestava regulace IRC 1.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 1.MaR.xx | 2xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 6
2. | 1.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 6
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 6
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 6
5. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 6
6. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 6
7. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 21
8. | 1.MaR.xx | 1xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 10
9. | 1.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 10
10. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 10
11. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 10
12. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 10
13. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 10
14. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 16
15. | 1.MaR.xx | 2xÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 2
16. | 1.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 2
17. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 2
18. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 2
19. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 4
20. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 9
21. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 800
|  |  |  | kabel | CYKY 7Cx1,5 | 250
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 800
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 600
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 250
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 400
22. |  |  | Profese MaR provede zapojení jednotek FCU, vč. příslušenství |  |  | 22
23. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 16
24. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 220
Celková cena
Sestava regulace IRC 2.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 2.MaR.xx | 2xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 2
2. | 2.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 2
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 2
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 2
5. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 2
6. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 2
7. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 5
8. | 2.MaR.xx | 1xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 25
9. | 2.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 25
10. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 25
11. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 25
12. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 25
13. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 25
14. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 35
15. | 2.MaR.xx | 2xÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 3
16. | 2.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 3
17. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 3
18. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 3
19. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 3
20. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 15
21. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 800
|  |  |  | kabel | CYKY 7Cx1,5 | 350
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 1000
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 700
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 350
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 450
22. |  |  | Profese MaR provede zapojení jednotek FCU, vč. příslušenství |  |  | 29
23. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 30
24. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 300
Celková cena
Sestava regulace IRC 3.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 3.MaR.xx | 2xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 2
2. | 3.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 2
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 2
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 2
5. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 2
6. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 2
7. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 5
8. | 3.MaR.xx | 1xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 36
9. | 3.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 36
10. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 36
11. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 36
12. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 36
13. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 36
14. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 52
15. | 3.MaR.xx | 2xÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 2
16. | 3.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 2
17. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 2
18. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 2
19. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 2
20. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 9
21. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 1200
|  |  |  | kabel | CYKY 7Cx1,5 | 550
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 1200
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 900
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 450
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 550
22. |  |  | Profese MaR provede zapojení jednotek FCU, vč. příslušenství |  |  | 40
23. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 37
24. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 370
Celková cena
Sestava regulace IRC 4.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 4.MaR.xx | 2xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 3
2. | 4.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 3
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 3
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 3
5. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 3
6. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 3
7. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 13
8. | 4.MaR.xx | 1xFCU+ÚT | Plastová řadová rozvodnice , IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 10
9. | 4.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 10
10. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 10
11. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 10
12. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 10
13. | BG |  | Čídlo kvality ovzduší interierové,CO2 a VOC, 0..10V |  |  | 10
14. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 15
15. | 4.MaR.xx | 2xÚT | Plastová řadová rozvodnice, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě) |  |  | 2
16. | 4.DR.xx |  | Regulátor IRC, 24VAC, 2xDI,4xUI,4xAO,8xDO, KNX, BACnet/IP |  |  | 2
17. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 2
18. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 2
19. | KNX |  | Prostorový přístroj, čidlo teploty, režimy provozu, ovl. Ventilátoru FC |  |  | 2
20. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 13
21. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 600
|  |  |  | kabel | CYKY 7Cx1,5 | 200
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 600
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 400
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 200
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 200
22. |  |  | Profese MaR provede zapojení jednotek FCU, vč. příslušenství |  |  | 17
23. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 15
24. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 130
Celková cena

## ÚT
Sestava regulace ÚT 1.PP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 0.MaR.ÚT |  | Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 1
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 9
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
2. | 0.DR.xx |  | Podstanice 200 I/O, BacNet/IP |  |  | 1
|  |  | Napájecí modul 1,2A |  |  | 2
|  |  | Modul digitálních vstupů 8 I/O bodů |  |  | 0
|  |  | Modul digitálních vstupů 16 I/O bodů |  |  | 2
|  |  | Modul digitálních univerzální 8 I/O bodů |  |  | 4
|  |  | Modul digitálních výstupů 6 I/O bodů |  |  | 4
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 88
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 88
5. | M-BUS |  | Vyhodnocovací centrála pro 250 měřičů M-Bus |  |  | 1
|  |  | Přídavný modul MASTER, pro napojení 60 měřičů M-Bus |  |  | 1
|  |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 60
6. | BT |  | Venkovní teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 1
7. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 12
8. | BT |  | Prostorové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 7
9. | BT |  | Jímkové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 4
10. | SL |  | Sonda zaplavení |  |  | 1
11. | BT |  | Snímač tlaku 0..10bar/4..20mA |  |  | 1
12. | ST |  | Havarijní termostat |  |  | 1
13. | YM |  | Termoelektrický pohon 24VAC, kompatibilní s ÚT |  |  | 2
14. | YM |  | Pohon 24VAC/0..10V, pro ventil do DN40 |  |  | 5
15. | YM |  | Pohon 230VAC, pro ventil DN80 |  |  | 5
16. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 200
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 20
|  |  |  | kabel | JYTY 7Cx1 | 150
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 800
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 2200
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 250
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 300
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 100
17. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů ÚT |  |  | 18
18. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 15
19. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 220
Celková cena
Sestava regulace ÚT 4.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 4.MaR.ÚT |  | Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 1
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 15
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
2. | 4.DR.xx |  | Podstanice 200 I/O, BacNet/IP |  |  | 1
|  |  | Napájecí modul 1,2A |  |  | 2
|  |  | Modul digitálních vstupů 8 I/O bodů |  |  | 1
|  |  | Modul digitálních vstupů 16 I/O bodů |  |  | 1
|  |  | Modul digitálních univerzální 8 I/O bodů |  |  | 3
|  |  | Modul digitálních výstupů 6 I/O bodů |  |  | 3
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 66
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 66
5. | M-BUS |  | Přídavný modul SLAVE, pro napojení 60 měřičů M-Bus |  |  | 1
|  |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 60
6. | BT |  | Venkovní teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 1
7. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 11
8. | BT |  | Prostorové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 1
9. | BT |  | Jímkové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 1
10. | SL |  | Sonda zaplavení |  |  | 1
11. | BT |  | Snímač tlaku 0..10bar/4..20mA |  |  | 1
12. | ST |  | Havarijní termostat |  |  | 1
13. | QI |  | Vodoměr impulzní G3/4 |  |  | 1
14. | YM |  | Pohon 24VAC/0..10V, pro ventil do DN40 |  |  | 2
15. | SG |  | Detektor uniku plynu |  |  | 1
16. | sb |  | STOP tlačtko |  |  | 1
16. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 250
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 20
|  |  |  | kabel | JYTY 7Cx1 | 40
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 400
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 450
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 50
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 100
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 100
17. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů ÚT |  |  | 17
18. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 15
19. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 150
Celková cena

## VZT
Sestava regulace VZT 1.PP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 0.MaR.VZT |  | Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 2
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 20
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/12kW |  |  | 1
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
2. | 0.DR.xx |  | Podstanice 200 I/O, BacNet/IP |  |  | 1
|  |  | Napájecí modul 1,2A |  |  | 3
|  |  | Modul digitálních vstupů 8 I/O bodů |  |  | 0
|  |  | Modul digitálních vstupů 16 I/O bodů |  |  | 6
|  |  | Modul digitálních univerzální 8 I/O bodů |  |  | 6
|  |  | Modul digitálních výstupů 6 I/O bodů |  |  | 4
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 168
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 168
5. | BT |  | Diferenční manostat 50..500Pa |  |  | 8
6. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 4
7. | BT |  | VZT teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 16
8. | SL |  | Pritizámrazová ochrana kapilárová (6m) |  |  | 4
9. | BT |  | Prostorové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 3
10. | BG |  | Detektor uniku chladícího plynu |  |  | 1
11. | BG |  | Detektor výskytu CO |  |  | 4
12. | YM |  | Pohon 24VAC/0..10V, včetně ventilu do DN40 |  |  | 8
13. | YM |  | Klapkový pohon 24V, 0..10V, 15Nm |  |  | 4
|  |  | Klapkový pohon 24V, 2bod, 18Nm, HF |  |  | 10
14. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 250
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 300
|  |  |  | kabel | JYTY 7Cx1 | 150
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 800
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 1500
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 100
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 300
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 100
15. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů VZT |  |  | 21
16. |  |  | Profese MaR provede zapojení signalizace požárních klapek |  |  | 41
17. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 50
18. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 350
Celková cena
Sestava regulace VZT 3.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 3.MaR.VZT |  | Rozv. 600x800x250, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 1
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 3
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 3
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
2. | 3.DR.xx |  | Kompaktní podstanice 36 I/O, BacNet/IP (4x DI, 24x UI, 8xDO) |  |  | 1
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 36
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 36
5. | BT |  | Diferenční manostat 50..500Pa |  |  | 2
6. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 1
7. | BT |  | VZT teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 4
8. | SL |  | Pritizámrazová ochrana kapilárová (6m) |  |  | 1
12. | YM |  | Pohon 24VAC/0..10V, včetně ventilu do DN40 |  |  | 2
13. | YM |  | Klapkový pohon 24V, 0..10V, 15Nm |  |  | 1
|  |  | Klapkový pohon 24V, 2bod, 18Nm, HF |  |  | 2
14. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 25
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 50
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 250
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 50
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 30
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 100
15. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů VZT |  |  | 3
17. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 10
18. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 120
Celková cena
Sestava regulace VZT 4.NP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 4.MaR.VZT |  | Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 2 | 25000 | 50000
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 16 | 3000 | 48000
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1 | 5000 | 5000
2. | 4.DR.xx |  | Podstanice 200 I/O, BacNet/IP |  |  | 1 | 60000 | 60000
|  |  | Napájecí modul 1,2A |  |  | 3 | 4200 | 12600
|  |  | Modul digitálních vstupů 8 I/O bodů |  |  | 0 | 4700 | 0
|  |  | Modul digitálních vstupů 16 I/O bodů |  |  | 3 | 8500 | 25500
|  |  | Modul digitálních univerzální 8 I/O bodů |  |  | 5 | 13500 | 67500
|  |  | Modul digitálních výstupů 6 I/O bodů |  |  | 6 | 9300 | 55800
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1 | 28000 | 28000
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1 | 2000 | 2000
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 124 | 400 | 49600
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 124 | 400 | 49600
5. | BT |  | Diferenční manostat 50..500Pa |  |  | 10 | 1300 | 13000
6. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 3 | 1100 | 3300
7. | BT |  | VZT teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 10 | 1900 | 19000
8. | SL |  | Pritizámrazová ochrana kapilárová (6m) |  |  | 3 | 3500 | 10500
9. | YM |  | Pohon 24VAC/0..10V, včetně ventilu do DN40 |  |  | 3 | 14000 | 42000
10. | YM |  | Klapkový pohon 24V, 0..10V, 15Nm |  |  | 2 | 4500 | 9000
|  |  | Klapkový pohon 24V, 2bod, 18Nm, HF |  |  | 8 | 5500 | 44000
|  |  | Klapkový pohon 230V, 2bod, 15Nm |  |  | 6 | 3000 | 18000
11. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 800 | 12 | 9600
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 400 | 25 | 10000
|  |  |  | kabel | JYTY 7Cx1 | 150 | 30 | 4500
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 800 | 10 | 8000
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 1500 | 12 | 18000
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 100 | 12 | 1200
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 300 | 16 | 4800
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 100 | 16 | 1600
12. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů VZT |  |  | 22 | 1200 | 26400
13. |  |  | Profese MaR provede zapojení signalizace požárních klapek |  |  | 12 | 500 | 6000
14. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 28 | 500 | 14000
15. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 250 | 300 | 75000
|  | Celková cena | [5 empty] | 791500

## CHLAZENÍ
Sestava regulace ÚT 1.PP
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | 0.MaR.CH |  | Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. příslušenství - krytů, mont. Panel, lišty) |  |  | 1
|  |  | Napájení, jištění a spínání silových vývodů max. 400V/5kW |  |  | 12
|  |  | Osvětlení rozv., 2x servisní zás 230/10, napáječí zdroj ŘS 24V, pomocná relé |  |  | 1
2. | 0.DR.xx |  | Podstanice 200 I/O, BacNet/IP |  |  | 1
|  |  | Napájecí modul 1,2A |  |  | 2
|  |  | Převodník M-Bus |  |  | 1
|  |  | Modul digitálních vstupů 16 I/O bodů |  |  | 2
|  |  | Modul digitálních univerzální 8 I/O bodů |  |  | 6
|  |  | Modul digitálních výstupů 6 I/O bodů |  |  | 3
|  |  | Ovladací panel s komunikaci po Eth., vč kabelu |  |  | 1
|  |  | Instalační příslušenství |  |  | 1
3. | SW |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ |  |  | 98
4. | SW |  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 98
6. | BT |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 16
8. | BT |  | Jímkové teplotní čidlo Ni1000 |  |  | 4
9. | SL |  | Sonda zaplavení |  |  | 1
10. | BT |  | Snímač tlaku 0..10bar/4..20mA |  |  | 2
15. |  |  | Kabeláž | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 200
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 60
|  |  |  | kabel | JYTY 7Cx1 | 80
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 1x2x0,8 | 65
|  |  |  | kabel | JY(St)Y 2x2x0,8 | 800
|  |  |  | kabel | JYTY 2Dx1 | 250
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 200
|  |  |  | kabel | FTP 4x2x1,5 | 200
16. |  |  | Profese MaR provede zapojení komponentů ÚT |  |  | 26
17. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  | 26
18. |  |  | Montáž, zprovoznění, výchozí revize, atest |  |  | 220
Celková cena
Rozv. 800x2000x300, IP55(vč. zdroje 24VAC, jištění, relě)

## DISPEČINK
Sestava dispečerského centra
pol. | označení | poznámka | popis |  | ks(m) | Kč/ks(m) | celkem
1. | Řídící PC |  | CORE i7 920 3,4GHz, 8G DDR3,VGA HD, HDD 1TB, DVD-R/RW, 1G LAN, SOUND |  | 1
| Příslušenství |  | Klávesnice, myš |  | 1
| Monitor |  | LCD 1920x1200/DVI, 26", 20000:1, 5ms, repro |  | 1
| Tiskárna |  | Inkoustová tiskárna + kabel |  | 1
2. | SW |  | Operační systém |  | 1
|  |  | Antivirové a bezpečnostní programy |  | 1
|  |  | Sada kancelářských programů (doc.xls.pdf) |  | 1
3. | SW |  | Vizualizační programové prostředí (licence) |  | 1
|  |  | Základní startovací setava |  | 1
|  |  | Systemový deník |  | 1
|  |  | Modul grafické zobrazení schémat |  | 1
|  |  | Modul historických dat a trendů |  | 1
|  |  | Modul dat a trendů M-BUS |  | 1
|  |  | Vizualizace pro IRC |  | 103
|  |  | Vizualizace pro ÚT (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro VZT (100 datových bodů) |  | 5
|  |  | Vizualizace pro CHLAZENÍ (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro BUS (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro M-BUS (100 datových bodů) |  | 2
4. | SW |  | Rozšíření stávající vizualizace
|  |  | Vizualizace pro IRC |  | 103
|  |  | Vizualizace pro ÚT (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro VZT (100 datových bodů) |  | 5
|  |  | Vizualizace pro CHLAZENÍ (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro BUS (100 datových bodů) |  | 2
|  |  | Vizualizace pro M-BUS (100 datových bodů) |  | 2
4. | HW |  | Systemový regulátorpro integrátor - koncentrátor BUS |  | 1
| SW |  | Programování koncentrátoru |  | 9
5. | HW |  | Switch 16 port |  | 2
6. |  |  | Kabeláž | UTP cat6 4x2x0,5 | 2200
7. |  |  | Montáž, zapojení, výchozí revize, atest |  | 1
Celková cena