## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | IO 07 Přípojka elektro NN |  |  | JKSO:
Časť: |  |  |  |  | Dátum: | 2017-03-15
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.
1 |  | 1 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého
2 |  |  | Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 110 | m | 100
3 |  |  | Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 200 | m | 480
4 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 10 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 10
5 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 10
6 |  |  | Svorka SR 02 | ks | 10
7
8 |  | 3 | Kabely včetně upevnění, utěsnění proti vlhkosti, ukončení v rozváděči a zapojení, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou nebo kabelovou koncovkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení
9
10 |  |  | Kabel CYKY 3x240+120 mm2 (paralelně 4) pevně včetně spojek a ukončení kabelů na rozvaděčích | m | 988
11 |  |  | FeZn 30x4 mm | m | 250
12 |  |  | FeZn D10 mm | m | 30
13
14
15 |  | 4 | Zemní práce - výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, definitivní úpravy terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy a vytýčení podzemních sítí. Dodavatel musí zajisti obnovu povrchů parkoviště a vozovek, kde neprobíhá stavební činnost
16 |  |  | Ruční výkop kabelové rýhy, 600/1200 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, pískový podklad a obsyp pískem 200 mm, hutněný zához, úpava terénu, osetí povrchu travou | m | 140
17 |  |  | Ruční výkop kabelové rýhy, 800/1300 mm pod pojízdnou plochou, rýha s betonovou deskou 100 mm a chráničkou a obetonováním chráničky 100 mm nad h.h., pažení, obnova povrchu komunikace | m | 60
18 |  |  | Oddělení kabelů ve výkopu cihlou | m | 200
19 |  |  | Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů | m | 100
20 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru | ks | 20
21 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - drát, izolace svaru | ks | 10
22 |  |  | Výstražná fólie 330 mm do země | m | 600
23 |  |  | Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm | m | 60
24 |  |  | Ochranný asfaltový nátěr ALIT na podzemní části očištěných ocelových konstrukcí | kg | 2
25 |  |  | Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody budovou, utěsnění a začistění všech otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici | kpl | 8
26 |  | 5 | HZS - výchozí revize | hod | 30
27 |  |  | HZS - doplnění dokumentace realizační po výběru dodavatele | kpl | 1
28 |  |  | HZS - odpojení od sítě, koordinace | hod | 12
29 |  |  | HZS - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY OBJEKTU (2x) | kpl | 1
30 | [7 empty] | 0
31 |  |  | Dopravné | kpl | 1 | 0
32 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1 | 0
33 |  |  | PPV | kpl | 1 | 0
34 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0
Celkem bez DPH