## REKAPITULACE
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
TZ 02.1 - Plynová kotelna
REKAPITULACE CELKOVÁ
cenová hladina URS
Popis
PSV
1. | 800-731 | Zdroj tepla | 0
2. | 800-731 | Potrubí | 0
3. | 800-731 | Armatury | 0
5. | 800-731 | Nátěry | 0
6. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
|  | PSV | 0
7. |  | HZS | 0
|  | Vytápění - cena bez DPH | 0
Vypracoval: Ing. Dana Peikertová
květen 2017

## ROZPOČET
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
TZ 02.1 - Plynová kotelna
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-731 | Zdroj tepla
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž zařízení, včetně pomocného materiálu
1. | 731159620 | Montáž kotlů kondenzačních do 130 kW | ks | 4 | 0 | 0
2. | R-01 | Dodávka - kotel kondenzační závěsný, nerezový tepelném výkonu 22-112 kW, velikost 480 x 602 x 960 mm. Součástí dodávky kotle je kotlové čerpadlo a pojistný ventil (příslušenství) | ks | 4 | 0 | 0
3. | R-02 | Montážní stojan plynového závěsného kotle - kotvení do podlahy | ks | 4 | 0 | 0
4. | R-03 | Montáže spalinových cest samostatně pro každý kotel - koaxiální odkouření 110/160 mm, celkové délky 4,0 m | ks | 4 | 0 | 0
|  | Dodávka - koaxiální spalinový systém DN 160/110 mm |  |  | 0
5. | R-04 | Hlavice střešní se svěrnou objímkou | ks | 4 | 0 | 0
6. | R-05 | Trubka 160/110 - 1000 mm | ks | 16 | 0 | 0
7. | R-06 | Kotvící materiál | ks | 16 | 0 | 0
8. | R-07 | Průchodka střechou pro potrubí 160/110 mm | ks | 4 | 0 | 0
9. | R-08 | Kontrolní kus přímý | ks | 4 | 0 | 0
10. | R-09 | Svěrné objímky | ks | 12 | 0 | 0
11. | R-10 | Revizní kus | ks | 4 | 0 | 0
12. | R-11 | Jímka pro odběr vzorků | ks | 4 | 0 | 0
13. | R-12 | Spojovací materiál | ks | 4 | 0 | 0
14. | 732331744 | Expanzní nádoba tlaková s membránou - objem 400 l, 6 bar | ks | 1 | 0 | 0
15. | R-13 | HVDT - Anuloid - průtok 19 m3/hod, přírubové napojení DN 80, včetně protiřírub a tepelné izolace | ks | 1 | 0 | 0
16. | R-14 | Montáž HVDT | ks | 1 | 0 | 0
17. | R-15 | Podtlakové odplyńovací zařízení s integrovaným doplňováním do soustavy s membránovou expanzní nádobou .Max.teplota v systému max. 70°C, objem soustavy 6,0 m3 Rozměry 440 x 685 x 1215 mm, hmotnost 36 kg | ks | 1 | 0 | 0
18. | R-16 | Montáž automatického odplyňovacího a doplňovacího zařízení, včetně uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0
19. | R-17 | Neutraliazační box pro zařízení plynových kondenzačních kotlů celkového výkonu 500 kW, připojovaní potrubí dn 32 | ks | 1 | 0 | 0
20. | R-18 | Montáž neutralizačního boxu DN 50, včetně připojovacích potrubí dn 32 | ks | 1 | 0 | 0
21. | R-19 | Úpravna vody pro otopný systém - sestava obsahuje mechanický předfiltr, automatický změkčovací filtr s časovým řízením, instalační armatury, vodoměr, dávkovací čerpadlo a chemii pro prvotní spuštění | ks | 1 | 0 | 0
22. | R-20 | Montáž úpravny vody | ks | 1 | 0 | 0
23. | R-21 | Dodávka a montáž orientačních štítků na potrubí - značení tras a směru průtoku | ks | 36 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
24. | 998731201 | Přesun hmot | % | 2.81 |  | 0
|  | Zdroj tepla |  |  |  | 0
| 800-731 | Potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, fitingů, závěsů a uložení potrubí
25. | 733223301 R01 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 15x1, včetně fitingů | m | 5 | 0 | 0
26. | 733223303 R03 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 22x1, včetně fitingů | m | 18 | 0 | 0
27. | 733223304 R04 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5, včetně fitingů | m | 15 | 0 | 0
28. | 733223306 R06 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 42x1,5, včetně fitingů | m | 26 | 0 | 0
29. | 733223307 R07 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0 včetně fitingů | m | 5 | 0 | 0
30. | 733121164 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 76/3,6 (DN 65) | m | 12 | 0 | 0
31. | 733121165 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 89/3,6 (DN 80) | m | 16 | 0 | 0
32. | 733224228 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 54 x 2 ke kotli | ks | 4 | 0 | 0
33. | 733224204 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 22x1 | m | 18 | 0 | 0
34. | 733224205 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 28x1,5 | m | 15 | 0 | 0
35. | 733224207 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 42x1,5 | m | 26 | 0 | 0
36. | 733224208 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 54x2 | m | 5 | 0 | 0
37. | 733291101 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 35 mm | m | 38 | 0 | 0
38. | 733291102 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 64 mm | m | 43 | 0 | 0
39. | 733291103 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 108 mm | m | 16 | 0 | 0
40. | R-22 | Potrubí kanalizační plastové dn 32, pro odvod kondenzátu | m | 10 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
41. | 998733204 | Přesun hmot | % | 3.74 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
| 800-731 | Armatury
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž armatur, včetně pomocného materiálu
42. | 732429212 | Montáž čerpadel oběhových do DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
43. | 732429214 | Montáž čerpadel oběhových DN 50 | ks | 3 | 0 | 0
44. | R-22 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 0,5 m3/hod, 1,6 mvsl (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 25, max. provozní tlak 10bar | ks | 3 | 0 | 0
45. | R-23 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 3,9 m3/hod, 2,1 mvsl, (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 40, max. provozní tlak 10bar | ks | 2 | 0 | 0
46. | R-24 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 6,5 m3/hod, 3,8 mvsl, (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 40, max. provozní tlak 10bar | ks | 2 | 0 | 0
47. | R-25 | Dodávka - oběhové mokroběžné čerpadlo s regulací otáček - do výkonu 9,7 m3/hod, 4,0 mvsl (230 V) těleso čerpadla litina, připojení DN 50, max. provozní tlak 10bar | ks | 1 | 0 | 0
48. | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 20 | 0 | 0
49. | 734291243 | Filtr závitový DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
50. | 734291244 | Filtr závitový DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
51. | 734291247 | Filtr závitový DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
52. | 734291248 | Filtr závitový DN 65 | ks | 3 | 0 | 0
53. | 734291249 | Filtr závitový DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
54. | 734242414 | Ventily zpětné závitové DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
55. | 734242417 | Ventily zpětné závitové DN 50 | ks | 3 | 0 | 0
56. | 734220105 | Ventily vyvažovací přímé DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
57. | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou armaturou | ks | 11 | 0 | 0
58. | 734292713 | Kulový kohout DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
59. | 734292714 | Kulový kohout DN 20 | ks | 12 | 0 | 0
60. | 734292715 | Kulový kohout DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
61. | 734292717 | Kulový kohout DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
62. | 734292718 | Kulový kohout DN 50 | ks | 16 | 0 | 0
63. | 734292719 | Kulový kohout DN 65 | ks | 12 | 0 | 0
64. | 734292720 | Kulový kohout DN 80 | ks | 9 | 0 | 0
65. | 734242412 | Zpětný ventil závitový DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
66. | 734242413 | Zpětný ventil závitový DN 20 | ks | 3 | 0 | 0
67. | 734242414 | Zpětný ventil závitový DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
68. | 734242417 | Zpětný ventil závitový DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
69. | 734242418 | Zpětný ventil závitový DN 65 | ks | 3 | 0 | 0
70. | 734242419 | Zpětný ventil závitový DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
71. | 734411104 | Teploměr 0 - 100°C | ks | 18 | 0 | 0
72. | 734421101 | Manometr, včetně kohoutu 0 - 6 bar | ks | 18 | 0 | 0
73. | 734421101 | Manometr, včetně kohoutu 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
74. | 734220101 R08 | Vyvažovací ventil DN 10 | ks | 2 | 0 | 0
75. | 734220101 R09 | Vyvažovací ventil DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
76. | 734220104 | Vyvažovací ventil DN 40 | ks | 3 | 0 | 0
77. | 734220105 | Vyvažovací ventil DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
78. | R 26 | Solenoidový ventil DN 15 - dopouštění otopného systému - ovládání MaR | ks | 1 | 0 | 0
79. | R 27 | Vodoměr pro pitnou vodu DN 15, 10 bar - průtok do 2,0 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0
80. | 734209128 | Montáž třícestných ventilů do DN 50 | ks | 6 | 0 | 0
81. | R 28 | Dodávka třícestných ventilů DN 15 kvs 1 (pohon dodávka MaR) | ks | 2 | 0 | 0
82. | R 29 | Dodávka třícestných ventilů DN 15 kvs 1,6 (pohon dodávka MaR) | ks | 1 | 0 | 0
83. | R 30 | Dodávka třícestných ventilů DN 50 kvs 30 (pohon dodávka MaR) | ks | 1 | 0 | 0
84. | R 31 | Dodávka třícestných ventilů DN 40 kvs 12,5 (pohon dodávka MaR) | ks | 1 | 0 | 0
85. | R 32 | Dodávka třícestných ventilů DN 40 kvs 20 (pohon dodávka MaR) | ks | 1 | 0 | 0
86. | R 33 | Montáž měřiče tepla | ks | 8 | 0 | 0
87. | R 34 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 0,6, výstup M-BUS | ks | 3 | 0 | 0
88. | R 35 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 3,5, výstup M-BUS | ks | 2 | 0 | 0
89. | R 36 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 6, výstup M-BUS | ks | 2 | 0 | 0
90. | R 37 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 10, výstup M-BUS | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
91. | 998734204 | Přesun hmot | % | 0.31 |  | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
| 800-783 | Nátěry potrubí
92. | 783424341 | Nátěr potrubí ocelového nad DN 50 - dvojnásobný syntetický a 1 x emailování | m | 28 | 0 | 0
93. | 783424741 | dtto nad DN50 - základní | m | 28 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
94. | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 97 | 0 | 0
95. | R 38 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu 15 mm | m | 5 | 0 | 0
96. | R 39 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 25 mm pro potrubí profilu 28 mm | m | 15 | 0 | 0
97. | R 40 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 42 mm | m | 26 | 0 | 0
98. | R 41 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 54 mm | m | 5 | 0 | 0
99. | R 42 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 76 mm | m | 12 | 0 | 0
100. | R 43 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 89 mm | m | 16 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
101. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
HZS
102. | R 44 | Revize a revizní zpráva spalinových cest | ks | 1 | 0 | 0
103. | R 45 | Topná zkouška, včetně vyregulování systému a vyzkoušení | hod | 72 | 0 | 0
104. | R 46 | Koordinační práce profesí MaR | hod | 72 | 0 | 0
105. | R 47 | Uvedení kotelny do provozu | hod | 72 | 0 | 0
106. | R 48 | Práce se zprovozněním kotelny - kniha plynového spotřebiče, provozní deník kotelny, včetně protokolu o zkouškách a atestech zařízení | ks | 1 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0