## VÝKAZ VÝMĚR
VÝKAZ VÝMĚR
Projekt: |  | PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU
Investor: |  | ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝCKÁ č.p. 129, 165 00 Praha 6 - SUCHDOL, IČ: 60460709 Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Část: |  | TZ 02.3 Primární okruh TČ
Datum: |  | 03/2017
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla
pol. | kód |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 |  |  | Prohlídka staveniště stanovení parametrů zakázky |  |  | 1 | kpl |  | 0
2 |  |  | Doprava materiálu na stavbu |  |  | 1 | kpl |  | 0
3 |  |  | Doprava osob na stavbu (dělníci, dozor) |  |  | 1 | kpl |  | 0
4 |  |  | Ubytování pracovníků |  |  | 1 | kpl |  | 0
5 |  |  | Autorský dozor projektanta |  |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | A) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
6 |  |  | Tlakovací sestava pro zhlaví energopilot (svěrné mechanické šroubení s manometrem a uzavíracím KK) |  |  | 78 | kpl |  | 0
7 |  |  | Ochranná KG Trubka DN125 dl. 1m pro zhlaví energopilot (pracovní ochránění tlakovací sestavy) |  |  | 78 | ks |  | 0
8 |  |  | potrubí PE 100 RC, potrubí pro vystrojení pilot 1200 mm, 900mm, pro propojení dvojic pilot, vč. prostřihu 7% • Ø 25 x 2,3 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100,150,200 m |  |  | 7400 | m |  | 0
9 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení zhlaví piloty • elektrokoleno 90°: Ø 25 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 156 | ks |  | 0
10 |  |  | Elektrikářské stahovací pásky pro kotvení potrubí k armokoši |  |  | 3000 | ks |  | 0
11 |  |  | tvarovka T-kus Ø 32 mm na tupo |  |  | 78 | ks |  | 0
12 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektroredukce: Ø 32-25 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 156 | ks |  | 0
13 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení T kusů, napojení RS1 RS2, RS3 + spoje potrubí • elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 160 | ks |  | 0
14 |  |  | potrubí PE 100 RC, potrubí pro napojení dvojic pilot na sběrnou konstrukci vč. prostřihu 7% • Ø 32 x 3,0 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 150 m |  |  | 2400 | m |  | 0
15 |  |  | potrubí GEROthen PE100 - tyče pro prostup okruhů nad desku • Ø 32 x 3,0 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, tyče 6m |  |  | 124 | m |  | 0
16 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení na sběrné konstrukce • elektrokoleno 90°: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 62 | ks |  | 0
17 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení na sběrnou jímky RS3-vrchní vývody • elektrokoleno 45°: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 8 | ks |  | 0
18 |  |  | RS1 - ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ pro primární okruh TČ - provedení do "T" Plně vybavený rozdělovač / sběrač 15 / 15 - celoplastová technologie, materiál těla PE 100 • 1 x rozdělovač vnitřní průměr těla DN 90, PVC kulové kohouty DN25 – 15 výstupy • 1 x sběrač vnitřní průměr těla DN 90, PVC vyvažovací ventily – 15 vstupy • 15 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 30 x vývod potrubí Ø 32 mm - 500 mm • 2 x ukončení uzavírací klapkou DN 80 + příruba DN 80 |  |  | 1 | kpl |  | 0
19 |  |  | RS2 - ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ pro primární okruh TČ - provedení do "T" Plně vybavený rozdělovač / sběrač 16 / 16 - celoplastová technologie, materiál těla PE 100 • 1 x rozdělovač vnitřní průměr těla DN 90, PVC kulové kohouty DN25 – 16 výstupy • 1 x sběrač vnitřní průměr těla DN 90, PVC vyvažovací ventily – 16 vstupy • 16 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 32 x vývod potrubí Ø 32 mm - 500 mm • 2 x ukončení uzavírací klapkou DN 80 + příruba DN 80 |  |  | 1 | kpl |  | 0
20 |  |  | Sběrná konstrukce pro RS1 a RS2 - 4 shodné konstrukce, dvě pro každý RS, fixování vertikálních rozvodů nad základovou desku v dané rozteči vč. objímek - každá konstrukce dl cca 1200 mm, výška cca 800, pro 16ks potrubí = 16 ks objímek s gumovou vložkou -zámečnický výrobek z ocelových profilů, hmotnost konstrukce cca 15 kg |  |  | 4 | kpl |  | 0
21 |  |  | Kotvicí konstrukce pro RS1 a RS2 v technické místnosti - 2 shodné konstrukce, jedna pro každý RS, kotvení rozdělovačů sběračů v technické místnosti do požadované výšky cca 1m nad podlahu, připevnění k podlaze - každá konstrukce dl. cca 2000 mm, výška cca 1000, 6 x objímka s tepelněizolačním pouzdrem -zámečnický výrobek z ocelových profilů, hmotnost konstrukce cca 25 kg |  |  | 2 | kpl |  | 0
22 |  |  | RS3 Plně vybavená jímka s vývody 8/8 - pravé provedení • rozměry: Ø770 x 760 x 950 x 1200 - 1350 mm (Ø víka x šířka x délka x výška) • teleskopický poklop nosnost 600 kg • 1 x rozdělovač DN50, PVC kulové kohouty DN25 – 8 výstupů • 1 x sběračDN50, PVC vyvažovací ventily – 8 vstupů • 8 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 16 x vývod z jímky potrubí Ø 32 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 63 mm |  |  | 1 | ks |  | 0
23 |  |  | Páteřní potrubí od sběrné jímky do technické místnosti PE 100 RC • Ø 63 x 5,8 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože |  |  | 60 | m |  | 0
24 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 14 | ks |  | 0
25 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno Ø 63 mm 90°, PE 100, SDR 11 |  |  | 4 | ks |  | 0
26 |  |  | PVC uzavírací kulový kohout DN50 - ukončení RS3 v technické místnosti |  |  | 2 | ks |  | 0
27 |  |  | Tvarovka pro ukončení potrubí - kovový závit • vložka k přechodce Georg Fischer +GF+: Ø 63 - 2", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
28 |  |  | Nemrznoucí směs - teplonosná kapalina - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (konc. / voda) • teplonosná antikorozní kapalina • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU |  |  | 1120 | l |  | 0
29 |  |  | Izolace potrubí - izolace tyčí od prostupu směrem k RS • Ø 35 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  | 62 | m |  | 0
[5 empty] | C) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
30 |  |  | Vystrojení energetických pilot spirálovým výměníkem - piloty 1200 a 900 mm, celkem 78ks pilot, uvedená jednotka - metráž instalovaného potrubí + osazení tlakovacích sestav |  |  | 6600 | m |  | 0
31 |  |  | Montážní práce - odbourání části zhlaví piloty, sejmutí tlakovacích sestav a napojení jendotlivých pilot pomocí elektrokolen 90° d25 |  |  | 78 | kpl |  | 0
32 |  |  | Montážní práce - pokládka, trasování a manipulace s potrubím pro napojení pilot |  |  | 2500 | m |  | 0
33 |  |  | Montážní práce - osazení a napojení sběrných konstrukcí |  |  | 4 | kpl |  | 0
34 |  |  | Montážní práce - elektrosvařování průměru d25 - d63 - uveden předpokládaný počet spojů/tvarovek |  |  | 560 | kpl |  | 0
35 |  |  | Montážní práce - osazení sběrné jímky |  |  | 1 | kpl |  | 0
36 |  |  | Montážní práce - osazení RS v technické místnosti |  |  | 2 | kpl |  | 0
37 |  |  | Tlakové zkoušky - před zapuštěním armokošů |  |  | 78 | kpl |  | 0
38 |  |  | Tlakové zkoušky - před napojením RS / sběrné jímky |  |  | 39 | kpl |  | 0
39 |  |  | Tlakové zkoušky - po napojení na RS / sběrné jímky |  |  | 3 | kpl |  | 0
40 |  |  | Plnění a odvzdušnění celého systému nemrznoucí kapalinou |  |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | D) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
REKAPITULACE:
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: | [7 empty] | 0
C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: | [7 empty] | 0
D) Práce - napojení energopilot k RS | [7 empty] | 0
|  |  |  | Cena díla celkem bez DPH: |  |  |  | 0
SOUVISEJÍCÍ POŽADAVKY - BUDOU DODÁVKOU STAVBY:
50 |  |  | Prostupové Multipažnice s pevnou a volnou přírubou + těsnicí vložky pro tlakovou odolnost prostupu 3bar, pro prostup celkem 62 ks potrubí d32 |  |  | 1 | kpl
51 |  |  | Prostupové pažnice s pevnou a volnou přírubou + těsnicí vložky pro tlakovou odolnost prostupu 3bar, pro prostup celkem 2 ks potrubí d63 |  |  | 1 | kpl
52 |  |  | Zemní práce - výkopy a zpětné záhrny, hutnění zahrnutých výkopů pro potrubí v celkovém rozsahu cca 200 m3 zeminy |  |  | 1 | kpl
53 |  |  | Pískové lože pro potrubí pod základovou deskou frakce 0/4 v celkovém rozsahu 55 m3 |  |  | 1 | kpl
54 |  |  | Provedení prostupu skrz základový práh mezi osami 1 a 2 pro potrubí vedoucí ke sběrné jímce RS3 |  |  | 1 | kpl
55 |  |  | Betonové základy pod sběrné konstrukce napojení pilot a pod sběrnou jímky RS3 v celkovém rozsahu cca 2 m3 betonu |  |  | 1 | kpl
56 |  |  | Důkladné zaizolování RS1 a RS2 v technické místnosti, doporučená tl. izolace min. 19 mm při Lambda =0,033 W/mK. |  |  | 1 | kpl