## REKAPITULACE
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
TZ 02.2 - Tepelná čerpadla
REKAPITULACE CELKOVÁ
cenová hladina URS
Popis
PSV
1. | 800-731 | Zdroj tepla | 0
2. | 800-731 | Potrubí | 0
3. | 800-731 | Armatury | 0
5. | 800-731 | Nátěry | 0
6. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
|  | PSV | 0
7. |  | HZS | 0
|  | Tepelná čerpadla - cena bez DPH | 0
Vypracoval: Ing. Dana Peikertová
květen 2017

## ROZPOČET
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
TZ 02.2 - Tepelná čerpadla
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-731 | Zdroj tepla
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž zařízení, včetně pomocného materiálu
1. | R-01 | Montáž tepelných čerpadel - země x voda - tepelného výkonu 80 kW | ks | 1 | 0 | 0
2. | R-02 | Dodávka - tepelné čerpadlo země x voda - dvoukopresorové (výkon při 0/45 - 80,0 kW, COP 3,56, výkon přo 0/35 - 78,32 kW, COP 4,3) provozní tlak 0 - 6 bar, velikost 1450 x 750 x 1000 mm. Cena včetně dopojovacích pružných spojek. Dodávka TČ včetně el. rozvaděče s jištěním a ochranou | ks | 1 | 0 | 0
3. | 732525175 R01 | Akumulační zásobník topné vody o objemu 800 l | ks | 1 | 0 | 0
4. | 732219318 | Montáž zásobníkových ohřívačů tepla o objemu 2000 l | ks | 1 | 0 | 0
5. | R-03 | Zásobník TUV - bivalentní o objemu 2 000 l stojatý - nerezové provedení - napojení na TČ a na plynovou kotelnu. Samostatná hrdla pro pitnou vodu, teplou vodu a cirkulaci | ks | 1 | 0 | 0
6. | R-04 | Kombirozdělovač pro zdroj tepla - viz dokumentace, včetně stojanů a tepelné izolace | ks | 1 | 0 | 0
7. | R-05 | Montáž kombirozdělovačů | ks | 1 | 0 | 0
8. | 732331717 | Expanzní nádoba tlaková s membránou - objem 80 l, 6 bar | ks | 2 | 0 | 0
9. | 732421415 R02 | Čerpadlo oběhové, elektronicky řízené, pro otopný systém - DN 25, do 4,5 m3/hod, 60 kPa | ks | 3 | 0 | 0
10. | 732421444 R03 | Čerpadlo oběhové, elektronicky řízené, pro otopný systém - DN 32, do 6,9 m3/hod, 50 kPa | ks | 2 | 0 | 0
11. | 732422227 R04 | Čerpadlo oběhové, elektronicky řízené, pro otopný systém - DN 65, do 18 m3/hod, 50 kPa | ks | 2 | 0 | 0
12. | R-06 | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádobyo objemu 400 l, velikosti 950 mm a průměru 750 mm. Velikost zařízení 290x440x610 mm, hmotnost 25 kg, připojení DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
13. | R-07 | Montáž automatického doplňovacího zařízení a uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0
14. | R-08 | Dodávka a montáž orientačních štítků na potrubí - značení tras a směru průtoku | ks | 36 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
15. | 998731201 | Přesun hmot | % | 2.81 |  | 0
|  | Zdroj tepla |  |  |  | 0
| 800-731 | Potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, fitingů, závěsů a uložení potrubí
16. | 733223304 R04 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5, včetně fitingů | m | 14 | 0 | 0
17. | 733223306 R06 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 42x1,5, včetně fitingů | m | 2 | 0 | 0
18. | 733223307 R07 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0 včetně fitingů | m | 18 | 0 | 0
19. | 733121164 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 76/3,6 (DN 65) | m | 4 | 0 | 0
20. | 733121165 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 89/3,6 (DN 80) | m | 98 | 0 | 0
21. | 733224228 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých DN 80 k TČ, akumulační nádobě, ohřívači | ks | 6 | 0 | 0
22. | 733224205 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 28x1,5 | m | 14 | 0 | 0
23. | 733224207 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 42x1,5 | m | 2 | 0 | 0
24. | 733224208 | Příplatek k cenám potrubí za potrubí vedené v kotelnách - měděné potrubí 54x2 | m | 18 | 0 | 0
25. | 733291102 | Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 64 mm | m | 43 | 0 | 0
26. | R-09 | Potrubí kanalizační plastové dn 32, pro přepad z pojistného ventilu (přepad z priméru zaústit do nádrže) | m | 12 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
27. | 998733204 | Přesun hmot | % | 3.74 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
| 800-731 | Armatury
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž armatur, včetně pomocného materiálu
28. | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 14 | 0 | 0
29. | 734291124 R08 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
30. | 734291247 | Filtr závitový DN 50 | ks | 3 | 0 | 0
31. | 734291248 | Filtr závitový DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
32. | 734291249 | Filtr závitový DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
33. | 734163428 | Filtr přírubový DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
34. | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou armaturou | ks | 4 | 0 | 0
35. | 734292715 | Kulový kohout DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
36. | 734292718 | Kulový kohout DN 50 | ks | 12 | 0 | 0
37. | 734292719 | Kulový kohout DN 65 | ks | 4 | 0 | 0
38. | 734292720 | Kulový kohout DN 80 | ks | 31 | 0 | 0
39. | 734242417 | Zpětný ventil závitový DN 50 | ks | 3 | 0 | 0
40. | 734242418 | Zpětný ventil závitový DN 65 | ks | 3 | 0 | 0
41. | 734242419 | Zpětný ventil závitový DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
42. | 734411104 | Teploměr 0 - 100°C | ks | 10 | 0 | 0
43. | 734421101 | Manometr, včetně kohoutu 0 - 6 bar | ks | 12 | 0 | 0
44. | 734251135 | Pojistný ventil DN 25, 3 bar | ks | 2 | 0 | 0
45. | 734220105 | Vyvažovací ventil DN 50, přímonastavitelný průtok na stupnici | ks | 3 | 0 | 0
46. | 734220106 R09 | Vyvažovací ventil DN 65, přímonastavitelný průtok na stupnici | ks | 1 | 0 | 0
47. | R 10 | Vyvažovací ventil DN 40 - průtok pro primér -pro 60 l/min, přímonastavitelný průtok na stupnici | ks | 1 | 0 | 0
48. | 734209120 | Montáž dvoucestných regulačních ventilů | ks | 5 | 0 | 0
49. | R 11 | Dodávka dvoucestný uzavírací ventil DN 80 (pohod dodávka MaR) | ks | 5 | 0 | 0
50. | 734209128 | Montáž třícestných regulačních ventilů | ks | 5 | 0 | 0
51. | R 12 | Dodávka třícestných ventilů DN 32 kvs 16 (pohon dodávka MaR) | ks | 2 | 0 | 0
52. | R 13 | Dodávka třícestných ventilů DN 40 kvs 20 (pohon dodávka MaR) | ks | 2 | 0 | 0
53. | R 14 | Dodávka třícestných ventilů DN 40 kvs 20 (pohon dodávka MaR) | ks | 1 | 0 | 0
54. | R 15 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 3,5, výstup M-BUS | ks | 3 | 0 | 0
55. | R 16 | Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 6, výstup M-BUS | ks | 3 | 0 | 0
56. | R 17 | Montáž měřiče tepla | ks | 8 | 0 | 0
57. | R 18 | Dodávka měřič chladu - jmenovitý průtok 18, výstup M-BUS | ks | 2 | 0 | 0
58. | R 19 | Montáž měřiče chladu | ks | 8 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
59. | 998734204 | Přesun hmot | % | 0.31 |  | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
| 800-783 | Nátěry potrubí
60. | 783424341 | Nátěr potrubí ocelového nad DN 50 - dvojnásobný syntetický a 1 x emailování | m | 102 | 0 | 0
61. | 783424741 | dtto nad DN50 - základní | m | 102 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
62. | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 136 | 0 | 0
63. | R 20 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 25 mm pro potrubí profilu 28 mm | m | 14 | 0 | 0
64. | R 21 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 42 mm | m | 2 | 0 | 0
65. | R 22 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu 54 mm | m | 18 | 0 | 0
66. | R 23 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 76 mm | m | 4 | 0 | 0
67. | R 24 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 50 mm pro potrubí profilu 89 mm | m | 98 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
68. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
HZS
69. | R 25 | Doplnění systému primérního okruhu - 200 l nemrznoucí směsi a odvzdušňení (společné práce s primérním okruhem), včetně dodávky monoetylénglykolu v koncentraci 30% | ks | 1 | 0 | 0
70. | R 26 | Topná zkouška, včetně vyregulování systému a vyzkoušení | hod | 72 | 0 | 0
71. | R 27 | Koordinační práce profesí MaR | hod | 72 | 0 | 0
72. | R 28 | Uvedení strojovny do provozu | hod | 72 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0