## IO-05 Přípojka plynu
PČ | Popis | Množství | MJ | cena
PE trubky dle ČSN EN 15 555 1,2,3, označené dle TPG 702 01
1 | Potrubí PE100 SDR11 s ochranným pláštěm dn 63 | 108 | m
2 | Chránička dn 110 x 6,2 PE (2ks - 14,5m a 2,3m) | 16.8 | m
PE tvarovky dle ČSN EN 15 555 - 3
3 | elektrospojka dn 63 | 2 | ks
4 | elektrokoleno 90° dn 63 PE | 4 | ks
5 | elektrovíčko (dno) dn 63 PE (výstavba, tlaková zkouška) | 2 | ks
Armatury, měření a jejich příslušenství
6 | kulový kohout 2´´ pro plyn PN5 | 3 | ks
7 | kulový kohout 5/4´´ pro plyn PN 5 | 1 | ks
PČ | Popis | Množství | MJ
8 | kulový kohout 1´´ pro plyn PN5 | 2 | ks
9 | plynový filtr 2´´ PN 6 | 1 | ks
10 | membránový plynoměr G25 dvouhrdlové připojení DN 50 (2´´) rozteč 335mm | 1 | ks
11 | membránový plynoměr G4 dvouhrdlové připojení rozteč 110mm | 1 | ks
12 | regulátor tlaku plynu 400 kPa / 2,2 kPa výkon 35m3(n).hod-1 (3/4´´ / 5/4´´, rohové prov., s vestavěným pojist. vent. a BRU) | 1 | ks
13 | manometrový ventil zkušební M20x1,5 | 2 | ks
14 | ukazovací manometr prům 100mm 0 - 6 kPa | 1 | ks
15 | ukazovací manometr prům 100mm 0 - 400 kPa | 1 | ks
Ocelové trubky, ocelové tvarovky ČSN 10 253-1 A DALŠÍ MATERIÁL OCEL
16 | ocelové trubky DN 50 2´´ 60,3 x 2,9 mat. L 245 NB bez izolace | 2.3 | m
17 | ocelové trubky DN 50 2´´ 60,3 x 2,9 mat. L 245 NB PE izolace | 4 | m
18 | ocelové trubky DN 80 3´´ 88,9 x 3,6 mat. L 245 NB PE izolace | 4 | m
19 | ocelové trubky DN 80 3´´ 88,9 x 3,6 mat. L 245 NB bez izolace | 1.5 | m
20 | ocelové trubky závitové 5/4´´ bez izolace | 0.3 | m
21 | ocelové trubky závitové 3/4´´ bez izolace (odfuk regulátoru dle TPG 609 01) | 1 | m
22 | ocelová ochranná trubka DN 65 (76 x 3,2) mat. L245 NB bez izolace, délka 0,6m pro průchod obvod.zdí | 1 | ks
23 | ocelová ochranná trubka DN 100 (114,3 x 4,0) mat. L245 NB bez izolace, délka 0,6m pro průchod obvod. zdí | 1 | ks
24 | ocelové trubkové dno DN 80 mat. P235GH | 1 | ks
25 | závitová spojka PE/ocel dn 63 / 2 ´´ přímé provedení | 1 | ks
26 | závitová redukce 2´´ / 3/4´´ | 1 | ks
27 | závitová redukce 2´´ / 5/4´´ | 1 | ks
28 | závitová redukce 3´´ / 2´´ | 1 | ks
29 | závitová redukce 3´´ / 5/4´´ | 1 | ks
30 | závitová redukce 2´´ / 1´´ | 1 | ks
31 | šroubení redukované 3/4´´ / tr 10 pro odfuk regulátoru | 1 | ks
32 | šroubení přímé 2´´ | 3 | ks
33 | šroubení přímé 1´´ | 3 | ks
34 | T - kus redukovaný 2´´ / 1´´ | 2 | ks
35 | T -kus ocel DN 80 / DN 50 P 235GH | 2 | ks
36 | ocelové koleno 90° DN 80 | 2 | ks
37 | ocelové koleno 90° DN 50 | 4 | ks
38 | návarek M20 x 1,5 pro manometr. ventil | 2 | ks
Příslušenství potrubí a chrániček, izolace
39 | středící objímky plastové pro potr. dn 63 výška 9mm (4segmenty/objímka, rozteč 1m, počet segmentů) | 63 | ks
40 | manžety pro chráničky dn 110 | 4 | ks
41 | čichačka zemní provedení vč. pokopu a podkladní desky | 2 | ks
42 | drobný materiál - profily, objímky a závěsy pro upevnění potrubí a plynoměrů | 1 | kpl
43 | držák závit. přechodky pro HUP/přípojku | 1 | ks
44 | signalizační vodič CYY 2,5 mm | 109 | m
45 | výstražná fólie | 106 | m
46 | páska k uchycení signalizačního vodiče | 2 | ks
47 | izolace potrubí OPZ ocel ulož. v zemi - pásková izolace šířky 33mm pro DN 50 | 12 | m
48 | izolace potrubí OPZ ocel ulož. v zemi - pásková izolace šířky 50mm pro DN 80 | 15 | m
zemní práce
49 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (106m trasa + 2x2x1,6 propoj, odečteny ruční výkopy) | 69 | m3
50 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | 17.2 | m3
51 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 69 | m3
52 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | 6 | m
53 | Dočasné zajištění potrubí DN do 200 | 4 | m
54 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | 17.2 | m3
55 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (rýha 9m x 1,4 x 2 , propoj 2 x 1,6 x 4) | 38 | m2
56 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | 38 | m2
57 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 11.3 | m3
58 | poplatek za skládku - zemina | 20.34 | t
59 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 11.3 | m3
60 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 58.9 | m3
61 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (111x0,8x0,21) | 18.7 | m3
62 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - kamenivo pro obsypy a zásypy | 12.452 | m3
63 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 (zásyp - zpevněné plochy) | 16.082 | t
64 | štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp - zevněné plochy) | 3.7774 | t
65 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 (obsyp tvarovek a svarů pískem ) | 1.3586 | t
"položky 62 až 65 včetně ztratného 10%"
Odstraňování stávajících zpevněných ploch a výstavba nových se předpokládá společně v rámci objektů SO 01 a SO 07
Vytýčení stávajících inženýrských sítí se předpokládá společně pro celou stavbu v rámci objektu SO 01