## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ |  |  | JKSO:
Část: |  | TZ 05 Nouzový zdroj - Dieselagregát |  |  | Datum: | 2017-03-15
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.
TZ 05 Nouzový zdroj - Dieselagregát
1 |  | 1 | Kompletní dodávka a montáž soustrojí motor-generátor do strojovny, soustrojí je monoblokové a je pružně uloženo na základovém rámu stroje. Předání MG, nastavení, regulace, zapojení do vnitřní sítě NN, nafta na zkušební provoz. Stěhování MG do strojovny po částech, kompletní sestavení ve strojovně. | ks | 1
Elektrický výkon soustrojí: Standby 110 kVA, PRIME 100 kVA, 88 kW, 400/230V.
Informativní rozměry soustrojí (d x v x š) 2554 x 1150 x 1680 mm, kapotované provedení pro hluk do obydlené zástavby.
Vestavěná provozní nádrž musí umožnit dobu provozu soustrojí po dobu 8 hodin při 100 % zatížení. Vzduchtechnika stroje včetně ovládání a žaluzií na fasádě a servopohonů. Rozvaděč ATS samostatně stojící u rozvaděče RHPO. odávkou dieslagregátu. Ochrana proti provoznímu i havarijnímu úniku paliva. Nafta bez biosložky.
Výfukové potrubí nad střechu FTZ včetně montáže.
Kabeláž pro soustrojí, VZT, regulaci a ochrany, napojení rozvaděče ATS
Rozvaděč ATS se stykačovou kombinací pro sítě - normální síť - síť z motorgenerátoru. Rozvaděč ATS musí umožnit napojení rozvaděče RHPO na normální síť v případě poruchy a odstavení motorgenerátoru do doby jeho opravy.
Možnost monitorování stavu elektrického zdrojového agregátu - externí modul, který umožní monitorovat 15 provozních stavů a nastavených režimů. Inovativní řešení regulace. Kontrolní panel LED panel. Splněnění standardů pro náhradní zdroje.
Automatický start při výpadku napětí normální sítě, odstavení při obnovení napětí. Kontakty pro vypnutí DA PŘI POUŽITÍ TLAČÍTKA TOTAL STOP.
Mechanická i elektrická ochrana proti zpětné dodávce do sítě
Připojení k síti Ethernet
Kabelové trasy pro soustrojí, VZT, regulaci a ochrany, napojení rozvaděče ATS
Předání MG a strojovny do funkčního užívání, zajištění případných stavebních úprav je součástí dodávky MG
2 |  |  | HZS - revize | hod | 40
3 |  |  | Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha | ks | 10
4 |  |  | Utěsnění otvorů proti vlhkosti | ks | 10
5
6 | [7 empty] | 0
7 | 2 | 2 | Dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  |  | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0