## Výkaz výměr
Rozpočet
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | SO 02 Novostavba pavilonu FTZ |  |  | JKSO:
Část: |  | D1-02-08 Silnoproudá elektrotechnika |  |  | Datum: | 14.3.2018
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Materiál | Montáž | Cena celkem
Položky jsou jako individuální kalkulace.
Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele.
|  | 1 | Rozváděče
Sestava rozváděče musí být kompletní, přehledná, rezervní prostor pro umístění dodatečných přístrojů během provozu musí být využitelný. Pro uložení vodičů v rozváděčích používat organizéry (lišty). Dveře rozváděčů opatřit shodnými tříbodovými zámky. Ovládací prvky na dveřích rozváděče musí být chráněny uzamykatelnýmí průhlednými kryty, bezpečnostní tlačítka bezpečnostním sklem v rámečku.
0
1 |  |  | Rozváděč RH |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Skříňový o osmi polích, šířka pole 800 mm, hloubka 600 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven na ocel. rámu, bude sestaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň pro obvody podle výkresů, zkratová odolnost 36 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce. Včetně polí pro hrazenou kompenzaci. Přívod z normální sítě, skříň s přívodem z DA, skříň s přívodem z UPS | ks | 1
3 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 8
4
5 |  |  | HZS - REVIZE | kpl | 1
6
7 |  |  | Rozváděč RHPO
8 |  |  | Skříňový o dvou polích, šířka pole 800 mm, hloubka 500 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven na ocel. rámu, bude sestaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň pro obvody podle výkresů, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce. Včetně polí pro hrazenou kompenzaci. Přívod z normální sítě, skříň s přívodem z DA, skříň s přívodem z UPS | ks | 1
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 |  |  | Rozváděč RS1.1 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
13 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
14
15 |  |  | Rozváděč RS1.2
16 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
17 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
18 | [7 empty] | 0
19 |  |  | Rozváděč RS2.1 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
21 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
22
23 |  |  | Rozváděč RS2.2
24 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
25 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
26
27 |  |  | Rozváděč RS3.1
28 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
29 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
30 | [7 empty] | 0
31 |  |  | Rozváděč RS3.2 |  |  |  |  | 0
32 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
33 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
34
35 |  |  | Rozváděč RS4.1
36 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o dvou polích, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
37 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
38
39 |  |  | Rozváděč RS0.1
40 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 600 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
41
42 |  |  | Rozváděč RS1.3
43 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový o jednom poli. Rozváděč je upevněn na sloupu stavby v zázemí bistra, šířka rozvaděče podle sloupu, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
44 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 1
45
46 |  |  | Rozváděč RL 2.1
47 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 900 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
48 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
49
50 |  |  | Rozváděč RL 2.2
51 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 1000 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
52 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
53
54 |  |  | Rozváděč RL 2.3
55 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 1500 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
56 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
57
58 |  |  | Rozváděč RL 2.5
59 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 1500 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
60 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
61
62 |  |  | Rozváděč RL 2.6
63 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 1500 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
64 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
65
66 |  |  | Rozváděč RL 2.8
67 |  |  | ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI45 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI30 Sm DP1. Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 900 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1
68 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2
69 | [7 empty] | 0
70 |  | 2 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky, včetně použití lešení a pojízdných mechanismů. |  |  |  |  | 0
71 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1423 | m | 2000
72 |  |  | Trubka PVC, pevnostní P29 | m | 10000
73 |  |  | Trubka PVC, pevnostní P29 bezhalogenová | m | 4050
74 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1436 | m | 400
75 |  |  | Trubka kovová ohebná pevně, typ 3329, nátěr bílý | m | 200
76 |  |  | Trubka kovová ohebná pevně, typ 3336, nátěr bílý | m | 120
77 |  |  | Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý | m | 2000
78 |  |  | Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 100 | m | 40
79 |  |  | Trubka pevnostní průměr světlý D32 mm pro AVT | m | 250
80 |  |  | Trubka pevnostní průměr světlý D50 mm pro AVT | m | 1200
81 |  |  | Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D200 | m | 22
82 |  |  | Chránička korugovaná pro uložení do země | m | 560
83 |  |  | Trubka D29 UV odolná | m | 420
84 |  |  | Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1 | ks | 3000
85 |  |  | Krabice odbočná typ KO 125 | ks | 90
86 |  |  | Krabice odbočná typ KO 125 pro AVT | ks | 150
87 |  |  | Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125 | ks | 2500
88 |  |  | Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, s požární odolností 60 min | ks | 1200
89 |  |  | Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, | ks | 1500
90 |  |  | Krabice KT 250 s víčkem | ks | 30
91 |  |  | Krabice na povrch z mechanicky odolného plastu, rozměru cca 270 x 230 mm, označení AVT | ks | 150
92 |  |  | Krabice z mechanicky odolného plastu, pod omítku, rozměru cca 250 x 200 mm, označení AVT | ks | 40
93 |  |  | Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění vypínačů | kg | 3000
94 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru | ks | 1000
95 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně bílého nátěru | ks | 1650
96 |  |  | Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji | m | 50
97 |  |  | Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji | m | 200
98 |  |  | Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem ve svislých trasách, neperforovaný nebo perforovaný, nátěr bílý zvnějšku, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou P60-R, PH60-R, doložení certifikátu
99 |  |  | 62/50 mm | m | 4000
100 |  |  | 125/100 mm | m | 1200
101 |  |  | 250/100 mm | m | 900
102 |  |  | 500/100 mm | m | 1600
103 |  |  | Korozivzdorné žlaby do podzemního kanálu 200/100 mm | m | 350
104 |  |  | Kabelový kanál požárně odolný EI 60 max. 500x100 mm, včetně příslušenství pro zajištění předepsané požární ochrany | m | 200
105 |  |  | Kabelový kanál požárně odolný EI 60 včetně příslušenství pro zajištění předepsané požární ochrany, 60x50 mm, pro venkovní prostředí se slunečním zářením pro uložení kabelů nouzového osvětlení na venkovních schodištích | m | 120
106 |  | 3 | Kabely včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozváděči, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení
107 |  |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2 pevně | m | 600
108 |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 pevně | m | 4200
109 |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 pevně | m | 21240
110 |  |  | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 pevně | m | 1200
111 |  |  | Kabel CYKY 7x1,5 mm2 pevně | m | 60
112 |  |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně | m | 50000
113 |  |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně | m | 2730
114 |  |  | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 pevně | m | 400
115 |  |  | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 pevně | m | 1860
116 |  |  | Kabel CYKY-J 5x10mm2 pevně | m | 740
117 |  |  | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 pevně | m | 1600
118 |  |  | Kabel CYKY-J 5x25 mm2 pevně | m | 1500
119 |  |  | Kabel CYKY-J 5x35 mm2 pevně | m | 1040
120 |  |  | Kabel CYKY 5x50 mm2 pevně | m | 220
121 |  |  | Kabel CYKY-J 5x95 mm2 pevně | m | 300
122 |  |  | Kabel CYKY 5x120 mm2 pevně | m | 0
123 |  |  | Kabel CYKY 12x4 mm2 pevně a zatažený do multikanálu a kolektoru do rektorátu | m | 800
124 |  |  | Kabel JYTY 4x1 mm pevně | m | 120
125 |  |  | Kabel JXFE-V FE180 1x2x1,0 E60, B2ca,s1,do | m | 1200
126 |  |  | Kabel CXKH-V 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 7200
127 |  |  | Kabel CXKH-V-J 3x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 12500
128 |  |  | Kabel CXKH-V 3x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
129 |  |  | Kabel CXKH-V 3x6-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 200
130 |  |  | Kabel CXKH-V 5x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 300
131 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 500
132 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 480
133 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x6-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 300
134 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x10-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 100
135 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x16-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
136 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x25-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 200
137 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x50-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 40
138 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x95-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
139 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x120-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 350
140 |  |  | Kabel CXKH-V 7x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 2700
141 |  |  | Kabel CXKH-V 12x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
142 |  |  | Kabel CXKH-V 7x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
143 |  |  | Kabel CXKH-V-J 24x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0
144
145 |  |  | Zemn. vodič CYA 4 mm2 pevně | m | 200
146 |  |  | Zemn. vodič CYA 6 mm2 pevně | m | 1500
147 |  |  | Zemn. vodič CYA 10 mm2 pevně | m | 1000
148 |  |  | Zemn. vodič CYA 16 mm2 pevně | m | 1000
149 |  |  | Zemn. vodič CYA 25 mm2 pevně | m | 1200
150 |  |  | Zemn. vodič CYA 35 mm2 pevně | m | 1200
151 |  |  | Ukončení kabelů SZ | ks | 900
152 |  |  | Ukončení kabelů SZ do 5x120 | ks | 40
153 |  | 4 | Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek | m | 300
154 |  |  | Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 50
155 |  |  | Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, se signální doutnavkou | ks | 2
156 |  |  | Sériový č.5 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 150
157 |  |  | Střídavý č.6 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 40
158 |  |  | Dvoupólový č.2 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 16
159 |  |  | Tlačítkový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 180
160 |  |  | Jednopólový spínač na omítku, 250V,10A, bílý IP 44 | ks | 25
161 |  |  | Sériový přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 6
162 |  |  | Střídavý přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 4
163 |  |  | Křížový přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 2
164 |  |  | Tlačítkový spínač velkoplošný, 250V, 10A, typ IP 44 B2 (bílá) | ks | 40
165 |  |  | Žaluziový ovládač bílý, typ podle systému ovládání žaluzií vnějších i vnitřních | ks | 320
166
167 |  |  | Zásuvka jednonásobná dvoupólová s ochran. kolíkem pod omítku, 250V, 10/16A, s označovacím štítkem | ks | 140
168 |  |  | Dvojnásobná zásuvka (zásuvky nad sebou) pod omítku, s ochranou proti přepětí, 250V, 10/16A, signalizací stavu ochrany, s označ.štítkem AVT | ks | 31
169 |  |  | Dvojitá (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka na nebo pod omítku, 250V, 16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek (2080 zásuvek) | ks | 1040
170 |  |  | Zásuvka jednonásobná pod omítku, 250V, 16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek | ks | 104
171 |  |  | Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 16A, B, IP 44, s označovacím štítkem | ks | 50
172 |  |  | Zásuvka dvoupól. Pod omítku, 250V, 16A, B, IP 44, s označovacím štítkem | ks | 20
173 |  |  | Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 16A, B, IP 68, s označovacím štítkem | ks | 6
174 |  |  | Zásuvka jednonásobná na omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek | ks | 375
175 |  |  | Zásuvka dvojnásobná na omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek | ks | 20
176 |  |  | Zásuvka jednonásobná na nebo pod omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek, barevně odlišená, napojená z DA | ks | 40
177 |  |  | Svorka pro ochran. posp. Bernard | ks | 200
178 |  |  | Vačkový spínač 16A v plastové skříni, VS 16 1104 A4 VPO OK6, IP 54, čelní ovládač | ks | 15
179 |  |  | Vačkový spínač 32A v plastové skříni, VS 32 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač | ks | 30
180 |  |  | Vačkový spínač 63A v plastové skříni, VS 63 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač | ks | 8
181 |  |  | Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE | ks | 20
182 |  |  | Zásuvka IZ, 1653, 400V, 32A, 3+N+PE | ks | 4
183 |  |  | Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem Central stop, Total stop, provedení a symboly dle PBS | ks | 2
184 |  |  | Tlačítkový ovládač se sgnálkou v plastové skříni T22 2A P črn, zel IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, provedení a symboly dle PBS | ks | 8
185 |  |  | Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem Místní Central stop, provedení a symboly dle PBS | ks | 14
186 |  |  | Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni T22 S2A P, IP 54, s označovacím štítkem | ks | 0
187 |  |  | Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni se signálkou XAL - D361 M, IP 54, s označovacím štítkem | ks | 20
188 |  |  | Prostorový regulátor teploty venkovní, 405611130012, IP 65 | ks | 5
189 |  |  | Zařízení nouzového volání z WC včetně 2 tahových tlačítek, 2 signálních světel se zvukovou výstrahou a terminálu se signalizací na rektorátě (místo určí uživatel) včetně napaječe a kabelů, krabic, zapojení, oživení na straně FTZ WC i rektorátu | ks | 4
190 |  |  | Zásuvková skříň, s jističi a chrániči, zásuvky 2x 230 V, 16 A, N+P+1P 2x 400 V, 32 A, N+P+3P IP 44 | ks | 3
191 |  |  | Nabíječka pro elektromobily se zásuvkou 400V/ 32 A, nástěnná, s nastavitelným proudem, s integrovaným kabelem s konektorem T1 nebo T2, pro venkovní použití, IP55, typu Smart, IP 55, IK10, uzamykání klíčem | ks | 2
192 |  |  | Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů, dodávka a montáž, P60-R, certifikace | m | 10000
193 |  |  | Protipožární utěsnění kabelů EI 60 dle výkresů PBS s certifikátem a atestem | m2 | 40
194 |  |  | Přípojnicová pás Cu 100/10 na porcelánových podpěrách do zdi - zelenožlutý nátěr, v rozvodnici zapuštěné | m | 3
195 |  |  | Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, barevné značení dle ČSN 33 0165 | m | 250
196 |  |  | Vodič Cu 25 mm2 | m | 100
197 |  |  | Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12, viditelná v OCEP Z | ks | 100
198 |  |  | Podlahová krabice včetně dna, Vymezovací rám pro krabici, Příst.jednotka čtver, pro 12 modulů 45, Přístrojová vložka pro 12 modulů 45, s víkem dle podlahové krytiny a pro vysoké mechanické zatížení, s vyrovnávacím rámečkem a modulem konečné podlahy, s osazením žlabu, trubky, včetně zajištění požadavků a zhotovení požadavků na stavební úpravy | ks | 170
199 |  |  | Podlahová krabice pro AVT včetně dna, Vymezovací rám pro krabici, Příst.jednotka čtver, pro 12 modulů 45, Přístrojová vložka pro 12 modulů 45, s víkem dle podlahové krytiny a pro vysoké mechanické zatížení, s vyrovnávacím rámečkem a modulem konečné podlahy, s osazením žlabu, trubky, včetně zajištění požadavků a zhotovení požadavků na stavební úpravy | ks | 115
200 |  |  | Elektrický ohřev potrubí - topný kabel 18W/m se studeným koncem, 7,3 m, 130 W | ks | 1
201 |  |  | Vytápění střešních žlabů - topné kabely se studeným koncem pro venkovní prostředí 18W/m, 935W, kabely včetně úchytek vodorovných ve žlabech i svislých ve svodech, včetně krabic | ks | 10
202 |  |  | Snímač pohybu spínače automatického, úhel pokrytí min. 120° , prahové osvětlení 1-1000 lx, zpoždění vypnutí 5 s - 10 min., přístroj spínací - relé 230V, 3-vodičové propojení, rámeček, nastavení a seřízení skupiny čidel, včetně krabice, MONTÁŽ DO VÝŠKY VYPÍNAČŮ | ks | 36
203 |  |  | Snímač pohybu spínače automatického, vestavný do podhledu nebo na povrch, krytí IP 23, oblast pokrytí kuželová, úhel 360° , prahové osvětlení 1-1000 lx, zpoždění vypnutí 5 s - 10 min., přístroj spínací - relé 230V, 3-vodičové propojení, rámeček, nastavení a seřízení skupiny čidel, včetně krabice | ks | 50
204
205 |  |  | Elektrické vytápění topnými kabely betonového schodiště ze suterénu na venkovní plochu, plocha 25 m2, celkový topný výkon 10 000 W, včetně instalačních nosných pásů, úchytek na kabely do pásů, programovací jednotky s termostatem a zdrojem 24 V, sadou čidel (min. 2 ks) teplotně vlhkostními pro venkovní plochy, trubky na ochranu čidel, kabelů pro napojení na termostat a rozvaděč a rozvaděče RTS | ks | 1 |  |  |  | 83900
206 | [7 empty] | 0
207 |  | 5 | Svítidla a zdroje - dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky 5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných mechanismů. Včetně koordinace s požadavky uživatele. |  |  |  |  | 0
208
209 |  |  | Svítidlo A: vestavné modulární LED svítidlo s mikroprismatickou optikou, MacAdam: 3, DALI předřadník, celkový sv. tok: 4690 lm, měrný výkon svítidla: 134 lm/W, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000 K, UGR < 19 a L65 < 3000 cd/m², těleso svítidla odlevaný hliník, M 600Q | ks | 670
210 |  |  | Svítidlo B: Vestavné/přisazené/zavěšené M 600 LED svítidlo s osvětleným okrajem se štíhlým profilem 12mm. elektronický pro DALI / DSI, stmívatelný, 4100 lm. Elektrická Třída ochrany II, IP40 zespodu, IP40_IP20 shora, IK03. Těleso: ocel bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, optika Glare ProTech prizmatický. Elektrické zapojení prostřednictvím svorkovnic se zasunutím kabelů, možnost připojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům objednat sadu pro přisazení. | ks | 310
211 |  |  | Svítidlo C: Vestavné/přisazené/závěsné LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. M600. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem, 3900 lm. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44 zespodu, IP44_IP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkovnic, je možné zapojení v okruhu směrem dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům objednat sadu pro přisazení. | ks | 46
212 |  |  | Svítidlo D: Vestavné LED svítidlo typu downlight, 2000 lm. Dálkový. Krytí IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany I, UGR<19. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o Ømm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Průměr 172 mm, výška 94 mm. | ks | 152
213 |  |  | Svítidlo E: Vestavné LED svítidlo s osvětleným okrajem se štíhlým profilem 19mm. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP40 zespodu, IP40_IP20 shora, IK03. Těleso: ocel bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, optika Glare ProTech prizmatický. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkovnic, je možné souvislé zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, 6000 lm HF 597x1197 LED840 53 W | ks | 38
214 |  |  | Svítidlo F: závěsné svítidlo lineární, přímé LED svítidlo, 3240 lm, s hladkým obdélníkovým tvarem. Předřadník typu Elektronický, pro DALI / DSI, stmívatelný. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: lisovaný anodizovaný hliník. Koncové kryty: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený šedá. Difuzor: akrylát. Kabel pro připojení k síti, přívodní svorkovnice a závěsné sady je třeba objednat zvlášť. Délka 1264 mm, šířka 72 mm, výška 85 mm. | ks | 178
215 |  |  | Svítidlo G: Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem, 6400 lm. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 1600x147x118 mm. | ks | 86
216 |  |  | Svítidlo H: Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem, 4300 lm. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 1300x147x118 mm. | ks | 31
217 |  |  | Svítidlo K: Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem, 4150 lm. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 735x180x95 mm. | ks | 4
218 |  |  | Svítidlo L: Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely mininimálně 3900 lm. S tělesem široký. Předřadník typu LED předřadník 4DIM,konfigurováno pro snížení výkonu, účinné 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci, napájení 96 LED při 500mA s vyzařovací charakteristikou asymetrická 40°. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-46000), barvený šedá (RAL9006). Difuzor: tloušťka 4mm tvrzený sklo. Součástí dodávky je třmen pro obrácenou montáž, jako volitelné příslušenství jsou samostatně k dispozici adaptéry pro montáž na vrch sloupu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. | ks | 10
219 |  |  | Svítidlo M: SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ včetně konstrukce pro zavěšení ze stropu na úroveň podhledu, svítidlo LED přisazený downlight, MacAdam: 3; celkový světelný tok: 2600 lm, výkon svítidla: 102 lm/W; IP44, průměr svítidla 250 mm, výška 215 mm | ks | 142
220 |  |  | Svítidlo N1: vestavné nouzové svítidlo LED typu antipanic do podhledu, pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích, těleso svítidla odelévaný hliník bílá barva, IP20, ED NSI WH 7.9 W | ks | 188
221 |  |  | Svítidlo N2: přisazené nouzové svítidlo LED typu antipanic, pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích, těleso svítidla odelévaný hliník bílá barva, IP40, AD NSI WH 5 W | ks | 180
222 |  |  | Svítidlo N3: přisazené interérové nouzové svítidlo LED typu antipanic, pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích, těleso svítidla odelévaný hliník bílá barva, IP65, AD NSI WH 5 W | ks | 45
223 |  |  | Svítidlo N4: přisazené nouzové svítidlo LED typu jedostranný piktogram (vyznačení směru úniku), pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích, těleso svítidla odelévaný hliník bílá barva, IP54, rozměry 201 x 87 x 55 mm, jas > 200 cd/m², pozorovací vzdálenost 16m | ks | 220
224 |  |  | Svítidlo N5: přisazené nouzové svítidlo LED typu oboustranny piktogram (vyznačení směru úniku), pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích, těleso svítidla odelévaný hliník bílá barva, IP54, rozměry 201 x 87 x 55 mm, jas > 200 cd/m², pozorovací vzdálenost 16m | ks | 68
225
226 |  |  | CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM (hlavní stanice V 1PP a podstanice ve 3NP), CBS system according to EN50171 pro svítidla nouzového osvětlení N1 až N5, kompletní dodávka a montáž pro zapojení, monitoring, adresaci a programování, dodávka a montáž ve shodě s platnými normami pro nouzové osvětlení a pro centrální bateriové zdroje, podstanice CBS bude umístěna ve 3. NP v místnosti datového rozvaděče. Skříně obou CBS musí splňovat podmínky pro zařízení pro PBS. včetně propojovací kabeláže a včetně zaškolení obsluhy. Součástí dodávky je stanovení obvodů nouzového osvětlení v půdorysech, číselné označení, adresace, jištěné vývody pro obvody svítidel v CBS, propojení CBS a podstanice, dodávka modulů pro hlídání ztráty napětí do rozvaděčů s propojením na jističe pro normální osvětlení (sledování napájení normálního osvětlení u koncového obvodu). Počet obvodů minimálně dle výkresů - hlavní stanice 30 obvodů, CBS ve 3NP 18 obvodů. Provedení skříní v souladu s požadavky PBŘ stavby na požárně dělící konstrukce. | kpl | 1
227
228 |  | 6 | Elektrická instalace pro VZT a MaR, kabely a ovládání dle soupisu VZT a MaR, monitoring sítě a povolené koordinované odpojování zátěže na základě nárůstu spotřeby. Dodávka a zapojení regulátoru, který je určen k regulaci čtvrthodinového nebo hodinového maxima. Přístroj provádí regulaci odběru dle nastavené křivky a naprogramovaných funkcí. Přístroj má 4 vstupy pro připojení hlavního a 2 podružných elektroměrů. Poslední vstup je určen pro identifikaci probíhající 1/4 hodiny. Tyto paralelní vstupy jsou aktivní, připojené vstupy mohou mít stanovenou maximální impedanci. Vstupy 2 až 4 je možno používat jako opakovače. Výstupy jsou tvořeny 6 přepínacími kontakty relé 8A/250V~. přístroj je dále vybaven 2 komunikačními kanály. Kanál COM je určen pro připojení modulu DCF, komunikačního modulu, popř. radiomodulu. Přístroj je dále vybaven obvodem reálného času se zálohovacím napájením na dobu cca 50 hodin, a pamětí pro uchování dat za dobu 36 dnů. Veškeré údaje jsou zobrazovány na LCD displeji. Na čelním panelu je rovněž umístěna ovládací klávesnice a Led diody pro signalizaci paralelních vstupů. Funkce sériového rozhraní je indikována Led diodami. Instalace Vnější připojení regulátoru 6x relé 250V/8A, 230V AC | kpl | 1
229
230
231
232 |  | 7 | Koordinační činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS | hod | 120
233 |  |  | Koordinační činnost pro VZT a MaR | hod | 200
234 |  |  | HZS - REVIZE | hod | 800
235 |  |  | Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha | ks | 600
236 |  |  | Utěsnění otvorů proti vlhkosti | ks | 200
237 |  |  | Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů akreditovaným pracovištěm a vypracování protokolu o výsledku měření, podklad pro kolaudaci stavby | hod | 100
238 |  |  | Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova povrchu podlahy | m | 200
239 |  |  | Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou | m | 12000
240 |  |  | Vrtání do stropní desky D30 mm | ks | 2000
241
242 |  | 8 | Hromosvody a uzemnění
243 |  |  | materiál a součásti podle souboru ČSN EN 50 164, dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení, autojeřáb nebo zdvíhací plošiny), upevnění, prostupy, zemní práce, úklid místa stavby
244 |  |  | Drát AlMgSi D 8 mm / PV 21 včetně lepící podložky, včetně pomocných jímačů | m | 1200
245 |  |  | Jímací vedení z nerez oceli včetně nerezových podpěr, použití i na střechu s vegetací, připojovacích nerez svorek | m | 800
246 |  |  | Drát AlMgSi D 8 mm/podpěry do stěny včetně úpravy | m | 700
247 |  |  | Obklad svodu, truhlík 50 x50, nehořlavé deska PROMAT, odolnost 30 min. | m | 250
248 |  |  | Trubka nehořlavá, pevnostní P29 | m | 600
249 |  |  | Izolovaný drát, jádro Cu 50 mm2 pro vložení do ŽB sloupu při betonování, včetně připojení na destičky ve sloupu | m | 1500
250 |  |  | VODOTĚSNÁ VÝVODKA PŘES HYDROIZOLACI SYSTÉMOVOU VODOTĚSNOU PRŮCHODKU URČENOU DODAVATELEM HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ | ks | 70
251 |  |  | Jímací tyč AlMgSi ∅ 16-20 mm a stožár 5 m včetně podstavce se třemi betony volně stojící odolný proti nárazovému větru | ks | 46
252 |  |  | Jímací tyč Al/ - nerez ∅ 16-20 mm a stožár 5 m včetně podstavce se třemi betony volně stojící odolný proti nárazovému větru | ks | 6
253 |  |  | Svorky spojovací a pro křížení na jímací vedení | ks | 650
254 |  |  | Svorka připojovací SP1 | ks | 100
255 |  |  | Svorka na potrubí ST | ks | 60
256 |  |  | Svorka zkušební včetně krabice, připojení páskem | ks | 27
257 |  |  | Ochranná trubka včetně držáků | ks | 27
258 |  |  | Zemnící tyč včetně osazení, svorek a drátu | ks | 50
259 |  |  | Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, včetně upevnění do podkladního betonu, včetně výkopu a záhozu | m | 2200
260 |  |  | Drát FeZn D 10 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, včetně upevnění do podkladního betonu | m | 480
261 |  |  | Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových v zemi, včetně ochrany proti korozi | ks | 160
262 |  |  | Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových a kruhových v zemi, včetně ochrany proti korozi | ks | 160
263 |  |  | Označovací štítek | ks | 27
264 |  |  | Přepěťový ventil 951200 v rozvodnici IGA6 | kpl | 12
265 |  |  | HZS - REVIZE | hod | 50
266
267 |  |  | Dopravné | kpl | 1
268 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1
269 |  |  | PPV | kpl | 1
270 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1
Celkem bez DPH