Další technické požadavky

Část A

Požadavky na datové připojení slaboproud

Pro potřeby datového připojení technologií dvou lyzimetrů je nutné v rámci dodávky položit trasu strukturované kabeláže (patch cord). Požadavky na datovou trasu jsou:

Technické provedení datových tras pro připojení lyzimetrů musí splňovat tyto normy:

- ČSN 34 2300 ed.3 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovací vedení

- ČSN EN 50173-1 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50174-1 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-3 - Informační technika - Instalace venkovních kabelových rozvodů

- ČSN EN a mezinárodní normou ISO/IEC 11801 2nd edition.

- Po celkové instalaci strukturované kabeláže budou provedeny zkoušky podle ČSN EN 61935-1 Univerzální kabelážní systémy.

- Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle ČSN EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž a podle normy EN 50346.

- Použité patch cordy musí být v souladu s kabeláží instalované na budově CAT 6.A, které jsou určené pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí. Patch cordy musí splňovat požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků s šířkou pásma 500 MHz.

- Počátečním bodem je datová zásuvka S03 zakončená na střeše budovy FLD-HT, odkud bude trasa svedena vertikálně do substrátu na střese a následně horizontálně povede substrátem k dataloggeru.

- Datové trasy povedou v samostatné chráničce, kde je možné vést část datových tras v společně.

- Není přípustné vést trasu v souběhu el. tras.

- Po ukončení montáže bude dodavatelem provedeno měření metalické kabeláže měřákem pro kabeláž CAT.6a 10G s platným certifikátem kalibrace parametrů - mapa linky, stejnosměrný odpor, délka, kapacita, útlum, dual next (útlum přeslechu na blízkém a vzdáleném konci), ACR (minimální odstup), ztráty odrazem, impedance a zpoždění vlivem šíření.

- Aktivní prvky typu switch, router aj. nejsou součástí dodávky.

- Příprava, koordinace a realizace datových tras a IT implementace musí být dodavatelem konzultována a v souladu se standardy ČZU OIKT.

Ochrana před blesky

Ochrana objektu je zařazena do třídy LPS III pro poloměr valivé koule 30m. Ochrana objektu před úderem blesku je provedena oddálenou jímací soustavou vytvořenou izolovanými jímači vysokými 5m na střeše objektu. Jímače jsou kotveny k zábradlí a jsou připojeny na zemnící soustavu každý samostatným svodem pomocí vysokonapěťového kabelu přes zkušební svorku umístěnou v chodníkové litinové krabici. Pro uzemnění výtahu je proveden samostatný praporec. V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedeno hlavni pospojování. Toto hlavní pospojovaní slouží pro vyrovnaní potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ochrana objektu je navržena pro pobytovou střechu, čili pro volný pohyb lidí. Na střechu lze instalovat zařízení do max. výšky 2 000mm. Pokud bude zařízení kovové, musí být od izolovaných jímačů alespoň 500mm daleko. Každé kovové zařízení musí být vodivě přizemněno na nejbližší zemnící prvek na střeše.

Část B

Požadavky na datové připojení slaboproud

Pro potřeby datového připojení je nutné v rámci dodávky položit trasu strukturované kabeláže (patch cord). Technické provedení datových tras pro připojení musí splňovat tyto normy:

- ČSN 34 2300 ed.3 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovací vedení

- ČSN EN 50173-1 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50174-1 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-3 - Informační technika - Instalace venkovních kabelových rozvodů

- ČSN EN a mezinárodní normou ISO/IEC 11801 2nd edition.

- Po celkové instalaci strukturované kabeláže budou provedeny zkoušky podle ČSN EN 61935-1 Univerzální kabelážní systémy.

- Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle ČSN EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž a podle normy EN 50346.

Použité patch cordy musí být v souladu s kabeláží instalované na budově CAT 6.A, které jsou určené pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí. Patch cordy musí splňovat požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků s šířkou pásma 500 MHz.

- Počátečním bodem jsou datové zásuvky zakončené na střeše budovy FLD-HT, odkud budou trasy svedeny vertikálně do substrátu na střese a následně horizontálně povede substrátem k jednotlivým dataloggerům.

- Datové trasy povedou v samostatné chráničce, kde je možné vést část datových tras v společně.

- Není přípustné vést trasu v souběhu el. tras.

- Po ukončení montáže bude dodavatelem provedeno měření metalické kabeláže měřákem pro kabeláž CAT.6a 10G s platným certifikátem kalibrace parametrů - mapa linky, stejnosměrný odpor, délka, kapacita, útlum, dual next (útlum přeslechu na blízkém a vzdáleném konci), ACR (minimální odstup), ztráty odrazem, impedance a zpoždění vlivem šíření.

- Aktivní prvky typu switch, router aj. nejsou součástí dodávky.

- Příprava, koordinace a realizace datových tras a IT implementace musí být dodavatelem konzultována a v souladu se standardy ČZU OIKT.

Ochrana před blesky

Ochrana objektu je zařazena do třídy LPS III pro poloměr valivé koule 30m. Ochrana objektu před úderem blesku je provedena oddálenou jímací soustavou vytvořenou izolovanými jímači vysokými 5m na střeše objektu. Jímače jsou kotveny k zábradlí a jsou připojeny na zemnící soustavu každý samostatným svodem pomocí vysokonapěťového kabelu přes zkušební svorku umístěnou v chodníkové litinové krabici. Pro uzemnění výtahu je proveden samostatný praporec. V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedeno hlavni pospojování. Toto hlavní pospojovaní slouží pro vyrovnaní potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ochrana objektu je navržena pro pobytovou střechu, čili pro volný pohyb lidí. Na střechu lze instalovat zařízení do max. výšky 2 000mm. Pokud bude zařízení kovové, musí být od izolovaných jímačů alespoň 500mm daleko. Každé kovové zařízení musí být vodivě přizemněno na nejbližší zemnící prvek na střeše.