Příloha č. 6 – Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ,

KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL

ŠKOLNÍ SKLAD + TRAFOSTANICE -  DVZ/DPS

UPŘESNĚNÍ SPECIFIKACE:  POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ

OBSAH :

1. OMÍTKA NA ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY – S1

2. ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ –    SKLADBA -  D1

3. ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ – TRAFOSTANICE -  D2

4. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY  - SKLADBA PODLAHY  - P1

5. VODĚODOLNÁ STĚRKA ZA UMYVADLEM A NA PARAPETU OKEN  -   S3, S4

6. FASÁDNÍ SOKL, FASÁDA POD ZEMÍ –  F1

7. FASÁDNÍ STĚNA – F2

8. OKNO – 1/Z

9. DVEŘE VSTUPNÍ S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM  -  2/Z

10. VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA – 1

11. KONDENZAČNÍ JEDNOTKA – 2.1

12. KONDENZAČNÍ JEDNOTKA – 2.2

1. OMÍTKA NA ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY  - S1

Vnitřní štuková omítka, tekutá omítková směs obsahující jemný křemičitý písek, vápno, hydraulické a organické pojivo, plavený kaolin a vodu.

Určena pro tenkovrstvou povrchovou úpravu na železobetonové povrchy. Připravena pro okamžité použití. Po zaschnutí šedobílá barva,

úprava  - vnitřní malba – disperzní malířské nátěry.

TECHNICKÉ PARAMETRY :

Obsah sušiny min.							65 %

Zbytek na sítě za mokra síto -  0,5 mm – max. 5 % síto 1,0 mm – max. 0,1 %

Zpracovatelnost na betonu min. 					40 minut

Přídržnost k betonovému podkladu 					0,2 Mpa

Otěruvzdornost povrchové úpravy (ČSN 73 2582) min. 			75 s

Certifikace  v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Úprava železobetonové stěny

- penetrace

- přebrousit nerovnosti lepidla – tmelu

- stavební lepidlo – celoplošně, na rozích osazeny podomítkové rohovníky

- penetrace

- vyspravení nerovností, přebrousit nerovnosti železobetonové stěny

2.ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ – D1

- rozchodníková rohož   -  15 kg/ m2                                                                25 mm

- vegetační vrstva - vegetační substrát pro extenzivní střechy                	60 mm

objemová hmotnost   850 -    950 kg/m3 (suchý stav)

1300 -  1450 kg/m3 (nasycený stav)

po obvodě pás š. 250 mm z kačírku

POZN.: při změně použitého substrátu nepřekročit maximální hodnotu objemové

hmotnosti 1,45 t/m3  při plné vodní kapacitě

- filtrační vrstva – netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,

jednostranně tavená základní vlastnosti textilie - odolává plísním,

bakteriím a běžným chemikáliím,  nemá negativní vliv

na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost                                                                       		200 g/m2,

pevnost v tlaku 							180 kN.m-2

pevnost v tahu podélně                                                                                 	12 kN/m (-1 kN/m)

pevnost v tahu příčně                                                                                      	7,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně                                                                                                	70 % (+/-20 %)

tažnost příčně                                                                                                 	115 % (+/-25 %)

Velikost otvorů                                                                                               	 115 (±25) μm.

- drenážní a hydroakumulační vrstva – nopová fólie

z vysokohustotního polyetylenu (HDPE)

s nakašírovanou netkanou polyesterovou textilií

s perforacemi na horním povrchu,

výška nopu                                                                                                          20 mm

plošná hmotnost                  						1100 g/m2

objem vzduchu mezi nopy         					14 l/m2

počet nopů                              						 400ks/m2

pevnost v tlaku 							180 kN/m2

použitelná v rozmezí              -						 40  + 800C

speciální úprava

- ochranná  vrstva - netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,                    2 mm

zpevněná vpichováním, jednostranně tavená

základní vlastnosti textilie - odolává plísním, bakteriím

a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv  na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost 							300 g/m2,

pevnost v tahu podélně 						20 kN/m (-2 kN/m)

pevnost v tahu příčně 							11,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně 							70 % (+/-20 %)

tažnost příčně  							115 % (+/-25 %)

velikost otvorů 							95 (±20) μm

- hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid),                           1,5 mm

obsahuje skleněnou výztužnou vložku,  odolná proti prorůstání

kořenů, pro  vegetační střechy, stabilizovaná k podkladu přitížením,

plošná hmotnost 							1800 g/m2

faktor difuzního odporu						15000

ohebnost za nízkých teplot						-25 °C

reakce na oheň							třída E

rozměrová stálost							0,2 %

pevnost v tahu						v podélném směru 500 N/50 mm

v příčném směru 500 N/50 mm

tažnost v podélném směru 						2 %

tažnost v příčném směru 						2 %

odolnost proti odlupování ve spoji 					150 N/50 mm

smyková odolnost ve spoji 					v podélném směru 400 N/50 mm

příčném směru 400 N/50 mm

- separační  vrstva - netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,                  2 mm

zpevněná vpichováním, jednostranně tavená

základní vlastnosti textilie - odolává plísním, bakteriím

a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost 							300 g/m2,

pevnost v tahu podélně 						20 kN/m (-2 kN/m)

pevnost v tahu příčně 							11,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně 							70 % (+/-20 %)

tažnost příčně  							115 % (+/-25 %)

velikost otvorů 							95 (±20) μm

- tepelně izolační vrstva – desky z extrudovaného polystyrenu 		100 mm

XPS 150  s uzavřenou povrchovou strukturou

pevnost v tlaku při 10% stlačení					150 kPa

objemová hmotnost	  						23 - 28 kg/m³

součinitel tepelné vodivosti  						0,034 W. m-1. K-1

nasákavost								 ≤ 3% objemu

faktor difuzního odporu						40-100

teplotní odolnost							80 °C

třída reakce na oheň 							E

- tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 150            	tl. 20 – 460 mm

stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu,

pro tepelné izolace konstrukcí s  vysokými

požadavky na zatížení tlakem

objemová hmotnost							23-28 kg/m³

spád									 2 %,

samozhášivý stabilizovaný polystyren

pevnost v tlaku při 10% stlačení ˃					100 kPa

součinitel tepelné vodivosti  						0,033 W. m-1. K-1

faktor difuzního odporu						30-70

teplotní odolnost							80 °C

součinitel tepelné vodivosti 						0,033 W/mK

materiálová báze							EPS – expand. polystyren

reakce na oheň							E

- parotěsná zábrana – natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu

s nosnou vložkou z AL fólie  (8 μm) kašírovanou skleněnými

vlákny (60 g/m²), na horním povrchu je pás opatřen jemným

separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační

PE fólií., určený jako parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva,

tloušťka                                  	 					4,0 (± 0,2) mm

plošná hmotnost 		 					4,27 (± 0,225) kg/m2

vodotěsnost 			 					  2 kPa

tahové vlastnosti  			                                                  podélně 400 (± 50) N/50 mm

příčně 200 (± 50) N/50 mm

propustnost vodní páry

faktor difúzního odporu μ            					370 000 (± 20 000)

ekvivalentní difúzní tloušťka sd   	 				1 480 (± 74) m

množství asfaltové hmoty						2300 g/m2

odolnost proti stékání			 				70 °C

ohebnost za nízkých teplot 						-15 °C

bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce

- penetrace železobetonu – asfaltová suspenze bez obsahu

rozpouštědel, za studena zpracovatelná

obsah asfaltu								> 48 % hmotnosti

obsah vody a emulgátoru  						< 52 % hmotnosti

bod měknutí pevné části		 				+50 °C

doba tvrdnutí 								< 2 hod.

- železobetonová střešní deska                                                                         250 mm

Skladba extenzivní vegetační střechy  U = 0,148 W.m2.K-1 < Upas.20

3. ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ – TRAFOSTANICE  -  D2

- rozchodníková rohož   -  15 kg/ m2                                                                25 mm

- vegetační vrstva - vegetační substrát pro extenzivní střechy                	60 mm

objemová hmotnost   850 -    950 kg/m3 (suchý stav)

1300 -  1450 kg/m3 (nasycený stav)

po obvodě pás š. 250 mm z kačírku

POZN.: při změně použitého substrátu nepřekročit maximální hodnotu objemové

hmotnosti 1,45 t/m3  při plné vodní kapacitě

- filtrační vrstva – netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,

jednostranně tavená základní vlastnosti textilie - odolává plísním,

bakteriím a běžným chemikáliím,  nemá negativní vliv

na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost                                                                       		200 g/m2,

pevnost v tlaku 							180 kN.m-2

pevnost v tahu podélně                                                                                 	12 kN/m (-1 kN/m)

pevnost v tahu příčně                                                                                      	7,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně                                                                                                	70 % (+/-20 %)

tažnost příčně                                                                                                 	115 % (+/-25 %)

Velikost otvorů                                                                                               	 115 (±25) μm.

- drenážní a hydroakumulační vrstva – nopová fólie

z vysokohustotního polyetylenu (HDPE)

s nakašírovanou netkanou polyesterovou textilií

s perforacemi na horním povrchu,

výška nopu                                                                                                          20 mm

plošná hmotnost                  						1100 g/m2

objem vzduchu mezi nopy         					14 l/m2

počet nopů                              						 400ks/m2

pevnost v tlaku 							180 kN/m2

použitelná v rozmezí              -						 40  + 800C

speciální úprava

- ochranná  vrstva - netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,                    2 mm

zpevněná vpichováním, jednostranně tavená

základní vlastnosti textilie - odolává plísním, bakteriím

a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv  na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost 							300 g/m2,

pevnost v tahu podélně 						20 kN/m (-2 kN/m)

pevnost v tahu příčně 							11,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně 							70 % (+/-20 %)

tažnost příčně  							115 % (+/-25 %)

velikost otvorů 							95 (±20) μm

- hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid),                           1,5 mm

obsahuje skleněnou výztužnou vložku,  odolná proti prorůstání

kořenů, pro  vegetační střechy, stabilizovaná k podkladu přitížením,

plošná hmotnost 							1800 g/m2

faktor difuzního odporu						15000

ohebnost za nízkých teplot						-25 °C

reakce na oheň							třída E

rozměrová stálost							0,2 %

pevnost v tahu						v podélném směru 500 N/50 mm

v příčném směru 500 N/50 mm

tažnost v podélném směru 						2 %

tažnost v příčném směru 						2 %

odolnost proti odlupování ve spoji 					150 N/50 mm

smyková odolnost ve spoji 					v podélném směru 400 N/50 mm

v příčném směru 400 N/50 mm

- separační  vrstva - netkaná textilie ze 100%  polypropylenu,  		2 mm

zpevněná vpichováním, jednostranně tavená

základní vlastnosti textilie - odolává plísním, bakteriím

a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody,

plošná hmotnost 							300 g/m2,

pevnost v tahu podélně 						20 kN/m (-2 kN/m)

pevnost v tahu příčně 							11,5 kN/m (-1kN/m)

tažnost podélně 							70 % (+/-20 %)

tažnost příčně  							115 % (+/-25 %)

velikost otvorů 							95 (±20) μm

- železobetonová střešní deska trafostanice                                                  120 mm

4.HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY  - SKLADBA PODLAHY  -  P1

- leštěný drátkobeton							140 mm

užitné zatížení podlahy		                                                          7,5 kN/m2

- separační fólie PE

- tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 200                                      	 160  mm

stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu,

pro tepelné izolace konstrukcí  s  vysokými  požadavky na zatížení tlakem

objemová hmotnost							23-28 kg/m³

samozhášivý stabilizovaný polystyren

pevnost v tlaku při 10% stlačení ˃					100 kPa

součinitel tepelné vodivosti  						0,033 W. m-1. K-1

faktor difuzního odporu						30-70

teplotní odolnost							80 °C

materiálová báze							EPS – expand. polystyren

reakce na oheň							E

- železobetonová základová deska                                                            	300  mm

beton C25/30 XC1 - CL 0.2 - Dmax. 22 - S3

výztuž B500 B

- betonová mazanina – ochranná vrstva hydroizolace                                30  mm

- izolace proti zemní vlhkosti, protiradonová izolace                                	2 x 4  mm

pásy z modifikovaných asfaltů s vnitřní vložkou

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                       4 mm

z polyesterové rohože, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 							100 °C

ohebnost za nízkých teplot 						- 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,9.10 -11 m2.s-1

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                         4 mm

ze skleněné  tkaniny, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 							100 °C

ohebnost za nízkých teplot						 - 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,4.10 -11 m2.s-1

- penetrace povrchu podkladního betonu

asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel,

za studena zpracovatelná

obsah asfaltu								> 48 % hmotnosti

obsah vody a emulgátoru  						< 52 % hmotnosti

bod měknutí pevné části		 				+50 °C

doba tvrdnutí 								< 2 hod.

- podkladní beton   C16/20 XC2 se  sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm                 100 mm

- rostlý terén

Pozn.: Dilatace betonové podlahy – řezáním až po betonáži, do spáry vtlačit pryžovou dilatační lištu s rovinou podlahy, po obvodě u stěny osadit před   betonáží obvodový dilatační pás

5 (10) mm.

Použitá izolace proti zemní vlhkosti bude současně plnit i ochranu proti pronikání radonu z podloží do stavby (pozemek se středním radonovým indexem).

Na stěnách kovový sokl – nerez broušený, výška 80 mm, lepen na stěnu

Dilatační spára pod dveřním křídlem – m.č. 02

Skladba podlahy U = 0,203 W.m2.K-1 < Upas.20

5. VODĚODOLNÁ STĚRKA ZA UMYVADLEM A NA PARAPETU OKEN  -   S3, S4

- voděodolná stěrka na bázi epoxidové pryskyřice, tl. stěrky 1,5 mm,

barva a povrch  - imitace pohledového betonu

- penetrace podkladu

Aplikace podle návodu výrobce

6. FASÁDNÍ SOKL, FASÁDA POD ZEMÍ –  F1

SOKL  - výška 300 – 500  mm nad terén:

- fasádní stěrková omítka – silikonová – betonový vzhled                           2 mm

se samočistící a fotokatalytický efektem

- penetrační nátěr

- lepící tmel na bázi cementu, zahlazený, přebroušený

- plnoplošně osazená výztužná vrstva – sklovláknitá perlinka                    2,5 mm

o plošné hmotnosti 							165 g.m-2.

osazená do lepící  jednosložkové hmoty na bázi cementu

přídržnost k podkladu z EPS 						0,08 MPa

k  betonu 								0,25 MPa

- tepelná izolace – desky z extrudovaného polystyrenu                             220 mm

pevnost v tlaku při 10% stlačení				            300 kPa

faktor difusního odporu 					            100

součinitel tepelného odporu					             0,036 W.m-1.K-1

třída reakce na oheň 						             E

hrana                                                                                                                   polodrážka

- lepící hmota – jednosložková asfaltová stěrka

- izolace proti zemní vlhkosti, protiradonová izolace                                	2 x 4  mm

pásy z modifikovaných asfaltů s vnitřní vložko

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                       4 mm

z polyesterové rohože, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 						             100 °C

ohebnost za nízkých teplot 						- 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,9.10 -11 m2.s-1.

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                        4 mm

ze skleněné  tkaniny, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 						              100 °C

ohebnost za nízkých teplot						 - 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,4

- penetrace

asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel,

za studena zpracovatelná

obsah asfaltu								> 48 % hmotnosti

obsah vody a emulgátoru  						< 52 % hmotnosti

bod měknutí pevné části		 				+50 °C

doba tvrdnutí 							            < 2 hod.

- vyrovnávací stěrka betonové stěny

- železobetonová stěna

FASÁDA POD ZEMÍ

- tepelná izolace – desky z extrudovaného polystyrenu                            	220 mm

pevnost v tlaku při 10% stlačení				            	300 kPa

faktor difusního odporu 					            	100

součinitel tepelného odporu					             	0,036 W.m-1.K-1

třída reakce na oheň 						             	E

hrana                                                                                                                   	polodrážka

- lepící hmota – jednosložková asfaltová stěrka

- izolace proti zemní vlhkosti, protiradonová izolace                                	2 x 4  mm

pásy z modifikovaných asfaltů s vnitřní vložkou

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                       	4 mm

z polyesterové rohože, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 							100 °C

ohebnost za nízkých teplot 						- 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,9.10 -11 m2.s-1

- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou                        2 mm

ze skleněné tkaniny, na povrchu se separačním posypem

plošná hmotnost 							200 g/m2

pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1

odolnost proti stékání 							100 °C

ohebnost za nízkých teplot						 - 25 °C.

součinitel difúze radonu 						1,4.10 -11 m2.s-1

- penetrace

asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel,

za studena zpracovatelná

obsah asfaltu								> 48 % hmotnosti

obsah vody a emulgátoru  						< 52 % hmotnosti

bod měknutí pevné části		 				+50 °C

doba tvrdnutí 								< 2 hod.

- vyrovnávací stěrka betonové stěny

- železobetonová stěna

Skladba fasádního soklu  U = 0,153 W.m2.K-1 < Upas.20

7. FASÁDNÍ STĚNA – F2

- fasádní stěrková omítka – silikonová – betonový vzhled                           2 mm

se samočistící a fotokatalytický efektem

- penetrační nátěr

- lepící tmel na bázi cementu, zahlazený, přebroušený

- plnoplošně osazená výztužná vrstva – sklovláknitá perlinka                    2,5 mm

o plošné hmotnosti 							165 g.m-2.

osazená do lepící  jednosložkové hmoty na bázi cementu

přídržnost k podkladu z EPS 						0,08 MPa

k  betonu 								0,25 MPa

- tepelná izolace – desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken      220 mm

napětí v tlaku při 10% deformaci    					30 kPa

pevnost v tahu kolmo k rovině desky  					10 kPa

pevnost ve smyku							20 kPa

modul pružnosti ve smyku						1000 kPa

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  				0,036 W.m-1.K-1

třída reakce na oheň 							A1.

objemová hmotnost							80 – 150 kg/m3

- lepící - hmota – jednosložková lepící hmota na bázi cementu,

přídržnost k podkladu z EPS 						0,08 MPa

k  betonu 								0,25 MPa

faktor difuzního odporu 20

kotvení desek systémovými hmoždinkami

- penetrace povrchu železobet. stěny

- železobetonová obvodová stěna

Skladba fasádní stěny  U = 0,164 W.m2.K-1 < Upas.20

8. Okno -  1/Z

- materiál rámu a křídel  - hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

- rám okna  - do stavebního otvoru 2700 x 750 mm, rozdělen středním svislým rámem,

osazena 2 sklopná okenní křídla

- montáž okenního rámu  - předstěnová do tepelné izolace

- ovládání křídel – pákové uzávěry na stěně

- zasklení - čirým izolačním dvojsklem, vnitřní sklo bezpečnostní s vnitřní fólií

- součinitel prostupu tepla okna - Uw = 1,2  W/m2.°K. 
- povrchová úprava rámu a křídel – elox přírodní ( barva šedá )
- barevné provedení rámů - šedá (přírodní elox) dle sousedního Dřevařského pavilonu. 
- ocelové kotevní prvky pro předstěnovou montáž  -  povrchová úprava - zinkováno

- křídla a rámy -  osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS

(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1),
  Poznámka : před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry.

9.DVEŘE VSTUPNÍ S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM  -  2/Z

- materiál rámu a křídel -  hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

- sestava zárubně dveří + rámem nadsvětlíku  - stavební otvoru 1840 x 2850 mm,

- montáž dveřní zárubně s nadsvětlíkem – předstěnová do tepelné izolace

- dveře dvoukřídlové – otevíravé, světlý rozměr 1650 x 2030 mm, křídla 961 + 689 mm,

aktivní křídlo 961 mm, čistý průchod aktivního křídla 900 mm, nízkoprofilový prahový doraz dveří

- požární odolnost zárubně a křídel - EI 15 DP - 1 C

- zasklení křídel -  čirým izolačním dvojsklem s požární odolností EI 15 DP1, vnitřní sklo

bezpečnostní s vnitřní fólií,

- součinitel prostupu tepla dveřmi - Uw = 1,2  W/m2.°K

- vstup přes přístupový systém -  osazena čtečka čipů

- zámek - v aktivním křídle osazen reverzní elektromechanický samozamykací zámek s požární

odolností, se signalizací otevřených dveří a napájením 12 - 24VDC -  součást dveří, v aktivním křídle

provedena příprava na trasu kabelu k zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání

s rozpojitelnou svorkovnicí, neaktivní křídlo vybaveno  automatickými mechanickými dveřními

zástrčemi, lineární synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární odolností - barva

stříbrná, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika,

- kování křídla štítové, klika – klika - vnitřní paniková klika,   při poplachu EPS ( odpojení napájení )

aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč,

generální klíč.

- kontakty EZS - obě křídla a zárubeň osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS

(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 501)

- nadsvětlík - nad dveřním rámem osazen pevný nadsvětlík do otvoru 1840 x 750 mm

- výplň nadsvětlíku  - pevná s PUR panelem s opláštěním AL plechem - povrch eloxovaný,

v celém rozměru výplně osazena z venkovní strany žaluzie s lamelami z AL plechu - povrch

eloxovaný, v PUR panelu vyříznutý otvor 500 x 250 mm pro VZT potrubí

- součinitel prostupu tepla PUR panelem  - Uw = 1,2  W/m2.°K.

- barevné provedení - zárubně dveří, rámu dveří , nadsvětlíku, žaluzie -  šedá - (přírodní elox) dle

sousedního Dřevařského pavilonu.

Poznámka :

Před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry.

Dodavatel dveří osadí elektromechanický zámek, včetně průchoddky s rozpojitelnou svorkovnicí,

tento materiál dodá dodavatel slaboproudu, ve výkazu výměr slaboproudu je materiál vykázán

10. VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA – 1.

- přívod vzduchu 								400m3/h - 200Pa

- odtah vzduchu 									400m3/h - 200Pa

- filtr přívodu vzduchu 								F7

- odtah 										G4

- rekuperační výměník s účinností 						91%

- elektrický předehřívač 								1,3kW /230V

- autonomní regulace s lokálním ovladačem,

napojeno do centrálního sytému MaR přes protokol BACnet/IP

- ecodesign 2018

11. KONDENZAČNÍ JEDNOTKA – 2.1

- topení										14 kW

- chlazení									15 Kw

12. KAZETOVÁ 4 CESTNÁ JEDNOTKA – 2.2

- topení										5 kW

- chlazení									4,3 kW