„Základní požadavky na provedení jednotlivých klíčových oblastí“

Tento dokument byl vytvořen jako podklad pro vypracovaní projektové dokumentace a jsou v něm shrnuty základní požadavky na technologický design a provedení jednotlivých klíčových oblastí. Je tedy podkladem pro lepší pochopení a orientaci dodavatelů v projektové dokumentaci a získání uceleného pohledu na požadovanou rekonstrukci. V případě, že by byl rozpor mezi projektovou dokumentací a tímto dokumentem má přednost projektová dokumentace.

Místnost 012

- Výměra datového sálu 24,469 m², rozměry 5840 mm x 4190 mm

- Datový sál bude mít jednu výšku podlahové plochy, v místnosti nebudou žádné schody, vyjma jednoho schodu zdvojené podlahy z podesty u hlavní vchodových dveří do této místnosti

- Výška mezi stropem a základní betonovou podlahou bude 2730 mm (betonová zákl. podlaha až po základní štukový strop)

- Skladba vybavení místnosti v řezu -  zdvojená podlaha včetně podlahové desky 190,5 mm + RACK stojan včetně nožiček 2258 mm + kabelový žlab SLA 122 mm + manipulační prostor nad žlabem 130 mm + ochranná deska plast a konstrukční připevnění ke stropu 29,5mm

- Všechna skla oken v místnosti 012 budou z vnitřní strany potažena bezpečnostní certifikovanou ochrannou fólií s neprůhledností a se zvýšenou odolností proti vniknutí do místnosti (atestované bezpečnostní fólie v bezpečnostní kategorii P2A, P3A a P4A)

- Stavební otvory, výplně (okna v místnosti) budou z vnitřní strany místnosti stavebně zazděny.

Jedná se o jedno velké okno v čelní stěně a dvě malá okna ze tří v pravé části místnosti

- Další jedno malé okno (levé okno při vnitřním pohledu na pravou stěnu od vstupních dveří) bude osazeno vestavným ventilátorem v rámu plastového okna místo skleněné tabule 300 mm x 300 mm a zpětnou klapkou, který bude sloužit k bezpečnostnímu vyvětrání místnosti v případě zásahu plynového SHZ, spuštění bude na manuální zapnutí ventilátoru technickými pracovníky IT

- Přístup do místnosti z prostoru přístupové chodby musí být zabezpečen mechanicky odolnými hlavními dveřmi dostatečné velikosti celková šíře 1300 mm, výška 2300 mm, dvoukřídlé s předepsanou protipožární odolností dle PBŘ, se zvýšeným akustickým útlumem, prachotěsné a plynotěsné, dále těsnění po obvodě dveří a podlahový práh dveří, dveře musí být opatřeny samozavíračem, elektronická kontrola vstupu – kartový systém s elektromechanickým samozavíracím zámkem

- Vchod do prostoru vedlejší místnosti 006, která je společnou součástí datového sálu BCD koleje, bude stavebně upraven na čistý rozměr šířky 1000 mm x výšky 2300 mm bez osazení zárubní a bez osazení dveří, začištění po stavebních úpravách odstranění zárubní bude provedeno štukovou hladkou omítkou s bílou výmalbou a protiprašným nátěrem,

- Stavební připravenost – všechny stěny v místnosti 012 budou opatřeny štukovou hladkou omítkou s bílou výmalbou a protiprašným nátěrem,

- Stavební připravenost pro instalaci potrubí chladícího systému v prostoru místnosti – prostupy z venkovního prostoru skrz fasádu do prostoru pod zdvojenou podlahou pro hlavní připojovací potrubí chladící vody do klima jednotek, potrubí bude o průměru do 70 mm

- Požadovaná připravenost  betonové podlahy před instalací zdvojené podlahy  - betonová podlaha bude opatřena hladkým nátěrem včetně vytažení nátěru do výšky 150 mm u všech stěn přiléhajících  - nátěr epoxidový uzavírací pigmentovaný šedý jednovrstvý, tl. Od 0,3 do 0,5 mm, požadavky na uvedený nátěr: min. pevnost v tlaku 20 MPa, min. pevnost v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa,  při max. vlhkosti podkladu 4 % hmotnostně, beton musí být vyzrálý,  podklad musí být tuhý, celistvý bez možnosti deformací,  musí být zabráněno dodatečnému působení vlhkosti z podkladu,  hladký strojně hlazený povrch,  teplota podkladu při provádění min. 10oC

- Pro odvod možné havarijní vody z prostoru zdvojené podlahy bude podlaha vyspádována (0,25%) k vnější stěně objektu, dále pak gravitačně trubkou vyvedena mimo objekt

- Celý stropní prostor místnosti 012 i 006 bude opatřen krycí podstropní deskou z důvodu odvodu havarijní vody z vyšších patrech budovy mimo prostor umístěných technologií -  vanou z plastu ve spádu 0,25 % směrem k obvodové stěně, kde bude odvodní okapnička s gravitačním vývodem mimo místnost (mimo objekt)

- Místnost musí být dostatečně odhlučněna ve vztahu k okolnímu prostředí vedlejších místností – Zamezení šíření hluku do sousedních prostor (vnitřní hluk se bude pohybovat v rozmezí 90-100 dBA) – případná protihluková opatření budou provedena vně místnosti 012

- Místnost bude chráněna systémem SHZ (společným s místností 006), včetně zdvojené podlahy, plynovým systémem pro technologie ICT

- Místnost musí být natolik plynotěsná, aby byla dodržena potřebná koncentrace hasebního plynu od SHZ zařízení po stanovenou dobu dle platných norem

- Počet RACKů v místnosti je 6 ks, RACKy jsou rozměrů šířka 750 mm x hloubka 1200 mm výška 48U s manipulačním prostorem 1200 mm před a min. 1000mm za Rackem,

- Zdvojená podlaha, čtverce 600x600, - výška 190,5mm, čistá výška pod podlahou 150 mm, zdvojená podlaha bude v celém prostoru místnosti, u hlavních dveří vstupu z chodby do místnosti bude jeden výškový schod, v prostoru vstupní podesty bude PVC stejného nebo podobného provedení jako nášlapná vrstva zdvojené podlahy

- Páteřní SIL elektro přívody vedeny pod podlahou + chladící voda pod podlahou, v prostoru zdvojené podlahy

- Dimenzování zdvojené podlahy -  zajistit nosnost 1600 kg na 1 m², vrchní povrch čtverců 600mm s antistatickým povrchem z PVC s požární odolností min. 30 min, barva šedivá, žíhaná

- Odpovídající uzemnění DC dle norem pro místnosti ICT, zemnící vodiče a určitý počet centrálních HOPů po obvodu místnosti na stěně pod úrovní zdvoj. podlahy, ve výšce 50 mm od spodní základové betonové podlahy

- Datový sál 012 bude vybaven průmyslovým zvlhčovačem umístěným uvnitř místnosti vpravo od vstupu do místnosti, zavěšený na obvodové zdi, pro zajištění a udržení optimální vlhkosti, stavební připravenost – přívod pitné vody, zajištění napojení odvodu kondenzátu do kanalizace

- Datové rozvody „Strukturovaného Kabelážního Systému“ (dále jen SKS) budou vedeny v horní části nad rozvaděči, uloženy převážně v páteřních trasách SKS ve slaboproudých žlabech nad rozvaděči

- Osvětlení místnosti 012 – rozmístění osvětlovacích těles provést v souladu s prostorovým rozmístěním datových rozvaděčů dle nákresu, tak aby osvětlovaly prioritně prostory před stojany a mezi stojany a také nad uzavřenou teplou uličkou, osvětlení bude provedeno LED svítidly s nízkým profilem, svítidla budou připevněna lepením nebo kotvením ke stropní desce

- Skrz sál nesmí procházet žádné jiné technologie, vedení nebo prostupy, které by nesouvisely s technologií infrastruktury datového sálu a vymezenými prostory.

- Technologická infrastruktura datového sálu bude navržena v takové konfiguraci, aby řešení odpovídalo standardům TIER III dle Uptime Institute

Vybavení místnosti Datového sálu

- Podle výkonu na Rack (19“ stojan, rozváděč) bude použitý vhodný typ vnitřních klimatizací   - chlazení vodním oběhem, z pohledu flexibility, prostorových možností a efektivity jsou optimální InRow jednotky šíře 300 mm v počtu 2ks na řadu

- rozvody pro distribuci chladiva -  dva separované chladicí okruhy vedené jinou cestou do datového sálu, chlazení datového sálu by mělo odpovídat udržitelné teplotě 23 +- 2 stupně ve studené uličce při plném zatížení datového sálu; teplá - studená ulička, Racky mají front-rear proudění vzduchu, zdroje chlazení v minimálním počtu 1+1 (50kW tepelného výkonu v datovém sále)

- Z pohledu efektivního chlazení – provozních nákladů teplota ve studené uličce 23-25 °C, chladící voda pro InRow jednotky s teplotním spádem 16/21 0C

- Parametry vnitřního vzduchu – teplá ulička – teplota 29-35 °C

- Systém InRow klimatizačních jednotek bude vybaven technologií pro řízení a optimalizaci protékajícího množství chladícího vzduchu v závislosti na potřebách IT technologií (na základě hlídání tlakových rozdílů mezi vzduchem v teplé a studené uličce)

- Elektro – 2 plně nezávislé přívody napájení zálohované z UPS, celkové odhadované dimenzování UPS 2 x 40KW s možností budoucího navýšení výkonu na UPS na 2 x 70kW (konfigurace 1+1, výhradně pro datový sál, UPS modulární s vnitřní redundancí N+1), zálohované napájení bude přivedeno do distribučních rozváděčů šíře 300 mm integrovaných v rámci řad 19“ stojanů, odkud bude distribuováno do jednotlivých stojanů. Distribuční rozváděče budou umožňovat instalaci či výměnu modulárních jističů za provozu, bez nutnosti odstavení celého rozváděče, v rámci rozváděče bude integrováno měření jednotlivých výstupů a komunikační karta SNMP pro vzdálené předávaní informací a monitoring

- Protipožární zabezpečení  DS č. m. 012 a 006 SHZ systémem – hasivo elektricky nevodivé,  bez korozivních účinků vhodné pro použití v el. zařízeních a ICT, možnost propojení lokálního systému s centrálním EPS objektu v souladu se stávajícím PBŘ a následně PCO, DS ochrana globálním záplavovým systémem, umístěním a instalováním SHZ do chráněných prostor, více zásobními nádobami s hasivem, hasivo Novec 1230 („lze užít komoditu, na níž je odkázáno, nebo rovnocennou“) – použití plynu, nepoškozuje zdraví, ekologicky čisté,  el.  nevodivé, detekce požáru – v uvedených místnostech bude citlivý detekční laserový nasávací systém

- Místnost je pod trvalým dohledem interního kamerového systému CCTV

- Místnost je pod ochranou PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v napojení na objektový systém včetně EPS

- Lokální rozvod strukturované kabeláže mezi racky (metalické Cat6a, optické propojení typu MPO) do nadřazeného síťového racku (síťové racky vždy zdvojeny včetně fyzických cest, kabeláže a umístění těchto racků)

- Datový sál a místnost rozvodny UPS a NN bude vybaveno odděleným od objektu samostatným komplexním monitorovacím systémem integrujícím všechny technologie nutné pro provoz DS včetně zabezpečení (kamery, záplavová čidla, teplotní a vlhkostní čidla, monitoring UPS, PDU, chillerů a další)

Vybavení rackových skříní

- 19“ stojanové racky 48U x 750 mm x 1200 mm

- Statická zátěž racku min. 1300 kg

- Přední dveře perforovaný plech, uzamykatelné

- Zadní perforované dělené, půlené dvoukřídlé, uzamykatelné

- Stojany jsou uzpůsobeny pro nasávání chladného vzduchu vpředu a odvod teplého vzduchu skrz zadní dveře

- Bočnice dělené, odnímatelné, uzamykatelné

- Skříň vybavena nastavitelnými předními a zadními instalačními lištami pro 48U

- Vybavení kolečky pro manipulaci, vybavení – zaslepovací panely, organizéry kabelů

- Dle normy EIA-301-E

- Vertikální 0U základní lišty PDU (okruh A, okruh B) pro výkony 7 kW (vstup 230 V, 1f/32 A), (výstup 20 x IEC 320 C13, 4 x C19)

Místnost č.006 – Rozvodna NN a UPS

- Odhadovaná velikost místnosti cca. 10,6m2, šířka 2650 mm, hloubka 4190 mm

- Stávající dveře z chodby do této místnosti budou zazděny, zapravení bude provedeno štukovou hladkou omítkou s bílou výmalbou a protiprašným nátěrem,

- Stávající stavební otvor – okno bude z vnitřní strany místnosti stavebně zazděno, zapravení bude provedeno štukovou hladkou omítkou s bílou výmalbou a protiprašným nátěrem

- Prostor lze rozdělit na funkční a logické celky

  - prostor pro instalaci dvou nezávislých modulárních UPS systémů v konfiguraci (1+1), (2x 40kVA, s možností budoucího navýšení výkonu na UPS na 2 x 70kW) UPS eliminují výpadky elektrického napětí pro datový sál, UPS modulární s vnitřní redundancí N+1 (systém musí podporovat také vzdálený dohled a ovládání), modulární, běžným uživatelem za provozu vyměnitelné akumulátory

  - prostor pro pole rozváděčů NN 
– zahrnuje prostor pro přívod AYKY 3x185+95 od stávajícího diesel agregátu 1x 100kVA s možností startu (záskokový automat ATS) a zálohování datového sálu po delší časové úseky než je schopen krýt systém UPS (systém musí podporovat také vzdálený dohled a ovládání), stávající přívodní kabel sítě CYKY 4x50mm2 bude nutné vyměnit za kabel CYKY 4x70 mm2
- prostor pro přívod nezálohované sítě 1 x 100kVA (nový kabel CYKY 4x70 mm2)
- prostor pro distribuci napájení pro větev A a větev B
- prostor pro distribuci napájení pro chillery
- prostor pro distribuci napájení pro další IT a non-IT technologie umístěné mimo datový sál

  - prostor pro zakončení datových konektivit v rámci pasivního datového stojanu

  - prostor pro instalaci stávajících systémů EPS a EZS

- Napájecí systém bude navržen v takové konfiguraci, aby řešení odpovídalo standardům TIER III dle Uptime Institute

- Místnost bude monitorována interním kamerovým systémem

- V místnosti bude umístěna ústředna EZS a EPS, zavěšením na vnitřní stěně po zazdění současných dveří, ústředna musí být dostatečně přístupná pro obsluhu a servis v optimální výšce 1500 mm nad podlahou

- Místnost má vstup z místnosti datového sálu, tedy přes místnost č.012

- Stavební připravenost – všechny stěny v místnosti 006 budou opatřeny štukovou hladkou omítkou s bílou výmalbou a protiprašným nátěrem

- Zamezení šíření hluku do sousedních prostor (vnitřní hluk se bude pohybovat v rozmezí 90-100dBA) – případná protihluková opatření budou provedena vně místnosti

- Prostor bude propojen s datovým sálem dostatečně širokým stavebním otvorem, celkové šířky   1000 mm, výška 2300 mm

- Místnost musí být odpovídajícím způsobem chlazena – vodní jednotky v konfiguraci 1+1 připojené na okruh chillerů, jednotky budou umístěny tak, aby efektivně chladily prostor místnosti č. 006

- Místnost bude chráněna systémem SHZ (společným s místností 012), včetně zdvojené podlahy, plynovým pro technologie ICT

- Dimenzování zdvojené podlahy -  zajistit nosnost 1600 kg na 1 m², horní strana podlahy bude ve stejné výšce jako v sousedních prostorech tak, aby nevznikly výškové rozdíly mezi jednotlivými podlahami, volný prostor pod podlahou 100 mm, vrchní povrch čtverců 600 mm s antistatickým povrchem z PVC s požární odolností min. 30 min, barva šedivá, žíhaná

- Požadovaná připravenost  betonové podlahy před instalací zdvojené podlahy  - betonová podlaha bude opatřena hladkým nátěrem včetně vytažení nátěru do výšky 100 mm u všech stěn přiléhajících  - nátěr epoxidový uzavírací pigmentovaný šedý jednovrstvý, tl. do 0,5 mm, požadavky na uvedený nátěr:  min. pevnost v tlaku … 20 MPa, min. pevnost v tahu povrchových vrstev … 1,5 MPa,  max. vlhkost podkladu 4 % hmotnostně, beton musí být vyzrálý,  podklad musí být tuhý, celistvý bez možnosti deformací,  musí být zabráněno dodatečnému působení vlhkosti z podkladu,  hladký strojně hlazený povrch,  teplota podkladu při provádění min. 10oC

- Pro odvod možné havarijní vody z prostoru zdvojené podlahy bude podlaha vyspádována (0,25%) k vnější stěně objektu, dále pak gravitačně trubkou vyvedena mimo objekt

- Celý stropní prostor místnosti 006 bude opatřen krycí podstropní deskou z důvodu odvodu havarijní vody z vyšších patrech budovy mimo prostor umístěných technologií - vanou z plastu ve spádu 0,25% směrem k obvodové stěně, kde bude odvodní okapnička s gravitačním vývodem mimo místnost (mimo objekt)

- Do místností budou přivedeny hlavní napájecí přívody od dieselagregátu a z dalšího nezávislého nezálohovaného zdroje napájení. Pro kabely budou ve stavebních konstrukcích připraveny prostupy, které budou umožňovat jejich zatažení a dokonalé zatěsnění + v budoucnu případné doplnění dalších kabelů. Prostupy budou vyústěny do prostoru chodby v suterénu

Prostor venkovní - Technologie chlazení

- Prostor chillerů pro chlazení místností datového sálu 012 a místnosti 006 bude umístěn ve venkovním prostoru před budovou v jižním směru pod okny datového sálu, se kterým bude propojen technologickým chladícím potrubím procházejícím obvodovou stěnou budovy z místnosti datového sálu 012

- Prostor technologie chlazení bude bezpečnostně chráněn drátěným oplocením do výšky 2500 mm v půdorysném rozměru 6350mm x 4510mm vedle budovy, pro vstup k chillerům budou sloužit dvoukřídlá vrata s křídly délky 1000mm, vrata budou situována v oplocení u rohu budovy

- jednotky mohou být vybaveny systémem protihlukového opatření, možná varianta - akustické žaluzie nebo systémový kryt s vysokým útlumem

- Zdroje chladu – preferovaná varianta jsou kompaktní chillery s integrovaným freecoolingem, v konfiguraci 1 + 1, chillery budou vybaveny systémem pro napájení ze dvou samostatných směrů s automatickým přepínáním mezi těmito napájecími větvemi a samostatným přívodem napájeným z UPS pro napájení řídící logiky, integrovaná zdvojená oběhová čerpadla, chillery s invertorovou technologií kompresorů, ventilátory s EC motory

- rozvody pro distribuci chladiva – dva separované chladicí okruhy vedené jinou cestou do datového sálu

- zdroje chlazení v minimálním počtu 1+1 (70kW chladícího výkonu pro větev „A“ a 70kW pro větev „B“)

- chladící voda s teplotním spádem 16/21 0C

- Odhadovaná velikost chillerů – Šířka 1200mm, Délka 2010mm, Výška 1600mm, chillery budou umístěny na zahloubených betonových patkách a pevných kovových rámech

- Chillery s minimální hlučností – zamezení šíření hluku v blízkosti budovy kolejí

- Prostor chillerů bude monitorován areálovým kamerovým systémem

- Zajištění přívodu vody s nezámrznou armaturou do prostoru umístění vnějších jednotek systému chlazení – (přívod pro servis – čištění vnějších jednotek)

- Od chillerů povedou trasy potrubí chladiva do místnosti datového sálu. Z pohledu provozní bezpečnosti budou trasy ideálně prostorově oddělené, trasy budou vyústěny v prostoru pod zdvojenou podlahou.

- V prostoru oplocení bude instalována zámková dlažba.

- Chillery a oběhová čerpadla budou navržena a napájena v takové konfiguraci, aby řešení odpovídalo standardům TIER III dle Uptime Institute

Chodba u datového sálu (od vchodu číslo 035a)

- Stavební úpravy – mezi vchodem číslo 035a a další komunikační zónou - chodbou v rámci objektu koleje bude upravena stávající zděná příčka s osazením dveřních zárubní včetně interiérových dveří o rozměrech šířka 900mm x výška 2100mm a posunuty od stěny do středu příčky, vyzděná příčka bude mít finální povrchovou úpravu hladké štukové omítky s bílou výmalbou

- Stavební úpravy – vstupní dveře do místnosti číslo 006 „rozvodna NN a UPS“ budou zazděny, stěny budou mít finální povrchovou úpravu hladké štukové omítky s bezprašnou bílou výmalbou

Datum vypracování a odsouhlasení: 1. března 2017

Ing. Ladislav Stach

OIKT – Středisko infrastruktury