## Chladící a mrazící technologie
Česká zemědělská univerzita - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Označení: | Kategorie/popis: | Jedn. | Počet | Jedn.Cena (bez DPH) | Cena (bez DPH) | Poznámka | Technický list (odkaz)
| Výkaz výměr - technologie budova |  |  |  | 0
Označení: | Popis: | Jedn. | Počet | Jedn.Cena (bez DPH) | Cena (bez DPH) | Poznámka | Technický list (odkaz)
SDRUŽENÉ CHLADICÍ (resp.MRAZICÍ) JEDNOTKY - vnitřní provedení
| sdružená jednotka A - chladírny vč. SBS rozvaděče - napojeno na centrální řídící systém (1.pp m.č. 0.32) | ks | 1 |  | 0
typ kompresorů: pístový, čtyřválcový počet kompresorů: 4 regulace výkonu: CR II chladivo: R134a teplota kondenzace: 45°C teplota vypařování: -10°C podchlazení: 2K přehřátí: 10K chladicí výkon: 8-80kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační výkon: 106,4kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační medium: 30% etylenglykol příkon - pomocný údaj: cca 40kW napětí: 400V-3-50Hz (dovolený rozsah 380 až 400V) rozměry - pomocný údaj: cca 2500x1200x1600mm (úpravy možné v závislosti na prostoru ve strojovně) váha - pomocný údaj: odhad 1100kg
| sdružená jednotka B - mrazírny vč.SBS rozvaděče - napojeno na centrální řídící systém (1.pp m.č. 0.32) | ks | 1 |  | 0
Mrazírny typ kompresorů: pístový, dvouválcový počet kompresorů: 1 chladivo: R744 (CO2) teplota kondenzace: -5°C teplota vypařování: -30°C podchlazení:0K přehřátí: 10K chladicí výkon: 8,5kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační výkon: 10,5kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační medium: R134a příkon - pomocný údaj: cca 3kW napětí: 460V-3-60Hz (dovolený rozsah 440 až 480V) Hloubkové mražení typ kompresorů: pístový, dvouválcový počet kompresorů: 1 chladivo: R744 (CO2) teplota kondenzace: -5°C teplota vypařování: -47°C podchlazení:0K přehřátí: 10K chladicí výkon: 5,5kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační výkon: 8kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační medium: R134a příkon - pomocný údaj: cca 3kW napětí: 460V-3-60Hz (dovolený rozsah 440 až 480V)
| sdružená jednotka C - přípravny vč.SBS rozvaděče - napojeno na centrální řídící systém (1.pp m.č. 0.41) | ks | 1 |  | 0
typ kompresorů: pístový, čtyřválcový počet kompresorů: 3 regulace výkonu: CR II chladivo: R134a teplota kondenzace: 45°C teplota vypařování: 0°C podchlazení: 2K přehřátí: 10K chladicí výkon: 9-92kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační výkon: 120kW (+-5% odchylka přípustná) kondenzační medium: 30% etylenglykol příkon: cca 35kW napětí: 400V-3-50Hz (dovolený rozsah 380 až 400V) rozměry - pomocný údaj: cca 2200x1200x1600mm (úpravy možné v závislosti na prostoru ve strojovně) váha - pomocný údaj: odhad 900kg
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY - venkovní provedení
| venkovní kondenzační jednotka - typ I (na střeše objektu SO 02 v technologické ohrádce) | ks | 1 |  | 0
chladicí výkon: 2,7kW (při vypařovací teplotě -10°C; venkovní teplota +32°C) (+-5% odchylka přípustná) max. příkon - pomocný údaj: 2,5kW chladivo: R449A rozměry - pomocný údaj: cca 1145x575x690mm váha - pomocný údaj: odhad 71kg napětí: 400V-3-50Hz
| venkovní kondenzační jednotka - typ II - mrazicí (na střeše objektu SO 01 v technologické ohrádce) | ks | 2 |  | 0
chladicí výkon: 0,8kW (při vypařovací teplotě -30°C; venkovní teplota +32°C) (+-5% odchylka přípustná) max. příkon - pomocný údaj: 1,0kW chladivo: R449A rozměry - pomocný údaj: cca 930x575x690mm váha - pomocný údaj: odhad 69kg napětí: 400V-3-50Hz
| venkovní kondenzační jednotka - typ III - chladicí (na střeše objektu SO 01 v technologické ohrádce) | ks | 2 |  | 0
chladicí výkon: 1,0kW (při vypařovací teplotě -10°C; venkovní teplota +32°C) (+-5% odchylka přípustná) max. příkon - pomocný údaj: 1,0kW chladivo: R449A rozměry - pomocný údaj: cca: 930x575x690mm váha - pomocný údaj: odhad 59kg napětí: 230V-1-50Hz
CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM vč.vizualizace
| Technologie bude vybavena centrálním monitorovacím a řídícím systémem. Tento systém zabezpečuje kompletní sběr dat (min 365 dní) vzdálený přístup přes vpn rozhraní a vizualizaci dat pomocí webového rozhraní. Data bude možné třídit a zpracovávat individuálně po jednotlivý boxech. Systém zabezpečí vyhodnocení teplotních alarmů (překročení nastavených hodnot) otevření dveří, množství plynů, poruchy jednotlivých částí technologie. | kpl | 1 |  | 0
| SBC ovládací rozvaděč pro technologii 1.PP (16 místností); napojeno na centrální řídící systém | ks | 1 |  | 0
| SBC ovládací rozvaděč pro technologii 1.NP,2.NP a 3.NP (19 místností) - napojeno na centrální řídící systém | ks | 1 |  | 0
| SBC ovládací rozvaděč - box 1.NP samostatný - napojeno na centrální řídící systém | ks | 1 |  | 0
| SBC ovládací rozvaděč - boxy 4.NP - chlazení+mražení - napojeno na centrální řídící systém | ks | 3 |  | 0
DRY COOLER - suchý chladič
| Dry cooler - suchý chladič kapaliny (na střeše hlavního objektu 5.np) | ks | 1 |  | 0
kondenzační výkon: 282kW (+-5% odchylka přípustná) vstupní teplota vzduchu: 35°C vstupní teplota kapaliny: 46°C výstupní teplota kapaliny: 40°C průtok: 44m3/h (+-5% odchylka přípustná) medium: 30% etylenglykol příkon - pomocný údaj: 13kW rozměry - pomocný údaj: cca 11425x905x1435mm váha - pomocný údaj: odhad 1235kg
Výparníky (obecně platí, že rozměry, hmotnosti a elektrické příkony ventilátorů jsou pouze pomocné údaje, uváděné pro koordinační účely se stavbou, podkladem pro výběr zařízení výparníků jsou zejména parametry chladicího výkonu a průtoku )
Zatížení jednotlivých boxů se počítá do max. hmotnosti 2.000 kg ovoce/zeleniny a teplotě vkládaného ovoce/zeleniny 25 °C
specifické požadavky k zahrnutí: boxy 0.08 + 0.09 + 0.06 - udržení teploty v rozmezí 1-10 °C, v rozsahu +/- 1°C + udržení vlhkosti v rozmezí 85 – 99% relativní vzdušný vlhkosti, v rozsahu +/- 1 % box 0.04 - udržení teploty v minimálním rozmezí 3-15 °C, v rozsahu +/- 1°C, udržení vlhkosti v rozmezí 85 – 99% relativní vzdušný vlhkosti, v rozsahu +/- 1 % box 0.35 a 0.36 - udržení teploty v minimálním rozmezí 1-10 °C, v rozsahu +/- 1°C box 0.38 - udržení teploty v minimálním rozmezí 3-10 °C, v rozsahu +/- 1°C
V1 | výkon 1,4kW při dT=10K, průtok vzduchu 850 m3/h, 2 ks ventilátorů, každý 70W, rozměry 803 x 674 x 374 mm, odtávání 585 W, hmotnost 8,6kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 2.09a,b
V2 | výkon 1,37kW při dT=10K, průtok vzduchu 750 m3/h, 1 ks ventilátoru 105W, odtávání 650 W, hmotnost 10,0kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 2.09c,d
V5 | výkon 1,8kW při dT=10K, průtok vzduchu 720 m3/h, 1 ks ventilátoru 105W, rozměry 730 x 418 x 260 mm, odtávání 650 W, hmotnost 10,5kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 0.37b, 3.27
V16 | výkon 2,05kW při dT=10K, průtok vzduchu 650 m3/h, 1 ks ventilátoru 105W, rozměry 730 x 418 x 260 mm, hmotnost 11,5kg | ks | 1 |  | 0 | m.č. 1.26b
V8 | výkon 2,95kW při dT=10K, průtok vzduchu 1200 m3/h, 2 ks ventilátoru, každý 210W, rozměry 930 x 618 x 260 mm, odtávání 900 W, hmotnost 15,5kg | ks | 5 |  | 0 | m.č. 0.42a, 1.16d,1.26b,1.26c,3.32
V3 | výkon 5,5kW při dT=10K, průtok vzduchu 2160 m3/h, 3 ks ventilátoru, každý 315W, rozměry 1630 x 1318 x 260 mm, hmotnost 27,5kg | ks | 1 |  | 0 | m.č.1.58
V4 | výkon 4,15kW při dT=10K, průtok vzduchu 1900 m3/h, 2 ks ventilátoru, každý 210W, rozměry 1048 x 328 x 415 mm, odtávání 2160 W, hmotnost 20kg | ks | 4 |  | 0 | m.č.0.08,0.09,0.37a,0.04
V6 | výkon 5,7kW při dT=10K, průtok vzduchu 3000 m3/h, 2 ks ventilátoru, každý 160W, rozměry 1210 x 476 x 415 mm, odtávání 2900 W, hmotnost 23kg | ks | 4 |  | 0 | m.č. 0.06,0.39,0.40,1.15
V7 | výkon 7,25kW při dT=10K, průtok vzduchu 2800 m3/h, 2 ks ventilátoru, každý 160W, rozměry 1210 x 476 x 415 mm, odtávání 4300 W, hmotnost 42kg | ks | 3 |  | 0 | m.č. 0.35,0.38,1.16c
V9 | výkon 2,7kW při dT=10K, průtok vzduchu 2000 m3/h, 2 ks ventilátoru, každý 170W, rozměry 1048 x 330 x 415 mm, odtávání 2160 W, hmotnost 22kg, včetně výhřevu límců, pro CO2 | ks | 1 |  | 0 | m.č. 0.36
V15 | výkon 3,94kW při dT=10K, průtok vzduchu 1880 m3/h, 1 ks EC ventilátoru 82W, rozměry 888 x 886 x 263 mm, hmotnost 24kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 1.23a
V13 | výkon 5,6kW při dT=10K, průtok vzduchu 3600 m3/h, 2 ks EC ventilátoru, každý 82W, rozměry 1443 x 886 x 263 mm, hmotnost 39kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 1.07,1.16b
V14 | výkon 7,9kW při dT=10K, průtok vzduchu 3600 m3/h, 2 ks EC ventilátoru, každý 82W, rozměry 1443 x 886 x 263 mm, hmotnost 42kg | ks | 1 |  | 0 | m.č. 1.23b
V17 | výkon 14,6kW při dT=10K, průtok vzduchu 7200 m3/h, 4 ks EC ventilátoru, každý 82W, rozměry 2553 x 886 x 263 mm, hmotnost 76kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 1.02f,1.04
V11 | výkon 6,7kW při dT=10K, průtok vzduchu 3800 m3/h, 2 ks EC ventilátoru, každý 82W, rozměry 1443 x 886 x 263 mm, hmotnost 38kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 3.25 2x
V12 | výkon 10,1kW při dT=10K, průtok vzduchu 5700 m3/h, 3 ks EC ventilátoru, každý 82W, rozměry 1998 x 886 x 263 mm, hmotnost 53kg | ks | 4 |  | 0 | m.č.1.19 2x, 1.20 2x
V10 | výkon 11,3kW při dT=10K, průtok vzduchu 6238 m3/h, 1 ks ventilátoru 540W, rozměry 1256 x 760 x 720 mm, odtávání 5320W, límec ventilátoru 310W, hmotnost 93kg | ks | 2 |  | 0 | m.č. 0.33,0.34
HYDROMODUL (1.pp m.č. 0.41)
| hydromodul - čerpadlový modul pro čerpání glykolu mezi drycoolerem a kondenzátory sdružených jednotek | ks | 1 |  | 0
čerpané medium: 30% etylenglykol průtok: 45m3/h (+-5% odchylka přípustná) příkon - pomocný údaj: 10kW rozměry - pomocný údaj: cca 1500x1400x1400mm váha - pomocný údaj: odhad 250kg napětí: 400V-3-50Hz
| uzavírací a regulační armatury | kpl | 1 |  | 0
Deskový výměník (4.np m.č. 4.21 - kotelna)
| rekuperační deskový výměník pro vytápění | ks | 1 |  | 0
Potrubí
| okruh CU potrubí vč.tvarovek - chladírny | kpl | 1 |  | 0
. | okruh CU potrubí vč.tvarovek - mrazírny | kpl | 1 |  | 0
| okruh CU potrubí vč.tvarovek - přípravny | kpl | 1 |  | 0
| okruh CU potrubí vč.tvarovek - boxy 4.NP | kpl | 1 |  | 0
| okruh CU potrubí vč.tvarovek - box 1.NP samostatný | kpl | 1 |  | 0
| okruh nerezové glykolového potrubí vč.tvarovek | kpl | 1 |  | 0
Chladivo, glykol (podrobnosti viz TZ)
| R449a pro okruhy samostatných boxů (statek 1.np, kuchyně 2.np) | kpl | 1 |  | 0
| R134a pro okruhy chladíren a přípraven | kpl | 1 |  | 0
| CO2 pro okruh mrazení | kpl | 1 |  | 0
| ethylenglykol 30% venkovní okruh (suchý chladič-hydromodul, deskový výměník) | kpl | 1 |  | 0
Ostatní technologie a montážní materiál
| příslušenství pro výparníky (kulový kohout 2x, filtr, solenoid, průhledítko, AKV ventil) | sada | 45 |  | 0
| odvod kondenzátu výparníků potrubí - HT DN40 vč. zápachové uzávěry | sada | 37 |  | 0
| odvod kondenzátu výparníků potrubí - HT DN40 vč. zápachové uzávěry a vyhřevu | sada | 8 |  | 0
| kotvící materiál pro potrubí | kpl | 1 |  | 0
| kotvící materiál pro výparníky | kpl | 1 |  | 0
| kaučuková izolace potrubí daného průměru | kpl | 1 |  | 0
| konzole pro kondenzační jednotky | sada | 7 |  | 0
| pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Výkaz výměr - technologie ostatní |  |  |  | 0
Označení: | Popis: | Jedn. | Počet | Jedn.Cena (bez DPH) | Cena | Poznámka | Technický list (odkaz)
Centrální řídící systém vč.vizualizace
| ovládací rozvaděč pro přístěnné vitríny | ks | 3 |  | 0
| ovládací rozvaděč pro obslužné vitríny | ks | 3 |  | 0
Potrubí
| okruh CU potrubí vč.izolace - přístěnné a obslužné vitríny | kpl | 1 |  | 0
Chladivo
| R134apro okruh chladicího nábytku | kpl | 1 |  | 0
Ostatní technologie a montážní materiál
| odvod kondenzátu výparníků - potrubí HT DN40 vč. zápachové uzávěry | sada | 7 |  | 0
| kotvící materiál pro potrubí | kpl | 1 |  | 0
| příslušenství (kulový kohout 2x, filtr, solenoid, průhledítko) | sada | 6 |  | 0
| kaučuková izolace potrubí daného průměru | kpl | 1 |  | 0
| pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Výkaz výměr - řízená atmosféra ULO |  |  |  | 0
| Absorbér CO2 výkon 20kg CO2/24hod., udržení koncentrace CO2 v rozmezí 0,4-20 % v rozsahu +/- 0,2 % | ks | 1 |  | 0
| Rozšíření řízení scrubberu | ks | 3 |  | 0
| Generátor dusíku 4m3/hod. při čistotě 99% N2, udržení koncentrace O2 v rozmezí 1-20 % v rozsahu +/- 0,2 % | ks | 1 |  | 0
| Dvojklapka komory DN 40 | ks | 3 |  | 0
| Izolace dvouklapky | ks | 3 |  | 0
| Pojistná klapka N 160mm | ks | 3 |  | 0
| Pojistná klapka P 160 mm včetně ventilátoru | ks | 3 |  | 0
| Vak kompenzační 1m3, polyuretan | ks | 4 |  | 0
| Tlaková trubička pr. 6mm | m | 40 |  | 0
| Tlakový kompresor pro všechny komory | ks | 1 |  | 0
| Spojovací materiál, držáky, příruby, kolena atd. | kpl | 3 |  | 0
| Potrubí ULO průměr 40 mm + komponenty | kpl | 3 |  | 0
| Isolace armoflex 50/3 mm, 15 m/komora | kpl | 3 |  | 0
| Sací trubička průměr 6 mm | m | 10 |  | 0
| Elektro materiál, 10 m/komora | kpl | 3 |  | 0
| Topný kabel 10 m +Termostat + elektrický kabel + trasa | ks | 1 |  | 0
| Čas hlavního technologa, 1 hodina | h | 60 |  | 0
| N2 rozvody a solenoid | ks | 3 |  | 0
| Přenosný analyzátor O2+CO2 pro kontrolní měření atm. Rozsah pro CO2 0..10%, O2 0…25% | ks | 1 |  | 0
| Výkaz výměr - konstrukce chladících a mrazících boxů |  |  |  | 0
PUR panely + chladírenské dveře
| PUR panel tl. 160 mm | m2 | 151.841 |  | 0
1.pp
| stěny (15,18+19,5+4,94)*2,4 |  | 95.088
| otvory (3*1*2,15) |  | -6.45
| stropy (14,1+23,6) |  | 37.7
2.np
| stěny (8,9+1,87)*2,4 |  | 25.848
| otvory (2*0,9*2,15) |  | -5.805
| stropy (2,76+2,7) |  | 5.46
| PUR panel tl. 100 mm | m2 | 448.34 |  | 0
1.pp
| stropy (52,4+71,3+23,7+36,4+29) |  | 212.8
1.np
| stropy (22,67+9,48+11,8+6,56+30,18+14,56+9,49+13,16+10,74+14,47+25,72+11,35+32,18) |  | 212.36
2.np
| stropy (4,26+4,18) |  | 8.44
3.np
| stropy (9,23+5,51) |  | 14.74
| PUR panel tl. 80 mm | m2 | 968.3922 |  | 0
1.pp
| stěny (32,03+4,85+4,9+1,1+33,99+7,7+1,59+2,16+24,89+4,78+9,49+8,18+4,85+1,26)*2,4 |  | 340.248
| otvory (3*1,2+1*1+6*1,5)*2,15 |  | -29.24
1.np
| stěny (5,25+12,64+0,64+4,21+7,69+2,89+3,41+18,9+4,24+24,24+4,65+3,56+0,96+14,72)*2,4+ (7,37+4,62+6,59+7,65+5,82+1,38)*3,4+(12,73+1,7)*3,34 |  | 421.0582
| otvory (13*1,5+1,36+1,2+1,4)*2,15 |  | -50.439
| ostění / nadpraží (5,4+0,94+0,89)*0,9 |  | 6.507
2.np
| stěny (19,54)*3,9+(29,48+10,02+19,6)*3,8+(8,75+2,58)*2,4 |  | 327.978
| otvory (1,8)*2,15+(6*5+3*4)*2,2 |  | -96.27
3.np
| stěny (9,72+12,48)*2,4 |  | 53.28
| otvory (1+1,2)*2,15 |  | -4.73
| PUR panel tl. 60 mm | m2 | 515.4282 |  | 0
1.pp
| stropy (33,03+30,03+31,22) |  | 94.28
1.np
| stěny (15,81+4,57+27,96+0,64+3,1)*2,4+(1,02+7,65)*3,4+(4,08+1,87+1+1,78+10,97+11,56+0,32)*3,34 |  | 259.9472
| otvory (1,2+2*1,9+4*1,5+2)*2,15 |  | -27.95
| ostění / nadpraží (6,36+4,65+6,58)*0,9 |  | 15.831
| stropy (31+15,96+17,13+22,57+86,66) |  | 173.32
| PUR panel tl.50 mm | m2 | 103.55 |  | 0
1.pp
| obklad stropu m.č. 0.21 |  | 24.31
2.np
| obklad stropu m.č. 2.18 |  | 66.04
4.np
| obklad stropu m.č. 4.19b |  | 13.2
| Montáž | m2 | 2187.5514 |  | 0
| Montážní, spojovací materiál, butyrub do spojů | m2 | 2187.5514 |  | 0
| Plynotěsné nástřiky spár v ULO komoře | m | 168.38 |  | 0
1.pp
| (14*2*2,4+15,06*2+14,94*2+20,59*2) |  | 168.38
| Hygienické krycí lišty - podlahová | m | 541.08 |  | 0
1.pp
| obvod místnosti (14,94+15,06+20,59+25,1+24,72+21,27+17,71+16,09+12,14+14,44+21,37+13,57+14,51) |  | 231.51
1.np
| obvod místnosti (2,28+24,16+12,32+11,9+15,98+26,3+15,4+12,36+29,21+25,37+13,62+21,71+15,9+14,4+17,12) |  | 258.03
2.np
| obvod místnosti (6,65+6,58+8,39+8,32) |  | 29.94
3.np
| obvod místnosti (9,4+12,2) |  | 21.6
| Hygienické krycí lišty - koutová svislá | m | 599.72 |  | 0
1.pp
| svislé kouty místnosti (66*2,4) |  | 158.4
1.np
| svislé kouty místnosti (90*2,4)+(6*3,4)+(28)*3,34 |  | 329.92
2.np
| svislé kouty místnosti (16)*2,4+(6)*3,9+(8)*3,8 |  | 92.2
3.np
| svislé kouty místnosti (8*2,4) |  | 19.2
Konstrukce podlah ULO (m.č. 0.06.0.07,0.08,0.09)
| Plynotěsná izolace bez tepelné izolace, PE folie 0,2 mm, PVC folie 1,5mm svařovaná, geotextilie 200g/m2 | m2 | 65.1 |  | 0
| Průmyslová podlaha se vsypem (tl. 10 cm, B30, drátky 20kg / m3, vsyp) | m2 | 65.1 |  | 0
| Plynotěsný nátěr Ribbstyle přechod folie podlahy - stěna | mb | 32.65 |  | 0
| Spojovací L profil folie - podlaha, hmoždinky D+M | mb | 32.65 |  | 0
Konstrukce podlah mrazicí boxy (m.č. 2.09c, 2.09d, 0.33,0,34, 0.36)
| Polyethylenová deska tl. 15mm nebo dle zatížení | m2 | 47.62 |  | 0
| PUR panel t. 120mm | m2 | 47.62 |  | 0
| Topný kabel mezi distančnímí sloupky / podložkami (min. 1cm) | mb | 20 |  | 0
| Nopová folie | m2 | 47.62 |  | 0
Dveře (všechny chladírenské dveře budou mít možnost do mechanizmu uzávěru dodatečně nainstalovat zamykací vložku)
| Posuvné chladírenské dveře 1400/2100, barva bílá | ks | 16 |  | 0
| 1.pp CH/005-009,014 |  | 6
| 1.np CH/105-110,112-114,119 |  | 10
| Posuvné chladírenské dveře 1400/2200, barva bílá včetně úpravy pro pojezdovou kapličku | ks | 3 |  | 0
| 1.np CH 116,117,120 |  | 3
velikost stavebního otvoru je 1700/2750 v nosné zdi
| Posuvné chladírenské dveře 1100/2100, barva bílá | ks | 7 |  | 0
| 1.pp CH/001-003 |  | 3
| 1.np CH/103,104,125 |  | 3
| 3.np CH/301 |  | 1
| Posuvné chladírenské dveře 1100/2100, barva bílá, požární odolnost EW 90 DP1+C | ks | 1 |  | 0
| 1.pp CHp/004 |  | 1
| Posuvné chladírenské dveře 900/2100,barva bílá | ks | 1 |  | 0
| 3.np CH/302 |  | 1
| Otočné chladírenské dveře 900/2100 do -20°C, barva bílá | ks | 1 |  | 0
| 1.pp CH/011 |  | 1
| Otočné chladírenské dveře 900/2100 do -40°C, barva bílá | ks | 2 |  | 0
| 1.pp CH/012,013 |  | 2
| Otočné chladírenské dveře 900/2100, barva bílá | ks | 1 |  | 0
| 1.pp CH/010 |  | 1
| Otočné chladírenské dveře 800/2100 do -5°C, barva bílá | ks | 2 |  | 0
| 2. np CH/201,202 |  | 2
| Otočné chladírenské dveře 800/2100, barva bílá | ks | 2 |  | 0
| 2. np CH/203,204 |  | 2
| Otočné chladírenské dveře 1000/2100, interier barva bílá, exteriér nerez, napojení na magnet EZS | ks | 1 |  | 0
| 1.np CH/126 |  | 1
| Otočné dvoukřídlé chladírenské dveře 1400/2100, barva bílá | ks | 2 |  | 0
| 1.np CH/111,115 |  | 2
| Otočné dvoukřídlé chladírenské dveře 1800/2100, do -25°C (VENKOVNÍ PROSTOR), interiér barva bílá, exteriér nerez, napojení magnet EZS | ks | 1 |  | 0
| 1.np CH/101 |  | 1
| Otočné dvoukřídlé chladírenské dveře 1400/2100, do -25°C (VENKOVNÍ PROSTOR), interiér barva bílá, exteriér nerez, napojení magnet EZS | ks | 1 |  | 0
| 1.np CH/122 |  | 1
| Otočné dvoukřídlé chladírenské dveře 1400/2200, do -25°C (VENKOVNÍ PROSTOR), interiér barva bílá, exteriér nerez, napojení magnet EZS včetně kapličky | ks | 1 |  | 0
| 1.np CH/121 |  | 1
| Otočné dvoukřídlé chladírenské dveře 1800/2100, barva bílá | ks | 4 |  | 0
| 1.np Ch/102,118,123,124 |  | 4
| Kaplička pro závěsnou dráhu u dveří CH/116,117,120,121 | ks | 4 |  | 0
| Bezpečnostní rolovací mříž pro nakládací záliv 1.np (1.16a) cca š.1570mm, v. 2500mm, bočnice s náběhy a vodicí lištou, manuální ovládání | kpl | 1 |  | 0
| Výkaz výměr - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| Montáž vč. pomocných konstrukcí: plošiny, žebříky, lešení dle potřeby | kpl | 1 |  | 0
| Stavební přípomoci pro montáž vč. vrtání a utěsňování otvorů, pomocných a těsnících materiálů a požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
| Doprava materiálu a jeho uskladnění | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot po stavbě | kpl | 1 |  | 0
| Provozní a funkční zkoušky vč. naprogramování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy vč. technické dokumentace systému: manuály, protokoly, atd. | kpl | 1 |  | 0
| Výrobní dokumentace, včetně zaměřovacích prací a zapracování koordinačních požadavků | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena celkem (bez DPH) | 0