## xx
poz. | kategorie | model | stručný popis | podrobný popis | rozměry [ mm ] |  |  | ks | připojení elektro |  |  |  | připojení plyn |  | připojení ZTI |  |  | změkčená voda | Poznámka
[5 empty] | š. | hl. | v. |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN
RESTAURACE FARMA-ČZU-DSP-SPECIFIKACE
1. NP
G01-CHODBA PŘÍJMOVÉHO PROSTORU -32,73m2/ 104,7m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | - |  | -
1.01 | ostatní technologie | LES1T2535LNRWP030DR | Digitální příjmová váha,LESAK 1T2535LN-RWP/DR, 15;30kg/5;10g, 250mmx350mm; | LESAK 1T2535LN-RWP/DR, 15;30kg/5;10g, 250mmx350mm;Stolní váha 1T2535LN-RWP/DR do 30kg se zabudovaným indikátorem a dvojím rozsahem vhodná pro vážení kde obsluha hledí na displej v sedě.Váha váží od 0kg do 15kg s přesností 5g a od 15kg do 30kg s přesností 10g.Konstrukce váhy je lakovaná a vážní plocha z nerezu o rozměru 250x350mm s plastovým indikátorem v krytí IP-54.Můstky mají otevřenou konstrukci a tím nedochází k hromadění materiálu nebo suroviny uvnitř váhy.Indikátor je umístěn uvnitř konstrukce váhy a tím je lépe chráněn proti poškození.Předností váhy je rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení.Technická data:Váživost: 15/30kg;Dílek: 5/10g;Rozměr vážní plochy: 250mm x 350mm;Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření;Funkce váhy: vážení, sumační režim, limitní vážení;Provedení vážní plochy: nerez;Provedení konstrukce: lakovaná ocel;Provedení indikátoru: plast;Alternativní napájení: Ni-MH baterie 1.2V/1200mAh 6ks;Displej: LCD - 22 mm s modrým LED podsvitem;Komunikační rozhraní: RS-232;Příkon: 7 W,Odesílání dat: do PC, na tiskárnu;Provozní teplota: -10°C » +40°C;Rozměr váhy š x v x h (mm): 250 x 120 x 350;Umístění: pult, stolek;Krytí: IP-54;Hmotnost váhy: 8kg | 250 | 350 | 120 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | -
1.02 | ostatní technologie | Váha můstková 1T, 600x800 mm, 150kg,/ ZV1T68CLNDHT150 / 317/ LESÁK ZEMAN | Váha můstková 1T, 600x800 mm, 150kg, lak/nerez, CAS DH | Jedná se o technologickou můstkovou váhu nerezovým horním plechem, železnou lakovanou konstrukcí, hliníkovým tenzometrickým snímačem a plastovým indikátorem CAS DH, který může být připevněn na stativu k můstkové váze nebo připojen volně na kabelu pro jeho montáž například na stěnu. Tato váha je velmi robustní díky dvojité konstrukci a silnému hornímu plechu, který je zahnutý do stran a chrání tak tenzometrický snímač před kontaktem s vodou, prachem atd. Tenzometrický snímač typu singlepoint se nachází ve středu váhy a má přetížitelnost 150% a vysoké krytí proti vodě a prachu. Plastový indikátor CAS DH je jednoduchý k obsluze a velmi dobře viditelný díky LED displeji s výškou číslic 5 cm a možností nastavení jasu. Díky zabudovanému akumulátoru je váhu možné používat v místech, kde není možné připojení k elektrické síti. Charakteristika: Displej - výborně čitelný LED červeně svítící, velikost 50 mm; Klávesnice - 5 funkcí: ZERO, TARE, ACC, MC, HOLD; Rozsah Táry : 100 %; Napájení : AC 230V, vnitřní baterie DC 6V (30 hod. provozu); Indikace stavu baterie pomocí 4 diod; Možné natočení vážní jednotky; Provedení jednotky: plast IP-54; Režim sčítání navážek; Rychlé a stabilní zobrazení navážené hodnoty | 600 | 950 | 900 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
1.03 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 600 | 800 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
G01a-MRAZÍCÍ BOX -3,89m2/ 8,95m3
1.04 | chlazení | MB+M jednotka | Mrazící box + mrazící jednotka + rozvody do 15bm | Mrazící box,pozor podlaha od stavby zapuštění -150mm s ekvidistantou obvod +50mm pro vytvoření =bezprahové provedení; Obvodovové a stropní panely TL 100mm, panel podlahy TL 100mm, pod podlahovým panelem na podlaze topný rošt proti zámrazu, agregát vnitřní provedení umístěn v max vzdálenosti 15m- zavěšení na polici (rozvod chladiva zajistí profese chlazení), 1x dveře šíře 800mm, | 2130 | 1830 | 2300 | 1 | 3.4 |  | 3.4 | - |  | - |  |  | ● |  | Pružný kabel ze stropu L=3000mm v=3200mm n.č.p. (1x3,2 kW=agregát MB+ 1x0,2 kW=osvětlení MB); odpad kondenzátu DN50, v=1700mm n.č.p.
1.05 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 1800 | 300 | 1800 | 2 |  |  | - | - |  | -
1.06 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 950 | 600 | 1600 | 1 |  |  | - | - |  | -
1.07 | nerez AISI 304 | PMN 107/1 | Pojízdný stojan na gastronádoby-14x vsuny GN1/1 (28xGN1/2) | Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 14 GN 1/1 nebo 28x GN 1/2, Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10 - Ve standartním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. - Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů - Varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů. | 455 | 610 | 1750 | 1 |  |  | - | - |  | -
G02- PROVOZNÍ MÍSTNOST -5,88m2/18,81m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
2.01 | Interier | Interier | Kancelářský stůl 1 | Kancelářský stůl 1 – viz projekt interiéru | 1300 | 750 | 900 | 2 | 0.5 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200mm n.č.p.
2.02 | Interier | Interier | Kancelářský stůl 2 | Kancelářský stůl 2 – viz projekt interiéru | 1100 | 600 | 900 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200mm n.č.p.
2.03 | Interier | Interier | Otočná kancelářská židle | Otočná kancelářská židle – viz projekt interiéru | 450 | 450 | 600/ 1000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
2.04 | Investor | PC | Počítač | Počítač, sběrnice dat kasy |  |  |  | 2 | 0.5 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600mm n.č.p.; datová zásuvka v= 1200mm n.č.p
2.05 | Investor | Tiskárna scener | Tiskárna scener | Tiskárna , scener, wifi |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600mm n.č.p.; datová zásuvka v= 1200mm n.č.p
G03-ŠATNA PERSONÁLU ŽENY S DENNÍM KOUTEM-5,36m2/17,15m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200mm n.č.p.
3.01 | Interier | Interier | Šatní skříňka dvojdílné provedení | Šatní skříňka dvojdílné provedení – viz projekt interiéru | 300 | 600 | 1800 | 8 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.02 | Interier | Interier | Pracovní jídelní odkládací deska kotvená na stěnu dvěmi konzolami | Pracovní jídelní odkládací deska kotvená na stěnu dvěmi konzolami – viz projekt interiéru | 1150 | 200 | 40/ 250 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.03 | Interier | Interier | Sklopný jídelní stůl denního koutu | Sklopný jídelní stůl denního koutu– viz projekt interiéru | 740 | 350 | 40/ 250 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.04 | Interier | Interier | Jídelní židle denního koutu | Jídelní židle denního koutu– viz projekt interiéru | 300 | 300 | 450 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.05 | Interier | Interier | Odpadkový koš PR200mm | Odpadkový koš PR200mm-interiérová | 200 | 200 | 400 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.06 | Interier | Interier | Kuchyňská linka denního koutu+jednodřez, atypická; baterie +sifon | Kuchyňská linka denního koutu+jednodřez, atypická + baterie + sifon– viz projekt interiéru, vpravo pod dřezem prostor pro podstolovou chladnici 42litrů, vlevo skříňková sestava s křídlovými dvířky | 940 | 450 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka interiéru
3.07 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka kuchyňské linky-atyp | Nástěnná skříňka kuchyňské linky-atyp– viz projekt interiéru | 340 | 280 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.08 | Interier | Digestoř kondenzační | Digestoř vsazované kuchyňské provedení - digestoř recirkulační | Digestoř vsazované kuchyňské provedení - digestoř recirkulační-vsazované provedení do skříňky | 600 | 300 / 500 | 200 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v= 1900 mm n.č.p.
3.09 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka pro umístění digestoře a umístění mikrovlnné trouby-atyp | Nástěnná skříňka pro umístění digestoře a umístění mikrovlnné trouby-atyp– viz projekt interiéru | 600 | 400 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3.10 | Interier | Kávovar automat stolní | Kávovar automat stolní do denního koutu | Kávovar automat stolní do denního koutu | 220 | 430 | 350 | 1 | 1.2 |  | 1.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v= 1200 mm n.č.p.
3.11 | ostatní technologie | TEFCOLD TM 42 | TEFCOLD TM 42 | Minibar plné dveře, černé opláštění,plné dveře, lze měnit otevírání,plochý integrovaný výparník,tichý provoz,nízká spotřeba energie,nastavitelné police,zámek,vnitřní LED osvětlení; Parametry a obsah:Teplotní rozsah +2 až +12 °C,Klimatická třída 3,Hrubá / čistá váha 19 / 14 kg,Hrubý / čistý objem 36 / 34 l Design a materiál,Počet a typ dveří 1 křídlové plné dveře,Tvrzené sklo -Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 2 roštové police šedé,Nožky / nohy 4 nastavitelné nožky,Exteriér Černá,Ineriér ABS, RAL7005,Vnitřní osvětlení LED,Zámek Ano,Chlazení a funkce,Typ ovládání Elektronický,Typ chlazení,Absorpční,Typ odtávání Automatické,Typ chladiva NH3,Množství chladiva 72 g,Výkon a spotřeba ,Energetická třída ,Denní spotřeba 0.63 kWh/24h,Roční spotřeba 230 kWh/rok,Index energetické účinnosti 298,EEI objem 31 l,Příkon 65 W,Napětí / Frekvence 220-240/50-60 V/Hz,Hlučnost 0 db(A),Rozměry,Vnitřní rozměry (Š x H x V) 312 x 250 x 455 mm,Vnější šířka 402 mm,Vnější hloubka 463 mm,Vnější výška 560 mm,Vnější rozměry (Š x H x V) 402 x 463 x 560 mm,Web External Dimension (WxDxH) Š: 402 H: 463 V: 560 mm,Rozměry balení (Š x H x V) 450 x 480 x 600 mm,Přepravní kontejner 40,stop 360 ks, | 402 | 450 | 560 | 1 | 0.065 |  | 0.065 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
3.12 | ostatní technologie | RIB 3535 ET / 00011148 | RIB 3535 ET - Indukční vařič stolní el. 12 výkonostních stupňů digi. ovl. panel 230 V | RIB 3535 ET - Indukční vařič stolní el. 12 výkonostních stupňů digi. ovl. panel 230 V;■ příkon 3,5 kW,■ celonerezové provedení,■ digitální ovládací panel,■ LED displej,■ dva ventilátory,■ 12 výkonových stupňů,■ 9 teplotních stupňů 60- 240 °C,■ časovač 0- 180 minut,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace.Šířka 330.00 mm,Hloubka 420.00 mm,Výška 100.00 mm,Objem 13860.00 cc,Hmotnost 4.30 kg | 330 | 420 | 100 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600mm n.č.p.
3.13 | ostatní technologie | MWP1052 26 E / 00012809 | MWP1052 26 E - Mikrovlnná trouba 1 magnetron | Mikrovlnná trouba 1 magnetron:■ provedení celonerezové,■ příkon 1,55 kW,■ digitální ovládání,■ programovatelná, 30 programů,■ kapacita 25 l,■ bez otočného talíře,■ ohřev potravin,■ 2 fáze vaření potravin s nabídkami paměťového vaření,■ rozmrazování potravin,■ výkon 1000 W,■ 230 V / 1N - 50 Hz; Informace: Šířka 511.00 mm,Hloubka 430.00 mm,Výška 311.00 mm,Objem 68336.03 cc,Hmotnost 14.70 kg | 511 | 430 | 311 | 1 | 1 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1900mm n.č.p.
G04-PŘEDSÍŇKA WC S UMÝVÁRNOU, SPRCHOU A PERSONÁLNÍM WC-ŽENY-5,44m2/17,40m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
4.01 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické umyvadlo + podestavba | Keramické umyvadlo, sifon páková stojánková baterie– viz projekt interiéru, interiérová podestavba | 1400/ 600 | 500/ 400 | 900/ 600 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
4.02 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Koš na papírové ručníky-plast | Koš na papírové ručníky-plast |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4.04 | Interier | Interier | Prosklená stěna s posuvnými trojitými dveřmi | Prosklená stěna s posuvnými trojitými dveřmi– viz projekt interiéru | 1350 | 80 | 2000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
4.05 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Sprcha | Sprcha |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4.06 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Odkapní žlábek-nerez | Odkapní žlábek-nerez | 700 | 100 | 100 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
4.07 | Interier | Interier | Omyvatelná oddělující stěna s dveřmi šíře 700mm | Omyvatelná oddělující stěna s dveřmi šíře 700mm– viz projekt interiéru | 1350 | 40 | 2000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
4.08 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické WC | Keramické WC, | 400 | 600 | 500 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
G03-ŠATNA PERSONÁLU MUŽI S DENNÍM KOUTEM-5,32m2/17,02m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200mm n.č.p.
3m.01 | Interier | Interier | Šatní skříňka dvojdílné provedení | Šatní skříňka dvojdílné provedení – viz projekt interiéru | 300 | 600 | 1800 | 8 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.02 | Interier | Interier | Pracovní jídelní odkládací deska kotvená na stěnu dvěmi konzolami | Pracovní jídelní odkládací deska kotvená na stěnu dvěmi konzolami – viz projekt interiéru | 1150 | 200 | 40/ 250 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.03 | Interier | Interier | Sklopný jídelní stůl denního koutu | Sklopný jídelní stůl denního koutu– viz projekt interiéru | 740 | 350 | 40/ 250 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.04 | Interier | Interier | Jídelní židle denního koutu | Jídelní židle denního koutu– viz projekt interiéru | 300 | 300 | 450 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.05 | Interier | Interier | Odpadkový koš PR200mm | Odpadkový koš PR200mm-interiérová | 200 | 200 | 400 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.06 | Interier | Interier | Kuchyňská linka denního koutu+jednodřez, atypická; baterie +sifon | Kuchyňská linka denního koutu+jednodřez, atypická + baterie + sifon– viz projekt interiéru, vpravo pod dřezem prostor pro podstolovou chladnici 42litrů, vlevo skříňková sestava s křídlovými dvířky | 940 | 450 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka interiéru
3m.07 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka kuchyňské linky-atyp | Nástěnná skříňka kuchyňské linky-atyp– viz projekt interiéru | 340 | 280 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.08 | Interier | Digestoř kondenzační | Digestoř vsazované kuchyňské provedení - digestoř recirkulační | Digestoř vsazované kuchyňské provedení - digestoř recirkulační-vsazované provedení do skříňky | 600 | 300 / 500 | 200 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v= 1900 mm n.č.p.
3m.09 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka pro umístění digestoře a umístění mikrovlnné trouby-atyp | Nástěnná skříňka pro umístění digestoře a umístění mikrovlnné trouby-atyp– viz projekt interiéru | 600 | 400 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
3m.10 | Interier | Kávovar automat stolní | Kávovar automat stolní do denního koutu | Kávovar automat stolní do denního koutu | 220 | 430 | 350 | 1 | 1.2 |  | 1.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v= 1200 mm n.č.p.
3m.11 | ostatní technologie | TEFCOLD TM 42 | TEFCOLD TM 42 | Minibar plné dveře, černé opláštění,plné dveře, lze měnit otevírání,plochý integrovaný výparník,tichý provoz,nízká spotřeba energie,nastavitelné police,zámek,vnitřní LED osvětlení; Parametry a obsah:Teplotní rozsah +2 až +12 °C,Klimatická třída 3,Hrubá / čistá váha 19 / 14 kg,Hrubý / čistý objem 36 / 34 l Design a materiál,Počet a typ dveří 1 křídlové plné dveře,Tvrzené sklo -Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 2 roštové police šedé,Nožky / nohy 4 nastavitelné nožky,Exteriér Černá,Ineriér ABS, RAL7005,Vnitřní osvětlení LED,Zámek Ano,Chlazení a funkce,Typ ovládání Elektronický,Typ chlazení,Absorpční,Typ odtávání Automatické,Typ chladiva NH3,Množství chladiva 72 g,Výkon a spotřeba ,Energetická třída ,Denní spotřeba 0.63 kWh/24h,Roční spotřeba 230 kWh/rok,Index energetické účinnosti 298,EEI objem 31 l,Příkon 65 W,Napětí / Frekvence 220-240/50-60 V/Hz,Hlučnost 0 db(A),Rozměry,Vnitřní rozměry (Š x H x V) 312 x 250 x 455 mm,Vnější šířka 402 mm,Vnější hloubka 463 mm,Vnější výška 560 mm,Vnější rozměry (Š x H x V) 402 x 463 x 560 mm,Web External Dimension (WxDxH) Š: 402 H: 463 V: 560 mm,Rozměry balení (Š x H x V) 450 x 480 x 600 mm,Přepravní kontejner 40,stop 360 ks, | 402 | 450 | 560 | 1 | 0.065 |  | 0.065 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
3m.12 | ostatní technologie | RIB 3535 ET / 00011148 | RIB 3535 ET - Indukční vařič stolní el. 12 výkonostních stupňů digi. ovl. panel 230 V | RIB 3535 ET - Indukční vařič stolní el. 12 výkonostních stupňů digi. ovl. panel 230 V;■ příkon 3,5 kW,■ celonerezové provedení,■ digitální ovládací panel,■ LED displej,■ dva ventilátory,■ 12 výkonových stupňů,■ 9 teplotních stupňů 60- 240 °C,■ časovač 0- 180 minut,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace.Šířka 330.00 mm,Hloubka 420.00 mm,Výška 100.00 mm,Objem 13860.00 cc,Hmotnost 4.30 kg | 330 | 420 | 100 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600mm n.č.p.
3m.13 | ostatní technologie | MWP1052 26 E / 00012809 | MWP1052 26 E - Mikrovlnná trouba 1 magnetron | Mikrovlnná trouba 1 magnetron:■ provedení celonerezové,■ příkon 1,55 kW,■ digitální ovládání,■ programovatelná, 30 programů,■ kapacita 25 l,■ bez otočného talíře,■ ohřev potravin,■ 2 fáze vaření potravin s nabídkami paměťového vaření,■ rozmrazování potravin,■ výkon 1000 W,■ 230 V / 1N - 50 Hz; Informace: Šířka 511.00 mm,Hloubka 430.00 mm,Výška 311.00 mm,Objem 68336.03 cc,Hmotnost 14.70 kg | 511 | 430 | 311 | 1 | 1 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1900mm n.č.p.
G04-PŘEDSÍŇKA WC S UMÝVÁRNOU, SPRCHOU A PERSONÁLNÍM WC-MUŽI-4,26m2/13,6m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
4m.01 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické umyvadlo + podestavba | Keramické umyvadlo, sifon páková stojánková baterie– viz projekt interiéru, interiérová podestavba | 1400/ 600 | 500/ 400 | 900/ 600 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
4m.02 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4m.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Koš na papírové ručníky-plast | Koš na papírové ručníky-plast |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4m.04 | Interier | Interier | Prosklená stěna s posuvnými trojitými dveřmi | Prosklená stěna s posuvnými trojitými dveřmi– viz projekt interiéru | 1350 | 80 | 2000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
4m.05 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Sprcha | Sprcha |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | Dodávka stavby/ZTI
4m.06 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Odkapní žlábek-nerez | Odkapní žlábek-nerez | 700 | 100 | 100 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
4m.07 | Interier | Interier | Omyvatelná oddělující stěna s dveřmi šíře 700mm | Omyvatelná oddělující stěna s dveřmi šíře 700mm– viz projekt interiéru | 1350 | 40 | 2000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
4m.08 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické WC | Keramické WC, | 400 | 600 | 500 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
G05-SKLAD VRATNÝCH OBALŮ-2,66m2/8,51m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
5.01 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT-MONT | Regál nerez, čtyřpolicový-montovaný | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností-montovaný | 1340 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
G06-CHLAZENÝ ODPAD-2,52m2/8,07m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
6.01 | nerez AISI 304 | PMN 50 N AT-MONT | Regál nerez, třípolicový-montovaný | Regál nerez, třípolicový montovaný se zvýšenou nosností, spodní police ve výšce spodní hrany v=1100mm n.č.p.; montáž sesazení v místnosti | 1340 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
6.02 | ostatní technologie | DR200S/ 00012737 | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání; Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 870.00 mm,Objem 321030.00 cc,Hmotnost 46.00 kg | 600 | 615 | 870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600mm n.č.p.
6.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Popelnice plastová černá 240 l | Plastové popelnice ELKOPLAST; snadná a tichá manipulace díky celopryžovým kolečkům; odolná nádoba proti mechanickému poškození; madla po celém obvodu víka umožňují snadné otevírání; hladký a zaoblený vnitřek nádoby zabraňuje ulpívání nečistot; vysoká nosnost nádoby bez nežádoucích deformací díky pozinkované ocelové osce; probarvený plast vykazující trvanlivý povrch, odolnost vůči UV záření a chemickým látkám; odpovídají normám EN 840 -2, -5, -6 | 580 | 725 | 1080 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
G07-ÚKLID, SKLAD CHEMIE-GASTRO-1,58m2/5,01m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
7.01 | ostatní technologie | Stavba/ZTI | Keramická výlevka | Keramická výlevka, napouštěcí baterie | 470 | 550 | 500 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
7.02 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka s křídlovými dvířky-na umístění chemických úklidových prostředků-atyp | Nástěnná skříňka s křídlovými dvířky-na umístění chemických úklidových prostředků-atyp– viz projekt interiéru | 860 | 300 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
G07z-ÚKLID, SKLAD CHEMIE-ZÁKAZNÍCI-1,58m2/5,01m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
7.01 | ostatní technologie | Stavba/ZTI | Keramická výlevka | Keramická výlevka, napouštěcí baterie | 470 | 550 | 500 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
7.02 | Interier | Interier | Nástěnná skříňka s křídlovými dvířky-na umístění chemických úklidových prostředků-atyp | Nástěnná skříňka s křídlovými dvířky-na umístění chemických úklidových prostředků-atyp– viz projekt interiéru | 860 | 300 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
G08-HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY-3,86m2/12,35m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=200 mm n.č.p.
8.01 | nerez AISI 304 | PMN 10 N/ 11N AT + UM +2xDŘ +PROL +2SIF +SIF +BAT | Pracovní mycí stůl | Pracovní stůl se zadním límcem, zadní límec v=300mm, pracovní deska s prolisem,vpravo na pracovní ploše umyvadlo velikost 240x340-150mm, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, sifon,vedle 2xdřez 400x400x250mm, otvor pro stojánkovou sprchu, 2sifon, ve spodní částí vpravo volný prostor pro 2x pojízdný koš, ve spodní části vlevo spodní police; stojánková páková baterie | 1900 | 600 | 900/ 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
8.02 | ostatní technologie | DOC3+ / 00012277 | Tlaková stojánková sprcha | Tlaková stojánková sprcha s napouštěcím ramínkem;Popis produktu:■ nerezová tlaková hadice,■ vyrovnávací pružina,■ tlaková sprcha s pákovým ovladačem,■ úchyt na stěnu,■ napouštěcí ramínko,■ baterie; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 70.00 mm,Výška 800.00 mm,Objem 22400.00 cc,Hmotnost 4.62 kg | 70 | 400 | 800 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
8.03 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
8.04 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 2 |  |  | - | - |  | -
8.05 | ostatní technologie | C/E PP 5 / 00007309 | C/E PP 5 - Škrabka na brambory 100-150 kg/h 5 kg | C/E PP 5 - Škrabka na brambory 100-150 kg/h 5 kg;Popis produktu:■ celonerezové provedení,■ kapcita nádoby 5 kg,■ produkce 100 - 150 kg/h,■ příkon 0,27 kW,■ magnetický bezpečnostní spínač víka,■ řemenový hnací motor,■ přesný a robustní mechanický časovač,■ start / stop prostřednictvím časovače,■ postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro,snadnější čištění nebo výměnu,■ víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech fázích zpracování,■ přívod vody ¾“,■ odpad ø 50 mm,■ 400 V / 3N - 50 Hz; Informace:Šířka 402.00 mm,Hloubka 609.00 mm,Výška 561.00 mm,Objem 137342.90 cc,Hmotnost 30.00 kg | 402 | 609 | 561 | 1 |  | 0.25 | - | 0.25 |  | - | ● |  | ● |  | zásuvka 3N/16A, v=1500 mm n.č.p.; SV zakončeno pračkovým ventilem v=1500 mm n.č.p.;připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
8.06 | ostatní technologie | DR400 S / 00012872 | DR400 S - Skříň chladicí 400 l 4x rošt, nerez | DR400 S - Skříň chladicí 400 l 4x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání, | 600 | 615 | 1870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
8.07 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 600 | 300 | 180/ 260 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
8.08 | nerez AISI 304 | PMN 50 N AT-MONT | Regál nerez, třípolicový-montovaný | Regál nerez, třípolicový montovaný se zvýšenou nosností, spodní police ve výšce spodní hrany v=860mm n.č.p.; montáž sesazení v místnosti | 950 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
G09-SKLAD, NÁPOJE-2,59m2/8,29m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=200 mm n.č.p.
9.01 | nerez AISI 304 | PMN 50 N AT-MONT | Regál nerez, třípolicový-montovaný | Regál nerez, třípolicový montovaný se zvýšenou nosností, spodní police ve výšce spodní hrany v=860mm n.č.p.; montáž sesazení v místnosti | 800 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
9.02 | ostatní technologie | RT 700 R / 00014288 | RT 700 R - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, pravé dveře | RT 700 R - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, pravé dveře;■ objem skříně 700 L,■ 3x rošt pro GN 2/1,■ celonerezové provedení,■ příkon 0,227 kW,■ dynamické chlazení,■ odpařování vody z výparníku na odmrazování,■ izolace o síle 60 mm,■ samozavíratelné dveře,■ digitální displej,■ ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C,■ panty dveří vpravo,■ chladivo R134a,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz | 693 | 826 | 2008 | 1 | 0.23 |  | 0.23 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
G10-SKLAD POTRAVIN-10,59m2/33,88m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=200 mm n.č.p.
10.01 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 1800 | 400 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
10.02 | nerez AISI 304 | PMN 50 N AT | Regál nerez třípolicový | Skladový regál třípolicový , spodní police ve výšce horní hrany pracovního stolu v=900mm n.č..p., zbývající police rovnoměrně rozdělit od výšky 900mm n.č.p. cca po 1/3 | 1400 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
10.03 | Interier | Paleta | Paleta na brambory | Paleta na brambory | 1200 | 800 | 150 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
10.04 | ostatní technologie | DR400 S / 00012872 | DR400 S - Skříň chladicí 400 l 4x rošt, nerez | DR400 S - Skříň chladicí 400 l 4x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání, | 600 | 615 | 1870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
10.05 | ostatní technologie | RT 700 R / 00014288 | RT 700 R - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, pravé dveře | RT 700 R - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, pravé dveře;■ objem skříně 700 L,■ 3x rošt pro GN 2/1,■ celonerezové provedení,■ příkon 0,227 kW,■ dynamické chlazení,■ odpařování vody z výparníku na odmrazování,■ izolace o síle 60 mm,■ samozavíratelné dveře,■ digitální displej,■ ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C,■ panty dveří vpravo,■ chladivo R134a,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz | 693 | 826 | 2008 | 1 | 0.23 |  | 0.23 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
10.06 | ostatní technologie | RT 700 L / 00006111 | RT 700 L - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, levé dveře | RT 700 L - Skříň chladicí 700 l GN 2/1, nerez, levé dveře;■ objem skříně 700 L,■ 3x rošt pro GN 2/1,■ celonerezové provedení,■ příkon 0,227 kW,■ dynamické chlazení,■ odpařování vody z výparníku na odmrazování,■ izolace o síle 60 mm,■ samozavíratelné dveře,■ digitální displej,■ ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C,■ panty dveří vpravo,■ chladivo R134a,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz | 693 | 826 | 2008 | 2 | 0.23 |  | 0.46 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
G11-ROZVODNA, SKLAD DKP-5,21m2/16,67m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=200 mm n.č.p.
11.01 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 900 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
G12-ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY -3,52m2/11,26m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=1200 mm n.č.p.
12.01 | nerez AISI 304 | PMN 10 N/ 11N AT+ Zás GN1/1 + UM+DŘ+PROL+2xSIF | Pracovní mycí stůl | Pracovní stůl se zadním límcem, zadní límec v=300mm, pracovní deska s prolisem,vlevo na pracovní ploše umyvadlo velikost 240x340x150mm, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, sifon,vedle dřez 400x500x250mm, otvor pro stojánkovou sprchu, sifon, ve spodní částí vlevo prostor dvojici pojízdných odpadkových košů, ve spodní části vpravo spodní police, pod pracovní deskou vpravo zásuvka GN1/1; stojánková páková baterie | 1220 | 700 | 900 / 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.02 | ostatní technologie | BSP/ 00000167 | Baterie s pružinovou sprchou | Baterie s pružinovou sprchou;■ pákové ovládání,■ ohebný sprchovací nástavec,■ připojení 1/2“,■ přípojné hadice 400 mm | 80 | 270 | 490 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.03 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
12.04 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 2 |  |  | - | - |  | -
12.05 | nerez AISI 304 | PMN 33 N | Nástěnná jednopolice | Nástěnná jednopolice, výškově přestavitelná | 1000 | 300 | 120 | 1 |  |  | - | - |  | -
12.06 | nerez AISI 304 | PMN 11 N AT+ROH VYBR | Pracovní stůl se spodní policí, rohové vybrání | Pracovní stůl se spodní policí , levý zadní roh vybrání, límec zadní a levý, včetně rohu, přesad pracovní desky proti podnoží vlevo 170mm | 980/ 810 | 700/ 430 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
12.07 | ostatní technologie | MT 900 / 00013321 | MT 900 - Saladeta 2D s víkem | MT 900 - Saladeta 2D s víkem; • celonerezové provedení,• automatické odmrazování,• chladící agregát dole,• provozní teplota: +2 / +8 °C,• chladivo: R290,• rošt s vodicími lištami nebo zásuvky,• nerezová nebo granitová pracovní deska,• GN do hl. 150 mm – nejsou součástí | 900 | 700 | 860/ 900 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
12.08 | ostatní technologie | PSR 800 / 00013372 + (DISK E2 AK/ 00005533; DISK E3 AK/ 00000565; DISK E10 AL/00005530; DISK H2,5 AK / 0000513; DISK H10 AK/ 00005513; DISK Z2 AK / 00005493; DISK DG8x8 / 0000674; DISK E8 AK/ 00000566) | PSR 800 - Krouhačka zeleniny velkokapacitní,400V; DISK E2 AK - Disk plátkovací 2 mm; DISK E3 AK - Disk plátkovací 3 mm; DISK E10 AL - Disk plátkovací 10 mm ; DISK H2,5 AK - Disk nudličkovací 2,5x2,5 mm; DISK H10 AK - Disk nudličkovací 10x10 mm; DISK Z2 AK - Disk strouhací 2 mm; DISK DG8x8 - Disk kostičkovací 8x8 mm; DISK E8 AK - Disk plátkovací 8 mm, pro PSP 400 a PSR 800; sada 8 disků, | PSR 800 - Krouhačka zeleniny velkokapacitní,400V; Popis produktu:• celonerezové provedení,• ovládání 24 V, start / stop,• bezpečnostní mikrospínače páky a víka,• výměnné disky,• odnímatelná hlava pro snadné čištění,• produkce: cca 100-450 kg/hod.,• motor chlazený ventilátorem s ochranou proti přehřátí,• řemenový převod,• zařízení určené pro větší provozy, například školní jídelny,• součástí zařízení vysoký vyhazovací disk; Informace: Šířka 265.00 mm,Hloubka 530.00 mm,Výška 490.00 mm,Objem 68820.50 cc,Hmotnost 20.00 kg; DISK E2 AK - Disk plátkovací 2 mm; DISK E3 AK - Disk plátkovací 3 mm; DISK E10 AL - Disk plátkovací 10 mm ; DISK H2,5 AK - Disk nudličkovací 2,5x2,5 mm; DISK H10 AK - Disk nudličkovací 10x10 mm; DISK Z2 AK - Disk strouhací 2 mm; DISK DG8x8 - Disk kostičkovací 8x8 mm; DISK E8 AK - Disk plátkovací 8 mm, pro PSP 400 a PSR 800; sada 8 disků, | 265 | 530 | 490 | 1 |  | 0.6 | - | 0.6 |  | - |  |  |  |  | zásuvka 3N/16A, v=1500 mm n.č.p.
12.09 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 300 | 300 | 180/ 260 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
12.10 | nerez AISI 304 | PMN 31 N | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, výškově přestavitelná střední police | 1000 | 300 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | -
G13-CHLADÍCÍ BOX-HOTOVÉ STRAVY-2,84m2/ 6,53m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
13.01 | chlazení | CHB+CH jednotka | Chladící box + chladící jednotka + rozvody do 15bm | Chladicí box,pozor podlaha izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové provedení; 1 x dveře šíře 800mm, ; Obvodovové a stropní panely TL 60mm, agregát vnitřní provedení umístěn v max vzdálenosti 15m- zavěšení na polici (rozvod chladiva zajistí profese chlazení), | 1850 | 1540 | 2300 | 1 | 3.4 |  | 3.4 | - |  | - |  |  | ● |  | Pružný kabel ze stropu L=3000mm v=3200mm n.č.p. (1x3,2 kW=agregát MB+ 1x0,2 kW=osvětlení MB); odpad kondenzátu DN50, v=1700mm n.č.p.
13.02 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 1300 | 600 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
13.03 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerez, čtyřpolicový | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností | 950 | 600 | 1600 | 1 |  |  | - | - |  | -
13.04 | nerez AISI 304 | PMN 107/1 | Pojízdný stojan na gastronádoby-14x vsuny GN1/1 (28xGN1/2) | Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 14 GN 1/1 nebo 28x GN 1/2, Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10 - Ve standartním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. - Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů - Varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů. | 455 | 610 | 1750 | 1 |  |  | - | - |  | -
G14-ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA, VAJEČNÁ MELANŽ-5,15m2/ 16,49m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=1200 mm n.č.p.
14.01 | nerez AISI 304 | PMN 10 N/ 11N AT+ UM+DŘ+PROL+2xSIF | Pracovní mycí stůl | Pracovní stůl se zadním límcem, zadní límec v=300mm, pracovní deska s prolisem,vpravo na pracovní ploše umyvadlo velikost 240x340x150mm, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, sifon,vedle dřez 400x500x250mm, otvor pro stojánkovou sprchu, sifon, ve spodní částí vprav prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů, ve spodní části vlevo spodní police, stojánková páková baterie | 1200 | 700 | 900 / 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
14.02 | ostatní technologie | BSP/ 00000167 | Baterie s pružinovou sprchou | Baterie s pružinovou sprchou;■ pákové ovládání,■ ohebný sprchovací nástavec,■ připojení 1/2“,■ přípojné hadice 400 mm | 80 | 270 | 490 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
14.03 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
14.04 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 2 |  |  | - | - |  | -
14.05 | nerez AISI 304 | PMN 33 N | Nástěnná jednopolice | Nástěnná jednopolice, výškově přestavitelná | 1000 | 300 | 120 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.06 | nerez AISI 304 | PMN PSD N AT+ 1x L 50/50-500 | Pracovní stolová deska + L profil | Pracovní stolová deska se zadním límcem a levým límcem, na levé strané L ptofil 50x50-500mm pro kotvení na stěnu a pracovní desku; pravý bok s aretačními otvory pro kotvení na pozici 14.01 | 620 | 700 | 40 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.07 | ostatní technologie | DESKA TL40/ 37-DRW | Dřevěná porcovací deska TL40mm | Dřevěná deska 600x350x40 mm, Dřevená deska z bukového dřeva, | 600 | 350 | 40 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.08 | ostatní technologie | TS 22 D/ 00004839 | TS 22 D - Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V | TS 22 D - Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V; Popis produktu:■ celonerezové provedení,■ produkce 300 kg / h ,■ příkon 1,1 kW,■ násypka nerezová,■ dvousložení,■ součástí matrice ø 8 + 4,5 mm a vnější matrice ø 80 mm,■ tlačný kolík z plastu,■ zpětný chod pro uvolnění šneku,■ miska na produkt,■ možno dokoupit lis na rajčata,■ 400 V / 3N - 50 Hz; Informace:Šířka 300.00 mm,Hloubka 420.00 mm,Výška 520.00 mm,Objem 65520.00 cc,Hmotnost 31.00 kg | 300 | 420 | 520 | 1 |  | 1.1 | - | 1.1 |  | - |  |  |  |  | zásuvka 3N/16A, v=1500 mm n.č.p.
14.09 | ostatní technologie | DR200S/ 00012737 | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání; Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 870.00 mm,Objem 321030.00 cc,Hmotnost 46.00 kg | 600 | 615 | 870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
14.10 | chlazení | Klimatizace | Klimatizační jednotka | Klimatizační jednotka-viz samostatný projekt chlazení |  |  |  | 1 | 2.5 |  | 2.5 | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/VZT
14.11 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 300 | 300 | 180/ 260 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
14.12 | ostatní technologie | SCH 2 KOR / 00006518 | SCH 2 KOR - Korpus stolů SCH 2D chladicí nerez | SCH 2 KOR - Korpus stolů SCH 2D chladicí nerez | 1380 | 700 | 850 / 900 | 1 | 0.35 |  | 0.35 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
14.12.1 | ostatní technologie | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH / 00003891 | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH= pro jednu sekci korpusu GN1/1 |  |  |  | 2 |  |  | - | - |  | -
14.12.2 | ostatní technologie | SCH/SM 2 DL /00006552 | SCH/SM 2 DL - Deska pro SCH/SM 2D s lemem | SCH/SM 2 DL - Deska pro SCH/SM 2D s lemem | 1380 | 700 | 40 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.13 | ostatní technologie | KT 8T / 00013740 | KT 8T - Kutr 8l třífázový | KT 8T - Kutr 8l třífázový;■ celonerezové provedení,■ polykarbonátové víko se stěrkou,■ objem nádoby 8 l,■ ovládání 24 V, start, stop, puls,■ hladký nůž v ceně stroje,■ vhodný pro sekání, šlehání a hnětení,■ mikrospínače víka,■ možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože,■ třífázový;Informace:Šířka 260.00 mm,Hloubka 290.00 mm,Výška 560.00 mm,Objem 42224.00 cc,Hmotnost 24.50 kg | 260 | 290 | 560 | 1 |  | 1.14 | - | 1.14 |  | - |  |  |  |  | zásuvka 3N/16A, v=1200 mm n.č.p.
14.14 | nerez AISI 304 | PMN 11 N AT + STŘ POL | Pracovní stůl se spodní a střední policí | Pracovní stůl se spodní a střední policí , levý a zadní límec | 1480 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.15 | nerez AISI 304 | PMN 31 N | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, výškově přestavitelná střední police | 1400 | 300 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | -
14.16 | ostatní technologie | TSCQHW30 | Digitální obchodní gastrováha s režimem počítání kusů atd. TSCQHW30, 15;30kg/5;10g, 230mmx300mm; | Stolní váha do 30kg; Charakteristika:• rychlé zobracení údajů na displeji (1s),• LCD displej s modrým LED podsvícením velikosti 24mm - perfektně čitelný,• kvalitní klávesnice,• Délka provozu na baterii: až 70 hod. bez podsvícení,• různé protokoly pro odesílání údajů na PC, tiskárnu: CAS, TOLEDO, ECR, TEC,• tisk etiket,• ochranný průhledný kryt celé váhy proti prachu a polití; Technická data:Váživost (kg): 15;30;Dílek - přesnost (g): 5;10;Rozměr vážní plochy (mm): 300 x 230;Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření;Funkce váhy:vážení; počítání kusů; sčítání hmotnosti; procentuální vážení, tisk etiket a lístků,;limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V;Provedení vážní plochy: nerez;Provedení konstrukce: plast;Provedení (materiál): plast/nerez;Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V;Displej: LCD modrým LED podsvícením;Prostředí: suché; prašné;Provozní teplota: -10°C » +40°C;Příkon: 0,5 W;Rozměr váhy š x v x h (mm): 320 x 125 x 330;Umístění: na pult, stolek;RS232: ve standardu;Umístění displejů: na těle váhy pod miskou;Hmotnost váhy včetně obalu (kg): 4,8 | 320 | 330 | 125 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
14.17 | ostatní technologie | VBD 08 / 00013544 | VBD 08 - Vakuová balička 8 m3/h, 310 mm | VBD 08 - Vakuová balička 8 m3/h, 310 mm;■ celonerezové provedení,■ digitální ovládání,■ výkon vakuové pumpy: 8 m³/h,■ svařovací lišta 310 mm,■ nastavení doby vakuování,■ nastavení doby svařování,■ hlavní vypínač,■ tlakoměr,■ pojistka otevření víka,■ 10 uživatelských programů; Informace:Šířka 395.00 mm,Hloubka 465.00 mm,Výška 450.00 mm,Objem 82653.75 cc,Hmotnost 34.50 kg | 395 | 465 | 450 | 1 | 0.25 |  | 0.25 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
G15-PŘÍPRAVNA TĚSTA-3,46m2/ 11,07m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka v=1200 mm n.č.p.
15.01 | nerez AISI 304 | PMN 34-AT UHL N | Nástěnná dvoupolice-úhlová | Nástěnná dvoupilice - úhlová | 575 | 590 | 420 | 1 |  |  | - | - |  | -
15.02 | ostatní technologie | RM 30H/ 00003704 | RM 30H - Robot univerzální 3 rychlosti 30 l, 400 V | RM 30H - Robot univerzální 3 rychlosti 30 l, 400 V;Popis produktu:■ objem nádoby 30 L,■ příkon 0,75 kW,■ volitelné 3 rychlosti,■ ochranný nerezový kryt s násypným otvorem,■ robustní konstrukce,■ planetové uložení nástavců,■ dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace,■ total stop,■ časovač,■ bezpečnostní mikrospínače,■ součástí zařízení jsou metla, hák, míchač,■ možnost dokoupení snadno vyměnitelných nástrojů - mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí (není zahrnuto v ceně),■ 400 V / 3N - 50 Hz; Informace:Šířka 568.00 mm,Hloubka 660.00 mm,Výška 1156.00 mm,Objem 433361.28 ccm,Hmotnost 200.00 kg | 350 | 450 | 538 | 1 |  | 0.75 | - | 0.75 |  | - |  |  |  |  | zásuvka 3N/16A, v=1200 mm n.č.p.
15.03 | ostatní technologie | RM 800 / 00003711 | RM 800 - Robot univerzální 3 rychlosti 8 l 230 V | RM 800 - Robot univerzální 3 rychlosti 8 l 230 V;■ objem nádoby 8 L;■ příkon 0,2 kW,■ volitelné 3 rychlosti,■ ochranný polykarbonátový kryt s násypným otvorem,■ robustní konstrukce,■ planetové uložení nástavců,■ dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace,■ total stop,■ časovač,■ bezpečnostní mikrospínače,■ součástí zařízení jsou metla, hák, míchač,■ možnost dokoupení snadno vyměnitelných nástrojů - mlýnku na maso, krouhače zeleniny,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 300.00 mm,Hloubka 400.00 mm,Výška 580.00 mm,Objem 69600.00 cc,Hmotnost 25.00 kg | 300 | 400 | 580 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
15.04 | nerez AISI 304 | PMN 15 N AT + STŘ POL | Pracovní stůl se spodní a střední policí a zásuvkovým blokem 3xGN1/1 | Pracovní stůl se spodní a střední policí vpravo , vlevo se zásuvkovým blokem 3xGN1/1, zadní límec | 850 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
15.05 | ostatní technologie | SCH 2 KOR / 00006518 | SCH 2 KOR - Korpus stolů SCH 2D chladicí nerez | SCH 2 KOR - Korpus stolů SCH 2D chladicí nerez | 1380 | 700 | 850 / 900 | 1 | 0.35 |  | 0.35 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
15.05.1 | ostatní technologie | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH / 00003891 | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH | ZS 2Z - Zásuvky 1/2 (2ks) pro SCH= pro jednu sekci korpusu GN1/1 |  |  |  | 2 |  |  | - | - |  | -
15.05.2 | ostatní technologie | SCH/SM 2 DL /00006552 | SCH/SM 2 DL - Deska pro SCH/SM 2D s lemem | SCH/SM 2 DL - Deska pro SCH/SM 2D s lemem | 1380 | 700 | 40 | 1 |  |  | - | - |  | -
15.06 | ostatní technologie | TSCQHW30 | Digitální obchodní gastrováha s režimem počítání kusů atd. TSCQHW30, 15;30kg/5;10g, 230mmx300mm; | Stolní váha do 30kg; Charakteristika:• rychlé zobracení údajů na displeji (1s),• LCD displej s modrým LED podsvícením velikosti 24mm - perfektně čitelný,• kvalitní klávesnice,• Délka provozu na baterii: až 70 hod. bez podsvícení,• různé protokoly pro odesílání údajů na PC, tiskárnu: CAS, TOLEDO, ECR, TEC,• tisk etiket,• ochranný průhledný kryt celé váhy proti prachu a polití; Technická data:Váživost (kg): 15;30;Dílek - přesnost (g): 5;10;Rozměr vážní plochy (mm): 300 x 230;Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření;Funkce váhy:vážení; počítání kusů; sčítání hmotnosti; procentuální vážení, tisk etiket a lístků,;limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V;Provedení vážní plochy: nerez;Provedení konstrukce: plast;Provedení (materiál): plast/nerez;Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V;Displej: LCD modrým LED podsvícením;Prostředí: suché; prašné;Provozní teplota: -10°C » +40°C;Příkon: 0,5 W;Rozměr váhy š x v x h (mm): 320 x 125 x 330;Umístění: na pult, stolek;RS232: ve standardu;Umístění displejů: na těle váhy pod miskou;Hmotnost váhy včetně obalu (kg): 4,8 | 320 | 330 | 125 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
G16-STUDENÁ KUCHYNĚ, ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ-2,43m2/ 7,77m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
16.01 | nerez AISI 304 | PMN 10 N/ 11N AT+ Zás GN1/1 + UM+DŘ+PROL+2xSIF | Pracovní mycí stůl | Pracovní stůl se zadním límcem, zadní límec v=300mm, pracovní deska s prolisem,vpravo na pracovní ploše umyvadlo velikost 240x340x150mm, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, sifon,vedle dřez 400x500x250mm, otvor pro stojánkovou sprchu, sifon, ve spodní částí vpravo prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů, ve spodní části vlevo spodní police, pod pracovní deskou vlevo zásuvka GN1/1; stojánková páková baterie | 1220 | 700 | 900 / 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
16.02 | ostatní technologie | BSP/ 00000167 | Baterie s pružinovou sprchou | Baterie s pružinovou sprchou;■ pákové ovládání,■ ohebný sprchovací nástavec,■ připojení 1/2“,■ přípojné hadice 400 mm | 80 | 270 | 490 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
16.03 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
16.04 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 2 |  |  | - | - |  | -
16.05 | nerez AISI 304 | PMN 43 N | Stolový nástavec uzavřený s posuvnými dvířky | Stolový nástavec uzavřený s posuvnými dvířky, výškově přestavitelná střední police | 1220 | 300 | 600 / 1000 | 1 |  |  | - | - |  | -
16.06 | nerez AISI 304 | PMN 10 N AT | Pracovní stůl s volným spodním prostorem | Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro umístění šokového zchlazovače, zadní límec | 890 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
16.07 | nerez AISI 304 | PMN 40 N | Stolový nástavec otevřený jednopolicový | Stolový nástavec otevřený jednopolicový | 890 | 300 | 400 | 1 |  |  | - | - |  | -
16.08 | ostatní technologie | SHF 0511 / 00009967 | SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. Panel, PET 230 V | SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. panel PET 230 V,■ kapacita 5x GN 1/1 – 40 mm,■ automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C),■ manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou,■ manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou,■ manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou,■ sonda jako standard,■ autorepair povrchová úprava; zchlazení 15 kg z +90°C na +3 °C za 90 minut; zmrazení 10 kg z +90°C na -18 °C za 240 minut; vnitřní rozměr komory 640x418x340mm | 760 | 670 | 830 | 1 | 0.45 |  | 0.45 | - |  | - |  |  | ● |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
16.09 | ostatní technologie | GMS 275 XL / 00008014 | GMS 275 XL - Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm hladký | GMS 275 XL - Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm hladký; ■ tělo odlité z hliníkové slitiny,■ průměr nože 275 mm,■ tloušťka plátku 0 - 14 mm,■ příkon 0,32 kW,■ tlačítko on / off,■ kryt ostří z nerezové oceli,■ řezný stůl uložen šikmo,■ speciální antiadhezní úprava nože,■ šnekový převod,■ doba chodu bez omezení,■ odnímatelný pohyblivý stůl,■ transparentní ochrana prstů,■ masivní držák potravin,■ přídavné brusné zařízení v ceně,■ vhodné pro větší provozy,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 535.00 mm,Hloubka 425.00 mm,Výška 400.00 mm,Objem 90950.00 cc,Hmotnost 18.00 kg | 535 | 425 | 400 | 1 | 0.32 |  | 0.32 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
G17-MYTÍ A SKLADOVÁNÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ-2,22m2/ 7,10m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
17.01 | nerez AISI 304 | PMN 11N AT+2xDŘ+PROL+2SIF | Pracovní mycí stůl | Pracovní stůl se zadním límcem, zadní límec v=300mm, pracovní deska s prolisem,2 sifon, 2x dřez 500x500x250mm, otvor pro stojánkovou sprchu, spodní police roštová | 1200 | 700 | 900 / 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
17.02 | ostatní technologie | DOC3+ / 00012277 | Tlaková stojánková sprcha | Tlaková stojánková sprcha s napouštěcím ramínkem;Popis produktu:■ nerezová tlaková hadice,■ vyrovnávací pružina,■ tlaková sprcha s pákovým ovladačem,■ úchyt na stěnu,■ napouštěcí ramínko,■ baterie; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 70.00 mm,Výška 800.00 mm,Objem 22400.00 cc,Hmotnost 4.62 kg | 70 | 400 | 800 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
17.03 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT + Zástěna | Regál nerez, čtyřpolicový s boční stěnou | Regál nerez, čtyřpolicový se zvýšenou nosností, boční stěnou = hygienická oddělující přepážka s aretací pro sprchu. | 510 | 1200 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
17.04 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 600 | 300 | 180/ 260 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
G18-PŘÍJEM, MYTÍ A SKLADOVÁNÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ-10,2m2/ 32,64m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
18.01 | ostatní technologie | UM 43 + KOB 3 / 00004887 | UM 43 + KOB 3 - Dřez opláštěný s kolenovým spínáním | UM 43 + KOB 3 - Dřez opláštěný s kolenovým spínáním;■ materiál nádrže: nerezová ocel o síle 1,2 mm,■ materiál hlavní části: nerezová ocel o síle 0,8 mm,■ odtok,■ směšovací ventil; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 295.00 mm,Výška 290.00 mm,Objem 34220.00 cc,Hmotnost 7.00 kg | 400 | 295 | 290 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
18.02 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
18.03 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 2 |  |  | - | - |  | -
18.04 | nerez AISI 304 | PMN 10/ 11 N AT + ZÁS GN1/1+Zástěna | Pracovní stůl se spodní policí a zásuvkou GN1/1 , volným spodním prostorem vpravo a čelní hygienickou zástěnou | Pracovní stůl se spodní policí a zásuvkou GN1/1 , volným spodním prostorem vpravo a čelní hygienickou zástěnou pod pracovní plochou, na pracovní ploše aretační prvky pro stolový nástavec | 1330 | 600 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
18.05 | nerez AISI 304 | PMN 41 N | Stolový nástavec otevřený dvoupolicový | Stolový nástavec otevřený dvoupolicový, pravá i levá strana stojka dvojité L, bez podpěry u třídící části | 1330 | 400 | 600 | 1 |  |  | - | - |  | -
18.06 | nerez AISI 304 | PMN 16 N + DŘ+VED+ZL 300 | Mycí stůl vstupní k mycímu průběžnému stroji , vstupní s vedením na koše 500x500, spodní police roštová | Mycí stůl vstupní k mycímu průběžnému stroji , vstupní s vedením na koše 500x500, spodní police roštová ; 1x dřez 450x450x250mm; 1xotvor pro stojánkovou tlakovou sprchu; 1x sifon ; zajištění do mycího stroje na pravé straně =umístění vstupu do myčky; zadní límec v=300mm ; | 2000 | 750 | 900/ 1200 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
18.07 | ostatní technologie | DOC3+ / 00012277 | Tlaková stojánková sprcha | Tlaková stojánková sprcha s napouštěcím ramínkem;Popis produktu:■ nerezová tlaková hadice,■ vyrovnávací pružina,■ tlaková sprcha s pákovým ovladačem,■ úchyt na stěnu,■ napouštěcí ramínko,■ baterie; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 70.00 mm,Výška 800.00 mm,Objem 22400.00 cc,Hmotnost 4.62 kg | 70 | 400 | 800 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
18.08 | ostatní technologie | R 08 / 00006578 | R 08 - Změkčovač automatický 5 l | R 08 - Změkčovač automatický 5 l; Popis produktu:■ změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty,■ regenerace se provádí tabletovou solí,■ funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením,■ regenerace probíhá automaticky v naprogramovaném dni a čase,■ nádoba na 20 kg soli,■ náplň pryskyřice: 5 l,■ vstupní tlak 2-8 bar,■ připojení 3/4“,■ teplota do 40 °C,■ pracovní tlak 1,5- b bar,■ nominální/maximální průtok: 0-20/25 l/min; Informace:Šířka 233.00 mm,Hloubka 455.00 mm,Výška 540.00 mm,Objem 57248.10 cc,Hmotnost 9.00 kg | 233 | 455 | 540 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - | ● |  | ● | ● | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
18.09 | ostatní technologie | QQI102P/TOP/ 00011316 | Mycí stroj košový na bílé nádobí | ■■ rozměr koše: 500 x 500 mm;■■ výška zdvihu: 450 mm; ■■ celonerezové provedení;■■ 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory;■■ otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach;■■ dávkovač mycího a oplachového prostředku;■■ samočisticí cyklus ■■ TOP = ovládaci panel na horním krytu – umožňuje umístění do rohu;Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain; Speciální programy: ProGlass, ProWater, ProLong, ProEco, ProSelf;P - odpadové čerpadlo; 60-120-150 s; kapacita 60-30-24 košů | 724 | 818 | 1599 | 1 |  | 8.5 | - | 8.5 |  | - | ● |  | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
18.10 | nerez AISI 304 | PMN 16 N + VED | Mycí stůl výstupní k mycímu průběžnému stroji , výstupní s vedením na koše 500x500, spodní police roštová | Mycí stůl výstupní k mycímu průběžnému stroji , výstupní s vedením na koše 500x500, spodní police roštová ; zajištění do mycího stroje na čelní straně =umístění výtupu z myčky na levé straně =čelo myčky; zadní límec v=50mm ; | 1800 | 750 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
18.11 | nerez AISI 304 | PMN 98 N AT | Odsavač par nástěnný | Odsavač par nástěnný, včetně 3 ks tukových lamelových filtrů 500x500mm, vypouštěcího kohoutku a osvětlení | 1800 | 1100 | 450 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | Výrobek dodávka gastro/ napojení na potrubní systém a zaregulování provede VZT
18.12 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 600 | 300 | 180/ 260 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
18.13 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerezový čtyřpolicový | Skladový regál čtyřpolicový , výškově stavitelné nohy, spodní police ve výšce 150mm n.č.p., druhá police ce výšce pracovní ploch sousedního stolu v=900mm n.č.p., třetí police ve výšce 1350 mm n.č.p.; | 600 | 750 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
18.14 | nerez AISI 304 | PMN 51 N AT | Regál nerezový čtyřpolicový | Skladový regál čtyřpolicový , výškově stavitelné nohy, spodní police ve výšce 150mm n.č.p., druhá police ce výšce pracovní ploch sousedního stolu v=900mm n.č.p., třetí police ve výšce 1350 mm n.č.p.; | 900 | 200 | 1800 | 1 |  |  | - | - |  | -
G19-VAŘENÍ, DOKONČOVÁNÍ, VÝDEJ-23,75m2/ 76,0m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
19.01 | ostatní technologie | F2/8-94ET / 00000818 | F2/8-94ET - Fritéza el. dvojitá 0,75 kW/l, 8+8 l s pod. 400 V | F2/8-94ET - Fritéza el. dvojitá 0,75 kW/l, 8+8 l s pod. 400 V; ■ rozměr koše 2x 120 x 300 x 150 mm,■ objem vany 2x 8 L,■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ příkon 12 kW,■ příkon 0,75 kW / L,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ ovládání teploty regulačním knoflíkem 50 – 190 °C,■ topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ výpust do odnímatelného kolektoru v podestavbě se sítem proti hrubým nečistotám,■ pojistný termostat,■ otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany ,■ umístění topného tělesa zajišťuje dosažení tzv. „studené zóny“ pro delší životnost oleje,■ držák košů z pochromované oceli,■ víko a 2x koš součástí balení - možnost dokoupit koše v jiných velikostech,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dvířka součástí zařízení,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz;Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 324000.00 cc,Hmotnost 51.00 kg | 400 | 900 | 900 | 1 |  | 12 | - | 12 |  | - |  |  |  |  | 12,0 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- fritéza)
19.02 | ostatní technologie | PL-94 / 00003046 | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1 | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1; ■ zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm,■ celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304,■ nerezové výškově nastavitelné nohy,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit;Informace.Šířka 400.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 324000.00 cc,Hmotnost 42.00 kg | 400 | 900 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.03 | ostatní technologie | FTLR-98ETS / 00005912 | FTLR-98ETS - Grilovací deska 76x68 el. chrom. kombinovaná, s pod. 400 V | FTLR-98ETS - Grilovací deska 76x68 el. chrom. kombinovaná, s pod. 400 V; ■ rozměr desky 760 x 680 mm,■ plotna z pochromované oceli o síle 14 mm se systémem rovnoměrného nahřátí a akumulací tepla pro lepší přípravu pokrmů,■ produkt se méně napéká – snadné čištění,■ kombinovaný povrch plotny ,■ prolisovaná vrchní deska umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ vysoký odnímatelný lem pro lepší hygienické podmínky,■ celonerezové provedení,■ příkon 15 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ ovládání teploty regulačním knoflíkem 50 – 300 °C,■ zásuvka na odpadní tekutiny,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ pojistný termostat,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dveře nejsou součástí - možno dokoupit,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz;Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 648000.00 cc,Hmotnost 110.00 kg | 800 | 900 | 900 | 1 |  | 15 | - | 15 |  | - |  |  |  |  | 15,0 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- grilovací deska)
19.04 | ostatní technologie | PC-912G / 00002953 | PC-912G - Sporák pl. 6x hořák s pod. | PC-912G - Sporák pl. 6x hořák s pod.; ■ horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm,■ prolisovaná vrchní deska umožňuje komfortní údržbu a čištění,• litinové rošty,■ celonerezové provedení,■ 1x hořák 4 kW,■ 3x hořák 7 kW,■ 2x hořák 10 kW,■ masivní konstrukce hořáků, mosazné hořáky s precizní geometrií pro optimální hoření,• věčný plamen,• bezpečnostní prvek - termočlánek,■ 6-ti stupňová regulace výkonu,• všechny servisovatelné části jsou snadno přístupné odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny,■ dodáváno v provedení ZP + trysky PB,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit;Informace:Šířka 1200.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 972000.00 cc,Hmotnost 120.00 kg | 1200 | 900 | 900 | 1 |  |  | - | - | 45 | 45 |  |  |  |  | 45,0 kW; ZP; plynový sporák vařidlová část,; kulový kohout 3/4" v=70 mm n.č.p.
19.05 | ostatní technologie | PL-94 / 00003046 | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1; úprava pro baterií + zásuvka 230V | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1; ■ zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm,■ celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304,■ nerezové výškově nastavitelné nohy,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit;Informace.Šířka 400.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 324000.00 cc,Hmotnost 42.00 kg; úprava pro baterii + zásuvka 230V | 400 | 900 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.06 | ostatní technologie | BAT rameno v=550mm-jedna voda/ 9790930 | Napouštěcí baterie na jednu vodu, rameno v=550mm, stolní provedení, nalé otočné ramínko L=250mm, pro desku max. TL 45mm | Napouštěcí baterie na jednu vodu, rameno v=550mm, stolní provedení, malé otočné ramínko L=250mm, pro desku max. TL 45mm | 120 | 700 | 590 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● |  |  |  | SV zakončena na podlaze kulovým kohoutem 1/2" v max=100 mm n.č.p.
19.07 | ostatní technologie | CP-94ET / 00000364 | CP-94ET - Vařič těstovin el. 40 l s pod. 400 V | CP-94ET - Vařič těstovin el. 40 l s pod. 400 V; ■ vana z odolné nerezové oceli AISI 316,■ objem vany 40 L,■ prolisovaná vrchní deska umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ příkon 13,5 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ otočné topné těleso,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ přívod vody pomocí mechanického kohoutu,■ přepadový kanálek,■ vypouštěcí ventil 1“ do podestavby,■ pojistný termostat,■ mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně,■ možnost automatického dopouštění se senzorem hladiny,■ koš není součástí balení - možnost dokoupit koše v různých velikostech,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dvířka součástí zařízení,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 324000.00 cc,Hmotnost 45.00 kg | 400 | 900 | 900 | 1 |  | 13.5 | - | 13.5 |  | - | ● |  | ● |  | 13,5 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- vařič těstovin); SV zakončena na podlaze kulovým kohoutem 1/2" v max=100 mm n.č.p. + DN 50 v podlaze vmax=50 mm n.č.p.
19.07.1 | ostatní technologie | K CP K - Koš 1/2 pro CPD-64, CP-74, 1/3 pro CP-94 RM 29x16x20 / 00000218 | K CP K - Koš 1/2 pro CPD-64, CP-74, 1/3 pro CP-94 RM 29x16x20 | K CP K - Koš 1/2 pro CPD-64, CP-74, 1/3 pro CP-94 RM 29x16x20; Šířka 280.00 mm,Hloubka 160.00 mm,Výška 215.00 mm,Objem 9632.00 cc,Hmotnost 1.30 kg | 280 | 160 | 215 | 3 |  |  | - | - |  | -
19.08 | ostatní technologie | PL-98 / 00003047 | PL-98 - Pracovní plocha 80x83 - 1x zásuvka 2x GN 1/1; průchodka a aretace stolového nástavce pro salamander | PL-98 - Pracovní plocha 80x83 - 1x zásuvka 2x GN 1/1; průchodka a aretace stolového nástavce pro salamander; ■ zásuvka pro 2x GN 1/1 – 150 mm,■ celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304,■ nerezové výškově nastavitelné nohy,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit;Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 648000.00 cc,Hmotnost 66.00 kg | 800 | 900 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.09 | ostatní technologie | SD 32 / 00008950 | SD 32 - Salamandr digi. 3 tělesa posuvný 400 V | SD 32 - Salamandr digi. 3 tělesa posuvný 400 V; ■ pro gastronádoby GN 2/3 nebo 1/1,■ celonerezové provedení,■ plynule posuvná vrchní část s tělesy,■ 3 topná tělesa se dvěma variantami náhřevu a individuálním ovládáním,■ topná tělesa chráněná difuzním sklem,■ rychlý nástup teploty 200 °C za 8 vteřin,■ maximální pracovní teplota 230 °C,■ automatická regulace teploty,■ digitální ovládací panel s displejem,■ automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace akustickým signálem,■ odnímatelný spodní rošt,■ pojistný termostat,■ nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování na stěnu,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz;Informace:Šířka 570.00 mm,Hloubka 580.00 mm,Výška 520.00 mm,Objem 171912.00 cc,Hmotnost 61.00 kg | 570 | 580 | 520 | 1 |  | 4.5 | - | 4.5 |  | - |  |  |  |  | 4,5 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, zakončeno v gastro zásuvkou 3N/16A v =1200 mm n.č.p.- salamander)
19.10 | nerez AISI 304 | PMN 40 N + zásuvka 3N/16A + 1N/16A | Stolový nástavec otevřený jednopolicový podestavba pod salamander se zásuvkou na kotevní noze 3N/16A + zásuvka 230V/1N | Stolový nástavec otevřený jednopolicový podestavba pod salamander se zásuvkou na kotevní noze 3N/16A + zásuvka 230V/1N, kotveno do odkládací pracovní plochy neutrálního podstavce (na zadní stěně) | 570 | 600 | 400/ 200 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | - |  | - |  |  |  |  | 3,5 kW; 230V/1N (pružný kabel z podlahy L=3000mm, zakončeno v gastro zásuvkou v =1200 mm n.č.p.- rezerva)
19.11 | ostatní technologie | BR80-98ET/N / 00000121 | BR80-98ET/N - Pánev sklopná manuální el. 80 l nerezové dno | BR80-98ET/N - Pánev sklopná manuální el. 80 l nerezové dno;■ využitelný objem vany 80 l,■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ příkon 15 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ ovládání teploty regulačním knoflíkem 50 – 300 °C,■ systém manuálního sklápění vybaven pružinou pro pohodlné vyklopení,■ prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu,■ pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy,■ nerezové dno o síle 12 mm vhodné pro vaření,■ napouštění vany pomocí ramínka pro studenou vodu,■ kanálky pro odtok vysrážené vody po obvodu vany,■ pojistný termostat,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX4,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz;Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 648000.00 cc,Hmotnost 151.00 kg | 800 | 900 | 900 | 1 |  | 15 | - | 15 |  | - | ● |  |  |  | 15,0 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- pánev 80 L); SV zakončena na podlaze kulovým kohoutem 1/2" v max=100 mm n.č.p.
19.12 | ostatní technologie | PL-94 / 00003046 | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1 | PL-94 - Pracovní plocha 40x83 - 1x zásuvka GN 1/1; ■ zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm,■ celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304,■ nerezové výškově nastavitelné nohy,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit;Informace.Šířka 400.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 324000.00 cc,Hmotnost 42.00 kg | 400 | 900 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.13 | ostatní technologie | BI150-98ET / 00006177 | BI150-98ET - Kotel el. nepřímý 150 l | BI150-98ET - Kotel el. nepřímý 150 l; ■ objem vany 150 l,■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ nepřímý ohřev,■ příkon 21 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ duplikátor z nerezové oceli AISI 304, dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316,■ poloautomatické dopouštění vody do duplikátoru,■ snadné napouštění vany pomocí ramínka pro studenou vodu i teplou vodu pro snadné čištění ,■ automatická regulace tlaku páry,■ armatura obsahuje ukazatel tlaku (manometr),■ plynule nastavitelný výkon,■ kónický výpustný ventil 2‘‘,■ přepadový otvor v horní desce svedený trubkou,■ pojistný termostat,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX4,■ nastavitelné nožičky,■ 400 V / 3N - 50 Hz;Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 900.00 mm,Výška 1067.00 mm,Objem 768240.00 cc,Hmotnost 140.00 kg | 800 | 900 | 900/ 1067 | 1 |  | 21 | - | 21 |  | - | ● |  | ● |  | 21,0 kW; 400V (pružný kabel z podlahy L=3000mm, krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- kotel 150L); SV + TV zakončena na podlaze kulovými kohouty 1/2" v max=100 mm n.č.p.
19.14 | nerez AISI 304 | PMN 95 N | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou; DN110 | 800 | 450 | 180/ 260 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI/ GASTRO
19.15 | nerez AISI 304 | PMN 98 N AT | Odsavač par nástěnný - sestava ostrůvková závesná | Odsavač par nástěnný - sestava ostrůvková závesná , včetně 6 ks tukových lamelových filtrů 500x500mm, vypouštěcího kohoutku a osvětlení; digestoře sestaveny zády k sobě | 3400 | 1100 | 450 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | Výrobek dodávka gastro/ napojení na potrubní systém a zaregulování provede VZT
19.16 | ostatní technologie | XEVC-0711-EPRM | CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS Elektrický 7 GN 1/1 | CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS Elektrický 7 GN 1/1; Obchodní název: 7 GN 1/1 PLUS;Zdroj napájení: Elektrický; Typ ovládání: PLUS; Počet plechů: 7; Velikost plechu: GN 1/1; Vzdálenost mezi zásobníky: 67 mm; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~; Hmotnost:86 kg; Příkon:11 kW; Šířka 750 mm, Hloubka 783 mm,Výška 843 mm; | 750 | 783 | 843 | 1 |  | 11 | - | 11 |  | - | ● |  | ● |  | 11,0 kW; 400V (pružný kabel L=3000mm, v=70mm n.č.p., krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- konvektomat 7xGN1/1);SV zakončena kombinovaným ventilem v=500 mm n.č.p. + DN 50 v=70 mm n.č.p.;
19.17 | ostatní technologie | XEVC-1011-EPRM | CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS Elektrický 10 GN 1/1 | CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS Elektrický 10 GN 1/1; Obchodní název: 10 GN 1/1 PLUS;Zdroj napájení: Elektrický; Typ ovládání: PLUS; Počet plechů: 10; Velikost plechu: GN 1/1; Vzdálenost mezi zásobníky: 67 mm; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~; Hmotnost:98 kg; Příkon:18 kW; Šířka 750 mm, Hloubka 783 mm,Výška 1010 mm; | 750 | 783 | 1010 | 1 |  | 18 | - | 18 |  | - | ● |  | ● |  | 18,0 kW; 400V (pružný kabel L=3000mm, v=70mm n.č.p., krabice v= 400 mm n.č.p., předvypínač nebo vypínač přes stykač v=1500 mm n.č.p.- konvektomat 10xGN1/1);SV zakončena kombinovaným ventilem v=500 mm n.č.p. + DN 50 v=70 mm n.č.p.;
19.18 | ostatní technologie | R 08 / 00006578 | R 08 - Změkčovač automatický 5 l | R 08 - Změkčovač automatický 5 l; Popis produktu:■ změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty,■ regenerace se provádí tabletovou solí,■ funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením,■ regenerace probíhá automaticky v naprogramovaném dni a čase,■ nádoba na 20 kg soli,■ náplň pryskyřice: 5 l,■ vstupní tlak 2-8 bar,■ připojení 3/4“,■ teplota do 40 °C,■ pracovní tlak 1,5- b bar,■ nominální/maximální průtok: 0-20/25 l/min; Informace:Šířka 233.00 mm,Hloubka 455.00 mm,Výška 540.00 mm,Objem 57248.10 cc,Hmotnost 9.00 kg | 233 | 455 | 540 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - | ● |  | ● | ● | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p;SV zakončena kombinovaným ventilem v=500 mm n.č.p. + DN 50 v=70 mm n.č.p.
19.19 | nerez AISI 304 | PMN 22/1 N AT | Podstavec pod konvektomat 0711-2x 7 vsunů GN1/1, spodní police | Podstavec pod konvektomat 0711-2x 7 vsunů GN1/1, spodní police ( v prostoru levých vsunů umístěn automatický změkčovač vody) | 750 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.20 | nerez AISI 304 | PMN 22/1 N AT | Podstavec pod konvektomat 1011-2x 7 vsunů GN1/1, spodní police | Podstavec pod konvektomat 1011-2x 7 vsunů GN1/1, spodní police | 750 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.21 | nerez AISI 304 | PMN 98 N AT | Odsavač par nástěnný | Odsavač par nástěnný, včetně 3 ks tukových lamelových filtrů 500x500mm, vypouštěcího kohoutku a osvětlení | 1800 | 1100 | 450 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | Výrobek dodávka gastro/ napojení na potrubní systém a zaregulování provede VZT
19.22 | nerez AISI 304 | PMN 10 N/ 11N AT+ STŘ POL. + UM+SIF | Pracovní stůl úhlový se spodní a střední policí, umyvadlo na ruce | Pracovní stůl úhlový se spodní a střední policí vlevo , vpravo umyvadlo na ruce 240x340x150mm, zadní límec v=50mm, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, sifon, ve spodní části vpravo prostor pro pojízdný odpadkový koš; stojánková páková baterie | 1530 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
19.23 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
19.24 | ostatní technologie | KO 50/ 00001691 | Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem | Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů | 435 | 435 | 610 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.25 | ostatní technologie | BM-74EM / 00000068 | BM-74EM - Vodní lázeň el. GN 1/1 - 150 s pod. | BM-74EM - Vodní lázeň el. GN 1/1 - 150 s pod.;■ vana pro GN 1/1 – 150 mm,■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ příkon 2,1 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ regulace teploty 30 - 90 °C,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ napouštěcí kohoutek,■ výpust do podestavby,■ pojistný termostat,■ víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dveře nejsou součástí - možno dokoupit,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 705.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 253800.00 cc,Hmotnost 31.00 kg | 400 | 705 | 900 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | - |  | - | ● |  | ● |  | 2,1 kW (zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p.-vodní lázeň GN2/1); SV zakončena roháčkem v=500 mm n.č.p. + DN 50 v=400 mm n.č.p.
19.26 | ostatní technologie | BM-78ET / 00000070 | BM-78ET - Vodní lázeň el. GN 2/1 - 150 s pod. | BM-78ET - Vodní lázeň el. GN 2/1 - 150 s pod.; ■ vana pro GN 2/1 – 150 mm,■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění,■ celonerezové provedení,■ příkon 4,2 kW,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ regulace teploty 30 - 90 °C,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ napouštěcí kohoutek,■ výpust do podestavby,■ pojistný termostat,■ víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dveře nejsou součástí - možno dokoupit,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 705.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 507600.00 cc,Hmotnost 51.00 kg | 800 | 705 | 900 | 1 |  | 4.2 | - | 4.2 |  | - | ● |  | ● |  | 4,2 kW (zásuvka 400V/16A, v=600 mm n.č.p.-vodní lázeň GN2/1); SV zakončena roháčkem v=500 mm n.č.p. + DN 50 v=400 mm n.č.p.
19.27 | ostatní technologie | BS-74EM / 00000166 | BS-74EM - Udržovač hranolek ohřev hor. a spodní infrazářič | BS-74EM - Udržovač hranolek ohřev hor. a spodní infrazářič; ■ rozměr vany: 305 x 510 x 165 mm,■ celonerezové provedení,■ příkon 1,47 kW,■ integrovaná horní infra lampa + spodní keramické topné těleso,■ ohřev horní a spodní,■ kontrolka chodu a nahřátí,■ ovládání teploty regulačním knoflíkem 30 – 90 °C,■ snadno odmontovatelný ovládací panel pro servisní úkony,■ falešné děrované dno,■ pojistný termostat,■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,■ dveře nejsou součástí - možno dokoupit,■ nastavitelné nožičky,■ 230 V / 1N - 50 Hz; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 705.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 253800.00 cc,Hmotnost 32.00 kg | 400 | 705 | 900 | 1 | 1.47 |  | 1.47 | - |  | - |  |  |  |  | 1,47 kW (zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p.-udržovač hranolek;
19.28 | nerez AISI 304 | PMN 33 N | Nástěnná jednopolice | Nástěnná jednopolice, výškově přestavitelná | 1200 | 400 | 120 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.29 | ostatní technologie | VCH3120/ 00011375 | VCH 3120 - Vitrína chladicí GN 1/3 pultová 120 cm | VCH 3120 - Vitrína chladicí GN 1/3 pultová 120 cm; Popis produktu:■ pro uložení 4x GN 1/3 150 mm,■ celonerezové provedení,■ příkon 0,15 kW,■ statické chlazení,■ chladící agregát vpravo,■ elektronická digitální řídicí jednotka,■ agregát vpravo,■ skleněný hygienický zákryt,■ provozní teplota: +2/+10°C,■ chladivo: R600a,■ součástí zařízení nejsou gastronádoby - možno dokoupit,■ 230 V / 1N - 50 Hz; Informace:Šířka 1200.00 mm,Hloubka 395.00 mm,Výška 435.00 mm,Objem 206190.00 cc,Hmotnost 65.00 kg | 1200 | 395 | 435 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1900 mm n.č.p
19.30 | ostatní technologie | PL-78 / 00003045 | PL-78 - Pracovní plocha 80x64 - 1x zásuvka 2x GN 1/1; průchodka a aretace stolového nástavce pro infra | PL-78 - Pracovní plocha 80x64 - 1x zásuvka 2x GN 1/1; průchodka a aretace stolového nástavce pro infrar;■ zásuvka pro 2x GN 1/1 – 150 mm,■ celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304,■ nerezové výškově nastavitelné nohy,■ dveře nejsou součástí – možno dokoupit,Informace:Šířka 800.00 mm,Hloubka 705.00 mm,Výška 900.00 mm,Objem 507600.00 cc,Hmotnost 54.00 kg | 800 | 705 | 900 | 3 |  |  | - | - |  | -
19.31 | nerez AISI 304 | PMN 40 N + 2x KER INFRA + 2xLED | Stolový nástavec otevřený jednopolicový + 2x KER INFRA + 2xLED+ kotvení do pracovního stolu | Stolový nástavec otevřený jednopolicový + 2x KER INFRA + 2xLED osvětlení = lišta, pravá i levá strana stojka dvojité L, bez podpěry u výdejové části + kotvení do pracovního stolu | 800 | 400 | 350 | 3 | 0.9 |  | 2.7 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1500 mm n.č.p
19.32 | nerez AISI 304 | PMN 33 N | Nástěnná police úhlová | Nástěnná police úhlová-čelní sražení rohu | 400 | 400 | 40 / 120 | 1 |  |  | - | - |  | -
19.33 | Investor | Tiskárna scener | Tiskárna scener | Tiskárna , scener, wifi |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1500 mm n.č.p; datový kabel
G20-BAR A ZÁBAŘÍ-12,47m2/ 39,9m3
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvky 230V, v=1200 mm n.č.p/ 600 mm n.č.p.
20.01 | nerez AISI 304 | PMN 12 N + PMN 13 N + PMN 10 N | Pracovní stůl skříňkový se spodní a střední policí pro umístění kasy (pod pracovní deskou), pracovní deska hl 520mm, zadní límec v= 250mm, v límci umístěny zásuvky 230V, podnoží rozšířeno pro barové rozvody hl=670mm, podnoží na zadní jeckelové konstrukci přizpůsobeno pro horní interiérovou pracovní desku TL 40mm, konstrukce podnoží připravena pro osazení interérovým obkladem, onklad i na pravém boku, v podnoží vpravo 4x zásuvka 230V (2x v=400mm n.č.p. + 1x datová zásuvka v= 400mm n.č.p.+ 2x zásuvka v=1060mm n.č.p), střední prostor podnoží upraven pro umístění podstolové chladnicer 130L, levý spodní prostor pod pracovní deskou skříňkový uzavřen křídlovými dvířky,na ploše a střední polici umístěny kancelářské průchodky PR 80mm pro média kávovaru, police výškově přestavitelná; kasa velikosti 405x405x120mm umístěna na polici pod pracovní plochu | Pracovní stůl skříňkový se spodní a střední policí pro umístění kasy (pod pracovní deskou), pracovní deska hl 520mm, zadní límec v= 250mm, v límci umístěny zásuvky 230V, podnoží rozšířeno pro barové rozvody hl=670mm, podnoží na zadní jeckelové konstrukci přizpůsobeno pro horní interiérovou pracovní desku TL 40mm, konstrukce podnoží připravena pro osazení interérovým obkladem, onklad i na pravém boku, v podnoží vpravo 4x zásuvka 230V (2x v=400mm n.č.p. + 1x datová zásuvka v= 400mm n.č.p.+ 2x zásuvka v=1060mm n.č.p), střední prostor podnoží upraven pro umístění podstolové chladnicer 130L, levý spodní prostor pod pracovní deskou skříňkový uzavřen křídlovými dvířky,na ploše a střední polici umístěny kancelářské průchodky PR 80mm pro média kávovaru, police výškově přestavitelná; kasa velikosti 405x405x120mm umístěna na polici pod pracovní plochu | 1630 | 520/ 670 | 900/ 1150 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | - |  | -
20.02 | Investor | KASA | Pokladní a evidenční systém | Pokladní a evidenční systém |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | Investor (cca 40000 Kč); datový kabel
20.03 | ostatní technologie | Dodavatel kávy | Dvoupákový kávovar | Dvoupákový kávovar |  |  |  | 1 |  | 4.5 | - | 4.5 |  | - | ● |  | ● | ● | Dodávka dodavatele kávy
20.04 | ostatní technologie | Dodavatel kávy | Mlýnek kávy | Mlýnek kávy |  |  |  | 1 | 1.4 |  | 1.4 | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka dodavatele kávy
20.05 | ostatní technologie | DR200S/ 00012737 | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání; Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 870.00 mm,Objem 321030.00 cc,Hmotnost 46.00 kg | 600 | 615 | 870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
20.06 | nerez AISI 304 | PMN 21 N + PMN 21 VSK + UM+SIF | Pracovní stůl skříňkový se zásuvkovým blokem 3x GN1/1 a s výsuvným košem na papírové ručníky a bioodpad, pracovní deska hl 520mm, zadní límec v= 250mm, v límci umístěny zásuvky 230V, podnoží rozšířeno pro barové rozvody hl=670mm, podnoží na zadní jeckelové konstrukci přizpůsobeno pro horní interiérovou pracovní desku TL 40mm, konstrukce podnoží připravena pro osazení interérovým obkladem, v podnoží vlevo 2x zásuvka 230V ( 2x zásuvka v=1060mm n.č.p), v pracovní desce vlevo nad výsuvným košem umístěno umyvadlo 290x400x200mm, otvor pro baterii, , stojánková páková baterie, sifon | Pracovní stůl skříňkový se zásuvkovým blokem 3x GN1/1 a s výsuvným košem na papírové ručníky a bioodpad, pracovní deska hl 520mm, zadní límec v= 250mm, v límci umístěny zásuvky 230V, podnoží rozšířeno pro barové rozvody hl=670mm, podnoží na zadní jeckelové konstrukci přizpůsobeno pro horní interiérovou pracovní desku TL 40mm, konstrukce podnoží připravena pro osazení interérovým obkladem, v podnoží vlevo 2x zásuvka 230V ( 2x zásuvka v=1060mm n.č.p), v pracovní desce vlevo nad výsuvným košem umístěno umyvadlo 290x400x200mm, otvor pro baterii, , stojánková páková baterie, sifon | 840 | 520/ 670 | 900/ 1150 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.07 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
20.08 | nerez AISI 304 | PMN 13 N + PROLIS + DŘ +SIF | Pracovní stůl skříňkový , ve střední části uzavřeno perforovanými křídlovými dvířky, prolis desky vpraco L=1160mm v prolisu dřez 400x400x200 mm, sifon, otvor pro stojánkovou pružinovou sprchu, pracovní deska se zadním límcem v=50mm, sifon, deska na levé straně napojení šroubovými spoji na boku pracovní desky pro sestavení do řady, vlevo přesah nad mycím strojem, pracovní deska hl 650 mm, zadní límec v= 50mm, konstrukce podnoží na pravém boku připravena pro osazení interérovým obkladem, | Pracovní stůl skříňkový , ve střední části uzavřeno perforovanými křídlovými dvířky, prolis desky vpraco L=1160mm v prolisu dřez 400x400x200 mm, sifon, otvor pro stojánkovou pružinovou sprchu, pracovní deska se zadním límcem v=50mm, sifon, deska na levé straně napojení šroubovými spoji na boku pracovní desky pro sestavení do řady, vlevo přesah nad mycím strojem, pracovní deska hl 650 mm, zadní límec v= 50mm, konstrukce podnoží na pravém boku připravena pro osazení interérovým obkladem, | 1830 | 650 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.09 | ostatní technologie | BSP/ 00000167 | Baterie s pružinovou sprchou | Baterie s pružinovou sprchou;■ pákové ovládání,■ ohebný sprchovací nástavec,■ připojení 1/2“,■ přípojné hadice 400 mm | 80 | 270 | 490 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.10 | ostatní technologie | R 08 / 00006578 | R 08 - Změkčovač automatický 5 l | R 08 - Změkčovač automatický 5 l; Popis produktu:■ změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty,■ regenerace se provádí tabletovou solí,■ funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením,■ regenerace probíhá automaticky v naprogramovaném dni a čase,■ nádoba na 20 kg soli,■ náplň pryskyřice: 5 l,■ vstupní tlak 2-8 bar,■ připojení 3/4“,■ teplota do 40 °C,■ pracovní tlak 1,5- b bar,■ nominální/maximální průtok: 0-20/25 l/min; Informace:Šířka 233.00 mm,Hloubka 455.00 mm,Výška 540.00 mm,Objem 57248.10 cc,Hmotnost 9.00 kg | 233 | 455 | 540 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | - |  | - | ● |  | ● | ● | 0,1 kW (zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p.-změkčovač); připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.11 | ostatní technologie | QQI 52 TP/ 00011282 | Podstolový mycí stroj na bílé nádobí a sklo s odpadovým čerpadlem | ■ rozměr koše: 500 x 500 mm; ■ výška dveří 365 mm; ■ celonerezové provedení; ■ 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x košík na příbory; ■ lisované podpěry košů; ■ otočná horní a dolní ramena; ■ dávkovač mycího a oplachového prostředku; ■ samočistící cyklus ■ 3 místní displej + diodová lišta; Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain (u modelu QQI 52 P/TP), ProLong; P - odpadové čerpadlo; KoD: 00011282 ; typ: QQI 52 TP; rozměry 575 x 605 x 820mm; kg=56; příkon : 5,4 kW/ 400V; koše 500 x 500; kapacita při časování / 60-120-150 s = 60-30-24 košů / h | 575 | 605 | 820 | 1 |  | 5.4 | - | 5.4 |  | - | ● |  | ● |  | 5,4 kW (zásuvka 400V/16A, v=600 mm n.č.p.-mycí stroj); DN50 v= 70mm n.č.p.; SV přes změkčovač
20.12 | ostatní technologie | DR200S/ 00012737 | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez | DR 200 S - Skříň chladicí 130 l 2x rošt, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání; Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 870.00 mm,Objem 321030.00 cc,Hmotnost 46.00 kg | 600 | 615 | 870 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
20.13 | nerez AISI 304 | PMN 10 N + PMN 13 + UM+SIF + DŘ + SIF | Pracovní stůl vpravo s volným spodním prostorem pro podstolovou chladnici 130L, ve střední části uzavřeno perforovanými křídlovými dvířky, prostor se spodní policí , umyvadlem v místě nad dvířky 290x400x200mm, otvorem pro baterii, , stojánkovou pákovou baterii, sifon, vlevo na pracovní desce umyvadlo 240x340x160mm , otvorem pro baterii, stojánkovou pákovou baterii, sifon, deska se zadním a levým límcem | Pracovní stůl vpravo s volným spodním prostorem pro podstolovou chladnici 130L, ve střední části uzavřeno perforovanými křídlovými dvířky, prostor se spodní policí , umyvadlem v místě nad dvířky 290x400x200mm, otvorem pro baterii, , stojánkovou pákovou baterii, sifon, vlevo na pracovní desce umyvadlo 240x340x160mm , otvorem pro baterii, stojánkovou pákovou baterii, sifon, deska se zadním a levým límcem | 1880 | 650 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.14 | ostatní technologie | SLZN 05/ 95050 + SLZN 03/ 95030 | Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm leský |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | -
20.15 | ostatní technologie | BSP/ 00000167 | Baterie s pružinovou sprchou | Baterie s pružinovou sprchou;■ pákové ovládání,■ ohebný sprchovací nástavec,■ připojení 1/2“,■ přípojné hadice 400 mm | 80 | 270 | 490 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● |  |  | připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
20.16 | ostatní technologie | RIGS-212E / 6090025 + PSD | RIGS-212E (2 sekce/délka 1580mm) - agr.vlevo Katalogové číslo: 6090025 + PSD | Dvousekcový barový chladící stůl. Model v celonerezovém provedení (AISI 304), s chlazenou vanou (312x515xh250) nad agregátem (vlevo). Digitální ovládání, ventilované chlazení, aut.odtávání (připojení na odpad). Stoly ve standardu dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.příslušenství). Umístění agregátu standardně vpravo (RIGD) na objednávku možno umístit agregát vlevo (model RIGS). Modely je možno dodat v provedení s dvouokruhovým systémem chlazení (samostatné nastavení teploty vany a spodního chladícího prostoru (dveře/zásuvky), případně ve výbavě LUXUS (masivní panty a zámky dveří/zásuvek).Provedení RIG(S) = agregát vlevo ze (strany obsluhy),Model s výstavní slevou (sleva pouze do vyprodání skladových zásob),Vnitřní / vnější: nerez,Typ chlazení: ventilované, vana,Dveří / zásuvek: 0/4, 1/2, 2/0,Parametry,Výrobce OEM,Napájení 230 V/1N/50 HZ,Délka 1570 mm,Hloubka 680 mm,Výška 850 mm,Provedení nerezové,Rozměry vany 312x515, h=250 mm,Hmotnost 145 kg,Agregát umístěn vlevo,Chladivo CFC R404a,Druh chlazení ventilované,Dveře 1,Ovládání elektronické + display,Počet sekcí 2,Pracovní deska nerez ne, Pracovní teplota +2°/+8 °C,Vrchní deska s dřezem ne,Zásuvky 2; + pracovní desdka s lemem | 1570 | 680 | 850 | 1 | 2 |  | 2 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p
20.17 | nerez AISI 304 | PMN 10 + PMN 11 + STŘ POL | Pracovní stůl nad chladící stůl s otvorem pro chlazenou vanu 312x515mm, vlevo prostor se spodní a střední policí, levý bok pro obklad interiéru, pracovní deska bez límců | Pracovní stůl nad chladící stůl s otvorem pro chlazenou vanu 312x515mm, vlevo prostor se spodní a střední policí, levý bok pro obklad interiéru, pracovní deska bez límců | 1981 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
20.18 | ostatní technologie | IMC 2809/ 00006305 | Výrobník ledu , kalíšky, 18g, kapacita 28kg/24 hod, zásobník 6 kg, kalíšek 31x35x31mm, chlazení vzduchem, spotřeba vody3l/kg, chlazení R290, | Výrobník ledu , kalíšky, 18g, kapacita 28kg/24 hod, zásobník 6 kg, kalíšek 31x35x31mm, chlazení vzduchem, spotřeba vody3l/kg, chlazení R290, | 390 | 460 | 690 | 1 | 0.245 |  | 0.245 | - |  | - | ● |  | ● |  | 0,245 kW (zásuvka 230V, v=600 mm n.č.p.-výrobník ledu); DN50 v= 70mm n.č.p., SV zakončeno roháčkem v=500mm n.č.p.
20.19 | nerez AISI 304 | PMN 11+ 2xPR80 | Pracovní stůl se spodní policí, na spodní polici umístěn výrobník ledu, v pracovní desce a spodní polici kancelářská průchodka PR80mm, pracovní deska bez límců, deska na bocích bez přesahů | Pracovní stůl se spodní policí, na spodní polici umístěn výrobník ledu, v pracovní desce a spodní polici kancelářská průchodka PR80mm, pracovní deska bez límců, deska na bocích bez přesahů | 489 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | -
20.20 | ostatní technologie | FR 150 - Mixér barový/ 00008850 | FR 150 - Mixér barový | FR 150 - Mixér barový;■ tělo z lehké slitiny,■ nerezové nože,■ objem: 1,5 l,■ nádoba polykarbonátová,Informace,Šířka 210.00 mm,Hloubka 210.00 mm,Výška 490.00 mm,Objem 21609.00 cc,Hmotnost 4.00 kg | 210 | 210 | 490 | 1 | 0.7 |  | 0.7 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=1200 mm n.č.p
20.21 | ostatní technologie | Dodavatel piva | Výčepní stůl s umyvadlem, dřezem, chladící vanou, dochlazováním piva, pípou, zapustěným odkapním žlábkem s dvojitým ostřikem, atd; v podlaze zapuštěná chránička DN150 pro rozvod piva od tanků do výčepu (PITON), zemnící kabely, rozvody SV+TV+DN50, rozvody 230V | Výčepní stůl s umyvadlem, dřezem, chladící vanou, dochlazováním piva, pípou, zapustěným odkapním žlábkem s dvojitým ostřikem, atd; v podlaze zapuštěná chránička DN150 pro rozvod piva od tanků do výčepu (PITON), zemnící kabely, rozvody SV+TV+DN50, rozvody 230V | 3620 | 900 | 900 | 1 | 7 |  | 7 | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodavatel piva; 2x SV + 2x TV zakončena na podlaze kulovými kohouty 1/2" v max=100 mm n.č.p., 2x DN50 v podlaze (rozvod pro výčep); 2x 3,5 kW (kabel L =5000 mm pro zásuvky 230V =chlazení+rezerva, umístěno v gastro); ZEMNÍCÍ KABELY; DN 150 chránička pro PITON a rozvody piva a proplach (Tanky-výčep), zapuštěno v podlaze | ;
20.22 | ostatní technologie | Dodavatel piva | Tanková sestava; v podlaze zapuštěná chránička DN150 pro rozvod piva od tanků do výčepu (PITON), zemnící kabely, rozvody SV+TV+DN50, rozvody 230V | Tanková sestava; v podlaze zapuštěná chránička DN150 pro rozvod piva od tanků do výčepu (PITON), zemnící kabely, rozvody SV+TV+DN50, rozvody 230V | 1820 | 960 | 3000 | 1 | 7 |  | 7 | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodavatel piva;SV + TV zakončena na podlaze kulovými kohouty 1/2" v max=100 mm n.č.p., DN50 v podlaze (rozvod pro výčep); 2x 3,5 kW (zásuvky 230V chlazení, rezerva, ; ZEMNÍCÍ KABELY; DN 150 chránička pro PITON a rozvody piva a proplach (Tanky-výčep), zapuštěno v podlaze | ;
G21-JÍDELNA A POSEZENÍ KOMPLET
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 4.6 |  | 4.6 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvky 230V, v=200 mm n.č.p
21.01 | Interier | Interier | Kompletní výbava posezení dle dispozice interiéru | Kompletní výbava posezení dle dispozice interiérui – viz projekt interiéru |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
G22-CHODBA WC
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
G23-WC ZTP
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
23.01 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické umyvadlo ZTP | Keramické umyvadlo ZTP, sifon páková stojánková baterie– viz projekt interiéru, |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
23.02 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
23.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Koš na papírové ručníky-plast | Koš na papírové ručníky-plast |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
23.04 | Interier | Interier | Držákové sestavy pro ZTP | Držákové sestavy pro ZTP– viz projekt interiéru |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
23.05 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické WC - ZTP | Keramické WC - ZTP |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
G24-WC ŽENY-ZÁKAZNÍCI
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
24.01 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické umyvadlo + podestavba | Keramické umyvadlo, sifon páková stojánková baterie– viz projekt interiéru, interiérová podestavba | 870/ 600 | 500/ 400 | 900/ 600 | 3 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
24.02 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky |  |  |  | 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
24.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Koš na papírové ručníky-plast | Koš na papírové ručníky-plast |  |  |  | 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
24.04 | Interier | Interier | Omyvatelná oddělující stěna s 2x dveřmi šíře 700mm | Omyvatelná oddělující stěna s 2x dveřmi šíře 700mm– viz projekt interiéru; levé a pravé provedení | 2050 | 40 | 2000 | 2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
24.05 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické WC | Keramické WC, | 400 | 600 | 500 | 4 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
G25-WC MUŽI-ZÁKAZNÍCI
REZ | Rezerva | Rezerva EL + ZTI | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN | Rezerva ELEKTRO + SV + TV + DN |  |  |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 | - |  | - |  |  |  |  | zásuvka 230V, v=200mm n.č.p.
25.01 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické umyvadlo + podestavba | Keramické umyvadlo, sifon páková stojánková baterie– viz projekt interiéru, interiérová podestavba | 730/ 600 | 500/ 400 | 900/ 600 | 3 |  |  | - | - |  | - | ● | ● | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
25.02 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Zásobník na mýdlo a ručníky | Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky |  |  |  | 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
25.03 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Koš na papírové ručníky-plast | Koš na papírové ručníky-plast |  |  |  | 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka stavby/ZTI
25.04 | Interier | Interier | Omyvatelná oddělující stěna s 3x dveřmi šíře 700mm | Omyvatelná oddělující stěna s 3x dveřmi šíře 700mm– viz projekt interiéru; | 2740 | 40 | 2000 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | Dodávka interiéru
25.05 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické WC | Keramické WC, | 400 | 600 | 500 | 3 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
25.06 | Stavba/ZTI | Stavba/ZTI | Keramické pisoáry | Keramické pisoáry, baterie | 300 | 350 | 500 | 3 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  | Dodávka stavby/ZTI
[9 empty] | elektro: |  |  | 230V | 79.535
[5 empty] | PŘÍKON CELKEM | [6 empty] | 400V | 136.44
[9 empty] | plyn: |  |  |  | 45
[9 empty] | Předpokládaná současnost: |  |  |  | 0.6