Obsah

1	Základní identifikační údaje projektu	2

2	Výchozí podklady	2

3	Údaje o provozních podmínkách	3

3.1	Napěťová soustava	3

3.2	Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí	3

3.3	Určení vnějších vlivů	4

3.3.1	Vysílací část systému.	4

3.3.2	Přijímací část systému	5

3.4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	5

3.5	Vlivy na životní prostředí	6

4	Technické a technologické řešení systému VIS	6

4.1	Základní části systému	8

4.1.1	Vysílací pracoviště (ústředna s řídící technologií, ovládací pracoviště)	8

4.2	Ovládání systému	10

4.3	Zabezpečení systému	12

4.4	Přijímací část – koncové prvky systému	13

4.4.1	Bezdrátové hlásiče	13

5	Pokrytí zvukovým signálem	14

6	Pokrytí rádiovým signálem	16

7	Náklady na provoz a údržbu	16

8	Nastavení systému a funkční testy	16

9	Požadavky na ostatní profese a zadavatele	17

10	Závěrečné shrnutí VIS	17

11	Seznam zkratek	17

# Základní identifikační údaje projektu

| Název projektu: | Varovný informační systém České Zemědělské Univerzity |
| --- | --- |
| Investor: | ČZU Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol |
| Zpracovatel: | Projekční kancelář Havířovská Havířovská 427 199 00 Praha |

# Výchozí podklady

Tato projektová dokumentace byla zpracována, na základě následujících podkladů:

- Projekčního průzkumu

- doplňujících informací a požadavků ze strany objednatele,

- platných právních předpisů a norem:

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska; účinnost od 05.2009.

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem; účinnost od 8.2007 + Z1 z 4.2010.

- ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); účinnost od 11.1993 + A1 z 4.2001, A2 z 6.2014.

- ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.

- ČSN EN 61140 ed. 3Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

- ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům + Z1

- ČSN EN 62 305- 4 ed. 2– Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

# Údaje o provozních podmínkách

## Napěťová soustava

- 1+N+PE 230V/50Hz TN-C-S

- slaboproudé systémy - 12VDC, 24VDC

## Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Dle ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení, edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím následovně:

a) Ochrana živých částí:

-  krytím, izolací

b) Ochrana neživých částí:

-  automatickým odpojením od zdroje, dvojitou izolací, SELV.

## Určení vnějších vlivů

### Vysílací část systému.

| Tabulka určení vnějších vlivů vnitřních prostor a střechy rektorátu podle ČSN_33 2000-5-51_ed-3+Z1+Z2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostředí s povahou |  | Výskyt, třída vnějšího vlivu |  |  |
|  |  | Vnitřní prostory |  | Střecha |
| Teplota okolí | AA | AA5 |  | AA7 |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB | AB5 |  | AB8 |
| Nadmořská výška | AC | AC1 |  | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD1 |  | AD4 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 |  | AE1 |
| Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 |  | AF1 |
| Ráz | AG | AG1 |  | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 |  | AH1 |
| Výskyt rostlin nebo plísní | AK | AK1 |  | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 |  | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM 1-1 |  | AM 1-1 |
| Sluneční záření | AN | AN1 |  | AN2 |
| Seismické účinky | AP | AP1 |  | AP1 |
| Bouřková činnost | AQ | AQ1 |  | AQ2 |
| Pohyb vzduchu | AR | AR1 |  | 0 |
| Vítr | AS | 0 |  | AS1, AS2 |
| Využití s povahou |  |  |  |  |
| Schopnost osob | BA | BA4 |  | BA4 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC | BC2 |  | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 |  | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE | BE1 |  | BE1 |
| Konstrukce budov s povahou |  |  |  |  |
| Stavební materiály | CA | CA1 |  | CA1 |
| Konstrukce budov | CB | CB1 |  | CB1 |

### Přijímací část systému

| Tabulka určení vnějších vlivů instalace BH na venkovních podpěrách VO ČSN_33 2000-5-51_ed-3+Z1+Z2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prostředí s povahou |  | Výskyt, třída vnějšího vlivu |
| Teplota okolí | AA | AA7 |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB | AB8 |
| Nadmořská výška | AC | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD4 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 |
| Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 |
| Ráz | AG | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 |
| Výskyt rostlin nebo plísní | AK | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM 1-1 |
| Sluneční záření | AN | AN2 |
| Seismické účinky | AP | AP1 |
| Bouřková činnost | AQ | AQ2 |
| Pohyb vzduchu | AR | - |
| Vítr | AS | AS1,AS2 |
| Využití s povahou |  |  |
| Schopnost osob | BA | BA4 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE | BE1 |
| Konstrukce budov s povahou |  |  |
| Stavební materiály | CA | - |
| Konstrukce budov | CB | - |

## Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska a ČSN EN 61000-5-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů – Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 12.2001, tak aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebyla vystavena nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení jsou odolná proti el. rušení z okolního prostředí, el. sítě a proti VF rušení. Z důvodu zlepšení vlastností přenosů je doporučováno dodržení všech norem a zvyklostí.

## Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické předpisy a normy a nemají nežádoucí vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé během výstavby budou tříděny podle druhů a likvidovány předepsaným způsobem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a příslušných prováděcích právních předpisů.

# Technické a technologické řešení systému VIS

Varovný a informační systém bude sloužit k zvukovému informování studentů, pracovníků a návštěvníků kampusu ČZU v Praze. Varovný a informační systém se skládá z vysílacího pracovitě, které bude umístěné v budově rektorátu čp. 129 a z koncových prvků varování a informování. Ovládání VIS bude přímo přes hardwarovou a softwarovou počítačovou sestavu a prostřednictvím tzv. vzdáleného klienta, nainstalovaného na stávajícím dohledovém PC v dohledovém centru ostrahy. PC vzdáleného klienta bude připojené do datové sítě ČZU do které bude zřízen přístup pro vzdálenou správu.

Vysílací pracoviště bude vysílat i přijímat informace v pásmu 70-80 MHz na jednotlivé elektronické koncové prvky varování, které budou umístěné na lampách VO. Obousměrné bezdrátové hlásiče budou zpravidla umístěny na sloupech veřejného osvětlení.

Vysílací pracoviště se bude skládat z vysílací ústředny s řídící technologií, ovládacího pracoviště a prvků přenosové soustavy. Komunikace mezi ústřednou MIS a ovládacím pracovištěm bude probíhat po datové komunikační sériové lince RS 232. Ovládací pracoviště je zařízení, které se pro zvýšení komfortu obsluhy připojuje k řídící technologii. Zpravidla se jedná o PC s příslušnou obslužnou aplikací. Vysílací pracoviště používá prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Vysílací pracoviště má zajištěnou nezávislost na počítačové stanici i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu.

Přenosové vysílání bude pracovat na kmitočtech a za podmínek vydaných pro daný systém Českým telekomunikačním úřadem v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé a pevné služby. Vlastní radiokomunikační infrastruktura VIS musí být obousměrná a plně digitální tj. vč. digitálního přenosu audio signálu a zpětné diagnostiky jednotek na stejných radiových kanálech v pásmu 70-80 MHz.

Ústředna MIS bude připojena na stávající síťový a samostatně jištěný rozvod NN a bude zálohována proti výpadku el. energie na dobu mim. 72 hod. V případě krizové situace bude zajištěna možnost využití vestavěného ručního mikrofonu pro přímé hlášení z vysílací skříně.

Obslužná aplikace ovládacího pracoviště varovného systému bude umožňovat libovolné časové nastavení hlášení a mixování mluveného slova a hudby. Systém bude umožňovat vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení.

VIS bude sloužit jako víceúčelové zařízení, a proto ho bude možné doplnit o SW modul, který bude přijímat data z hladinových a srážkoměrných profilů třetích stran.

Určený rozsah pracovních kmitočtů bude 76 až 82 MHz s maximálně povolenou zabranou šířkou pásma 16 kHz pro kanálovou rozteč 25 kHz dle podmínek ČTÚ. Hlásiče budou mít plnou kmitočtovou syntézu – lze je tak SW nakonfigurovat na jakýkoliv kmitočet v uvedeného rozsahu.

Systém bude používat moderních způsobu kódování – jako jeden z možných způsobů přenosu je například vícestavová kvadraturní modulace pro zajištění vysoké přenosové rychlosti systému při datovém radiovém přenosu, a to vyšší než 20 kb/s, a to z důvodu zajištění spolehlivé a kvalitní reprodukce audio zpráv.

Systém bude používat i zabezpečení rádiové sítě proti zneužití, a to prostřednictvím kódovaného rádiového přenosu povelů z řídícího pracoviště VIS pro aktivaci koncových prvků varování, přenos tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků varování.

Vzhledem k většímu počtu jednotek, systém musí využívat vysokou datovou dynamiku odezvy systému, a to z hlediska radiových přenosů přenosu diagnostických údajů o stavu jednotlivých jednotek – zjištění stavu je minimálně tři jednotky za jednu sekundu.

Celý VIS musí mít možnost případného napojení na Jednotný systém varování a informování (dále jen „JSVV“) provozovaný HZS, a to s nejvyšší prioritou.

Řídící vysílací skříň, koncové prvky měření musí prokázat nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.

Celý systém bude trvale pod kontrolou odbavovacího pracoviště. Je proto žádoucí, aby hlásiče předávali odbavovacímu pracovišti informace o provozním stavu (např. stav napájení, akumulátoru, funkčnosti atd.), informace o provozním stavu z hlediska funkčnosti budou získávány z tzv. obousměrných bezdrátových hlásičů. Tyto obousměrné hlásiče současně reprodukují zvolené signály a informace odesílané z odbavovacího pracoviště.

VIS bude umožňovat vstup a interpretaci informací z lokálních výstražných systémů s možností automatické vazby na informování.

Použité baterie všech prvků VIS budou akumulátorového typu, doplněné možností automatického dobíjení s teplotní kompenzací dobíjení. Hlásič je automaticky odpojen od baterie, pokud napětí baterie poklesne pod minimální hodnotu stanovenou výrobce baterií.

Musí být použity takové náhradní zdroje, jejichž živostnost bude minimálně 4 roky. Za konec živostnosti je považován stav, kdy při provozu ze zdroje při jmenovitém výkonu dojde k poklesu jeho kapacity pod 80 % jmenovité kapacity v Ah při jednohodinovém výkonu.

VIS jako celek bude umožňovat přenos digitálních a analogových hodnot jako budou výšky hladin vody nebo zvuku z hlukových a hladinových čidel do řídícího pracoviště včetně vyhlášení alarmů pro jednotlivé stupně 1-3. Systém bude nabízet grafické zobrazení historie přenesených analogových hodnot za zvolené časové období.

Ovládání VIS bude obsluze umožňovat výběr jednotlivých bezdrátových hlásičů, nebo výběr předdefinovaných skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu v ovládací aplikaci.

Stav systému včetně akustických jednotek bude dostupný i na webovém rozhraní.

Provoz systému VIS jako povelování, diagnostika stavu jednotek, nebo odesílání povelu pro aktivaci akustických jednotek, nebo skupin akustických jednotek, se bude provádět výhradně rádiovou cestou, a to po vlastní radiokomunikační infrastruktuře na stejných radiových kanálech na přiděleném kmitočtu v pásmu 70-80 MHz.

## Základní části systému

### Vysílací pracoviště (ústředna s řídící technologií, ovládací pracoviště)

Vysílací pracoviště se skládá z ústředny MIS s řídící technologií, ovládacího pracoviště a prvků přenosové soustavy. Komunikace mezi ústřednou MIS a ovládacím pracovištěm probíhá zpravidla po datové komunikační sériové lince RS 232. Ovládací pracoviště je zařízení, které se pro zvýšení komfortu obsluhy připojuje k řídící technologii. Zpravidla se jedná o PC s příslušnou obslužnou aplikací. Vysílací pracoviště používá prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Vysílací pracoviště má zajištěnou nezávislost na počítačové stanici i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu.

Ústředna MIS s řídící technologií obsahuje technologické a řídící jádro MIS. Obecně se skládá z:

- technologické skříně,

- napájecí a zdrojové části,

- baterií pro zajištění zálohování napájení 230 V,

- řídící elektroniky s ovládacím panelem (tlačítky místního ovládání),

- komunikačních zařízení pro přenosovou soustavu MIS pro připojení hlásičů

- dalších komunikačních zařízení (rozhlasový přijímač, radiomodem, GSM modem apod.),

- anténního systému a

- konektorů pro připojení dalších zařízení (vstupy/výstupy).

Zařízení bude zajišťovat správu a ovládání systému, rádiovou a datovou komunikaci s koncovými prvky jako budou bezdrátové hlásiče apod. Zařízení bude možné využívat ve dvou vysílacích režimech. Pro tzv. přímé “ON LINE“ vysílání nebo pro vysílání předem připravených zpráv z programu (záznamu) počítače. SW a HW vybavení počítače bude umožňovat připojení vstupních a výstupních zařízení – mikrofonu, odposlechových reproduktorů, externích zdrojů signálů (CD přehrávač, tuner, apd.), datových a zvukových signálů ze skříně vysílače. SW vybavení PC bude využívat pro připojení externích zařízení, zajišťujících vysílání a přípravu hlášení (mikrofon a reproduktory k odposlechu), vestavěnou zvukovou kartu.

Obslužná aplikace varovného systému bude umožňovat libovolné časové nastavení hlášení. Systém bude umožňovat vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení.

Komunikačních zařízení pro přenosovou soustavu MIS pro připojení hlásičů bude generovat pomoci digitálního komunikačního protokolu kódy pro komunikaci s jednotlivými hlásiči. Dále bude zajišťovat ovládání pracoviště a možnost hlášení pomocí mikrofonu při výpadku el. proudu i bez přítomnosti ovládacího PC po dobu minimálně 72 hodin. Řídicí jednotka bude obsahovat standardizované vstupy pro externí zdroje signálu jako například tuner, CD přehrávač atd. Součástí skříně řídicí jednotky bude radiokomunikační modul v pásmu 70-80 MHz.

Pro vyšší bezpečnost bude formou oddělení sítě s prvky VIS od datové sítě – zřídit Virtuální LAN podsít, která bude zahrnovat server a vzdálené PC pracoviště. Vzdálený klient by k serveru přistupoval přes veřejnou pevnou IP adresu a nastaveného portu této VLAN sítě – směřovanou na server VIS – obvykle se používají 8090 TCP a 8095 pro UDP VoIP. Výhodou tohoto řešení je rovněž možnost provozovat pomocí obvyklých prostředků bezproblémový dálkový dohled nad činností serveru a jednotek a kontroly audio tras.

Řídicí jednotka systému v nouzovém režimu (s omezenou funkcionalitou) bude funkční i bez počítače, a to jen z ovládacího panelu technologické skříně vysílacího pracoviště (popřípadě jiného modulu nezávislého na funkci osobního počítače).

Provoz ústředny MIS s řídící technologií bude plně digitální, a to jak pro přenos diagnostiky, tak pro povelování a přenos audia.

Vysílací pracoviště bude vybaveno GSM bránou pro odesílání SMS na mobilní telefony, a to bez ohledu na funkčnost a napájení ovládacího PC.

Vysílací pracoviště bude ovládané z PC stanice, která bude v následující konfiguraci:

- provedení Tower,

- dvoujádrový procesor pracující na frekvenci min. 2.6 GHz,

- OS

- 8GB DDR3 operační paměti

- SSD min. 500GB disk,

- DVD±R/RW mechanika,

- 1x síťová karta 10/100/1000Gb,

- zvuková karta

K PC stanici budou připojeny reproduktory, stojánkový mikrofon a Full HD 24" širokoúhlý LCD monitor monitor s minimálními parametry.

## Ovládání systému

Ovládat VIS bude možné z PC ovládacího pracoviště prostřednictvím SW Obslužné aplikaci, která bude umožňovat přidělení práv jak pro administrátora, tak i pro samotného uživatele. Stejně tak jako bude možné ovládat VIS z ovládacího pracoviště, tak bude možné ovládat VIS i z Aplikace vzdáleného klienta, kde budou stejné ovládací prvky, práva i způsob ovládání, jako je tomu u PC ovládacího pracoviště. Ovládání systému, omezené pouze na hlášení, bude možné také pomocí ručního mikrofonu, který bude umístěn ústředně MIS.

Systém VIS bude při běžném provozu uživatelem obsluhovaný pomocí osobního počítače s instalovanou obslužnou SW aplikací (vzdálený klient), která bude propojena v rámci LAN datové sítě ČZU. Klientská aplikace bude umožňovat lokální a vzdálený přístup k ovládacím a informačním funkcím sytému.

Obslužná SW aplikace počítače bude chráněna přístupovým heslem. Všechny činnosti pracoviště se automaticky budou zaznamenávat do protokolu, v němž bude možno kdykoliv zpětně vyhledat, v který čas a kdo hlášení provedl nebo přerušil.

Varovný informační systém bude rozdělen na samostatně ovládané celky pomocí skupinových adres.

V rámci SW aplikace bude možné vytváření vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání nebo okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.

Aplikace bude umožňovat vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací. Zobrazení provozního stavu akustických jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu s barevným rozlišením jejich provozního stavu. Zobrazování stavu a provozuschopnosti obousměrných jednotek může být i v mapovém GIS podkladu, případně v grafické nadstavbě.

Adresovatelnost vysílání bude od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku (bezdrátový hlásič) až na skupinu akustických jednotek (bezdrátových hlásičů).

Přes GSM bránu bude mít systém možnost odesílání krátkých textových zpráv SMS z ovládací aplikace na jedno konkrétní číslo nebo zvolenou skupinu čísel s předdefinováním minimálně 20 skupin čísel pro odeslání SMS zpráv. Odeslané SMS zprávy budou zaznamenávány včetně doručenek do historie ovládací aplikace s možností filtrace údajů dle potřeb uživatele.

Obslužná aplikace bude zaznamenávat historii veškerých stavů a provedených hlášení v rozsahu: datum, čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje bude možné filtrovat dle potřeb uživatele pro dohledání co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny. A dále systém bude umožnovat nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek.

Výběr jednotlivých hlásičů, nebo výběr předdefinovaných skupin hlásičů bude možné přímo z mapového podkladu v SW aplikaci pomocí polygonu.

Obslužná aplikace bude umožňovat nastavení automatického odesílání varovných SMS a mail zpráv pro přednastavené uživatele při:

  - při zahájení vysílání relace

  - napadení nebo snaha o zcizení obousměrné jednotky,

  - při poklesu napájecího napětí pro nastavený limit pro přednastavené jednotky,

  - při výpadku napájení řídící ústředny

Ovládací aplikace bude umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování (obousměrných bezdrátových hlásičů, elektronických sirén), případně možnost koncových prvků měření (hladiny) s možností zobrazování streamu z webové kamery pro verifikaci.

Aplikace bude umožňovat plnohodnotné vzdálené ovládání ze vzdálených pracovišť celého systému, včetně přímého hlášení, přípravy relace, odvysílaní relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnosti dotazu na diagnostiku systému, odesílaní SMS, emailu). Všechny provedené operace budou zaznamenány ihned ve všech ovládacích SW (hlavní, vzdálený).

Z důvodu bezpečnosti SW aplikace systému pro vzdálené klienty se nebude nepoužívat aplikace na bázi ovládání vzdálených ploch typu TeamViewer, VNC, a podobných.

Vzdálený klient bude obsahovat všechny funkcionality které budou provozované na hlavním řídícím pracovišti, a to včetně přímého hlasového hlášení přenášeného ONLINE pomocí datové sítě mezi vzdáleným klientem a řídícím serverem.

Ve veřejné webové aplikaci bude možné vidět kompletní přehled všech prvků v online mapě včetně diagnostiky koncových prvků. Dále přehled integrovaných hlásných profilů třetích stran. Přístup bude ze sítě internet a bude ho možné chránit heslem.

## Zabezpečení systému

Z hlediska bezpečnosti a vzhledem k varovné funkci bude VIS zabezpečený před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Ovládací SW aplikace bude chráněna přístupovým heslem.

Systém bude umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu. Vstup do systému přes telefon bude chráněn vstupním kódem. Uživatel bude mít možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy bezdrátového hlásiče (prvku), na které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím GSM bude za běžných podmínek v systému evidován. Před hlasovým prostupem z GSM telefonu bude zajištěna možnost automatické reprodukce úvodní znělky.

Vysílací skříň s rádiovou ústřednou bude nezávislá na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, že je možné:

- odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,

- vstoupit do systému přes GSM síť,

## Přijímací část – koncové prvky systému

Přijímací část varovného informačního systému (VIS) je sestavena z obousměrných bezdrátových hlásičů, elektronických sirén a z jednotek určených pro vstupní měření předem určených veličin (voda, vzduch, chemické látky), pokud jsou předmětem projektu.

### Bezdrátové hlásiče

Bezdrátový hlásič bude instalován do výšky cca 3 m, reproduktory do výšky přibližně 4 m. Hlásič bude napájen ze svorkovnice v dolní části sloupu, kam bude vložena pojistka 6 A pro jištění hlásiče. Napájecí kabel povede vnitřkem sloupu, popřípadě v chráničce na povrchu sloupu v případě betonových sloupů VO. V případě instalace BH na sloup NN bude hlásič doplněn o jistící skříňku napájení. V noci se BH nabíjejí a přes den pracují z vnitřní baterie 12 V 9 Ah. Tím je zajištěný dokonalý nabíjecí cyklus baterie a zajištěna maximální životnost.

Bezdrátový hlásič bude umožňovat softwarové přeladění kmitočtu v celém pásmu 70 MHz, dále plně digitální provoz, a to jako pro přenos diagnostiky, tak pro povelování a přenos audia. Komunikace s řídícím pracovištěm bude obousměrná – využívající pro oba směry přidělený kmitočet od ČTU v pásmu 70-80 MHz na základě individuálního oprávnění od ČTÚ.

Diagnostika obousměrného hlásiče bude přenášet na vysílací pracoviště:

- přítomnost napájecího napětí 230 V,

- aktuální hodnotu napájecího napětí baterie,

- výsledek testu kapacity baterie,

- stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače,

- informaci o provedeném hlášení, zda jednotka byla aktivována,

- přenos alarmové informace stavu tamperu v případě napadení jednotky,

- možnost dálkového načtení a přenosu stavu až 4 vstupů u každého hlásiče,

- dálková kontrola funkčního stavu,

- zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci,

- kvalitu reprodukovaného hlášení vyjádřená procentuálně poměrem chybných datových paketů k počtu paketů celého hlášení.

Z důvodu optimálního ozvučení daného místa bude v obslužné aplikaci možnost spuštění dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro dva kanály zesilovače, což výrazně ulehčuje správci systému nastavení srozumitelnosti v dané lokalitě.

Bezdrátový hlásič bude disponovat řízeným dobíjením akumulátorů v závislosti na okolní teplotě pro zajištění maximální životnosti akumulátorů (nabíjecí proud akumulátorů je závislí na okolní teplotě a napětí – dle charakteristiky použitého typu akumulátoru).

Z provozních důvodů bude mít hlásič pouze jednu anténu společnou jak pro příjem, tak pro vysílání.

Proti kondenzaci vody uvnitř hlásiče bude zajištěna ventilace skříně uvnitř zařízení např. při rychlé změně venkovních klimatických podmínek (krytí hlásičů bude min. IP54).

Hlásič bude vybaven senzorem pro signalizaci otevření hlásiče například při pokusu o jeho zcizení (tato informace se automaticky odesílá radiovým kanálem na řídící pracoviště s automatickým vyhlášením poplachu na pracovišti i jeho vzdálených klientech, dále je systémem zajištěna konfigurovatelná možnost pro automatické odeslání varovné hlasové zprávy na napadený hlásič a hlásiče v jeho okolí pro upozornění na vandalismus nebo snahu o zcizení).

Spolehlivá a rychlá funkce přenášení diagnostických dat z obousměrných hlásičů bude zajištěna získáním diagnostických informací o stavu obousměrných hlásičů do 1 sekundy pro tři hlásiče.

Akustická jednotka (bezdrátový hlásič) bude umožňovat nastavení min. 4 adres: jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální.

Na bezdrátový hlásič bude možné připojit další externí snímač (4-20 mA, nebo binární vstup)

U obousměrných hlásičů bude zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s hlásičem, tak, že hlásič bude elektronicky zabezpečen proti vniknutí pachatele. V případě odcizeni, nebo otevření bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, a zároveň dojde ke zpuštění akustického poplachu na uvedeném hlásiči a přednastavené alarmové hlasové relace.

# Pokrytí zvukovým signálem

Požadovaná úroveň zvukového signálu vychází z koncepce navrhování a umisťování bezdrátových hlásičů. Je třeba brát v úvahu nejen optimální pokrytí ozvučované oblasti, ale i ekonomickou stránku řešení. Návrh na ozvučení obce, tedy výpočet potřebných hladin zvuku, lze provést teoreticky pouze podle mapy se znalostí měřítka a se znalostí výkonu a vyzařovacích charakteristik reproduktorů. Skutečné rozmístění však závisí na mnoha faktorech, které původní teoretický návrh může změnit. Mezi tyto faktory patří především možnost umístění hlásičů s reproduktory na již stávající sloupy veřejného osvětlení. Poloha těchto sloupů značně ovlivňuje a v podstatě určuje výsledné řešení ozvučení. V opačném případě by bylo zapotřebí vystavět samostatné sloupy se zavedením el. přípojky, což stavbu značně prodraží. Je tedy vždy nutné zvážit, zda má smysl značné investice za cenu pouze mírného zlepšení kvality ozvučení. Vzhledem k tomu, že však je tento systém lehce rozšiřitelný, lze výstavbu rozdělit do několika etap podle aktuálních finančních možností.

Způsob umisťování hlásičů vychází z matematického vztahu, že s každým zdvojnásobením vzdálenosti od reproduktoru klesá hladina akustického tlaku o 6 dB.

Pro slyšitelnost v daném místě je zapotřebí uvažovat útlum zvuku ve vzduchu, který je závislý především na kmitočtu přenášeného signálu, na vlhkosti vzduchu a na dalších faktorech. Při ozvučování volných prostranství se v některých případech uplatňuje navíc hustá mlha. Při viditelnosti v mlze asi na 50 metrů se útlum zvyšuje asi na dvojnásobek.

Rozmístění bude zhruba 180 – 200 m od sebe s reproduktory proti sobě, což zaručuje optimální slyšitelnost s ohledem na investiční náklady. Tento způsob však lze s úspěchem aplikovat, protože systém umožňuje snadnou regulaci hlasitosti reproduktorů. Regulací pak lze hlasitost nastavit tak, aby nedocházelo k významnému směšování signálů obou akustických polí reproduktorů.

| Vzdálenost (m) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp [dB] (100%) | 125 | 119 | 113 | 107 | 101 | 95 | 89 | 83 | 77 |

Tabulka – Velikost hladiny akustického tlaku s ohledem na vzdálenost od zdroje zvuku

Hlukovým měřením bylo zjištěno, že se hladina hluku pozadí na rušných ulicích pohybuje okolo 70dBA, v ostatních lokalitách okolo 50 - 60 dBA (Laeq).

Z uvedeného je vidět, že pro splnění předcházejících požadavků na akustické hladiny vyzářeného zvuku ( nejlépe 70 - 85 dB, max. 95 dB v poslechovém poli, odstup od pozadí 15 – 20 dB) se nabízejí optimální vzdálenosti od reproduktoru v rozmezí cca 8 - 128 m (pokud to dovoluje hlukové pozadí).

S ohledem na výše uvedenou skutečnost je v návrhu uvažováno, že na rušných partiích je rozmístění reproduktorů ve vzdálenosti cca 120 m od sebe při použití reproduktorů proti sobě. V ostatních případech je rozmístění ve vzdálenosti cca do 170 m.

# Pokrytí rádiovým signálem

Pro spolehlivou funkci koncových bezdrátových obousměrných prvků (hlásičů) je požadována dostatečná úroveň radiového signálu, která je vzhledem ke geografické poloze a vzhledem k jeho rozloze dostatečná.

# OPCE

Nově vybudovaný systém lze individuálně rozšiřovat. Rozšíření spočívá v možnosti doplnění bezdrátových hlásičů, nebo dokoupení licence na dalšího SW klienta.

Dalším způsobem rozšíření systému je napojení na evakuační rozhlasy v budovách. Ke stávajícím ústřednám lze připojit digitální rádiový jednotku, která bude samostatně napájená a zálohovaná. Tato jednotka zajistí možnost obsluhy vnitřního rozhlasu budov z ovládacího SW Varovného systému.

# Náklady na provoz a údržbu

Provozní náklady budou tvořeny:

- spotřebou el. energie, která činní cca 0,07 kW/den na jeden bezdrátový hlásič. Tato položka je ovlivněna četností a délkou hlášení,

- výměnou akumulátorů v pětileté periodě,

- manipulačním poplatkem od ČTÚ za využití individuálního oprávnění,

- poplatkem telekomunikační společnosti za SMS alarmové zprávy,

- poplatkem za doporučenou kontrolu systému oprávněnou firmou v periodě jednoho roku.

| Perioda | Popis položek | Celkem |
| --- | --- | --- |
| Náklady 1x rok | 9 000 Kč poplatky ČTÚ 30 000 Kč pravidelná profylaxe + elektrická energie na základě ceny kW | 39 000 Kč/ rok |
| Náklady 1x 5 let | Výměna akumulátorů | 20 000 kč /5 let |

Tabulka předpokládaných nákladů

# Nastavení systému a funkční testy

- kontrola nastavení vysílacího kmitočtu,

- kontrola nastavení adresy komunikační jednotky,

- kontrola naladění vysílací antény,

- přezkoušení funkcí podružného vysílacího pracoviště,

- začlenění koncových prvků do přijímacích skupin,

- kontrola diagnostiky všech obousměrných prvků,

- nastavení hlasitosti bezdrátových akustických jednotek,

- kontrola zobrazení všech jednotek v mapovém podkladě v SW aplikaci,

- kontrola přenášení varovných SMS na vybraná čísla mobilních telefonů,

# Požadavky na ostatní profese a zadavatele

ČZU zajistí:

- výchozí elektrické revize a revize bleskosvodů dotčených přípojek NN a objektů,

- SIM kartu do GSM brány vysílacího pracoviště,

# Závěrečné shrnutí VIS

Z hlediska územně správního členění a způsobu varování a vyrozumívání je návrh v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Projekt předpokládá, že bude využívat nejnovější technologie v oblasti varovných informačních systémů. Jedná se zejména o novou technologii digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů, které disponují vysokorychlostním přenosem dat pro potřeby kvalitní reprodukce verbálního hlášení a vysoce sofistikovaného softwarového vybavení, které integruje všechny dostupné informační systémy do jednoho komplexního varovného systému. Všechny informace budou dostupné ve společném interaktivním zobrazovacím systému, který používá nejmodernější webové služby.

# Seznam zkratek

VIS	varovný a informační systém

LVS	lokální výstražný systém

BMIS	bezdrátový místní informační systém

JSVV	Jednotný systém varování a informování

HP	hlásný profil

GSM	globální systém mobilní komunikace

LAN	místní datová síť úřadu

HZS	hasičský záchranný sbor

MP	městská policie

VO	veřejné osvětlení

NN	sloupy nízkého napětí

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

KPV	Koncový prvek varování (hlásič, siréna)

KPPS 	Koncový prvek přenosové soustavy (přijímač JSVV)